Схема теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области до 2034 года (Актуализация на 2026 год) УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ р. п. Сузун, 2025 г.

Содержание

Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель»	6

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	9

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	17

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана»	21

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	22

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	22

Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	26

Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	28

Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»	31

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	33

Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»	40

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	40

Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	46

Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	46

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения поселения»	46

Раздел 14. «Индикаторы развития системы теплоснабжения»	47

Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»	51

Общая часть

Объектом исследования является система теплоснабжения.

Цель работы – оценка существующего состояния и функционирования системы теплоснабжения р.п. Сузун Новосибирской области

В процессе работы:

  - Проводился инженерно-технический анализ фактического состояния системы теплоснабжения;

  - составлялись балансы тепловой мощности и присоединенной нагрузки энергоисточников;

  - определялись существующие резервы и дефициты установленной тепловой мощности;

  - выявлялись существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения.

В результате работы:

  - определено, что энергоисточники города имеют дефициты установленной тепловой мощности;

  - выявлен ряд проблем в системе теплоснабжения, требующих решения в перспективном развитии.

Разработка схемы теплоснабжения р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2025 год и на период до 2034 г. выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон «О теплоснабжении»), Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее - Постановление).

Схема теплоснабжения была разработана с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения, с использованием геоинформационных систем, применяемых теплоснабжающими организациями муниципального образования.

Целью данной работы является разработка схемы теплоснабжения р.п. Сузуна как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения.

Сузунский район расположен на юго-востоке Новосибирской области. Граничит с Ордынским, Искитимским и Черепановским районами Новосибирской области, а также Алтайским краем.

Р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области расположен в юго-восточной части региона в 200 км от г. Новосибирск, является административным центром Сузунского района. Граничит с Шипуновским, Заковряжинским, Болтовским, Бобровским, Ключиковским, Малышевским, Верх-Сузунским, Меретским сельсоветами и Алтайским краем.

Климат

Городское поселение р.п. Сузун расположен в юго-восточной части региона. Городское поселение расположено в зоне северных лесостепей предгорий Салаирского кряжа. Характер погоды в городском поселении полностью подчинен резко континентальному климатическому поясу, количество осадков больше чем в западной части региона.

Климат континентальный, средняя температура января от −16 на юге, до −20 °C в северных районах. Основная масса ветряных и метельных дней приходится на декабрь и конец февраля. Высота снежного покрова к концу периода достигает 45-50 см, в отдельные годы высота покрова может составлять чуть более 35 см. Высота покрова заметно увеличивается с продвижением с запада на восток.

Средняя температура июля +18…+20 °C. Летний период всегда теплый и умеренно увлажненный, за лето может выпадать до 65% всей годовой нормы осадков. Среднемесячные температуры в июле +18…+19,5 градусов.

В осенне-весенний период отмечается крайне неустойчивый и в большей части ветряный характер погоды. Весной возможно возвращение морозов и поздние заморозки, осенью напротив ранние заморозки, которые способны проявляться и в конце августа.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода - 178, тёплого - 18, безморозного - 120 дней.

Средняя годовая температура воздуха - 0,2°C. Абсолютный максимум - +37 °C, минимум - −51 °C. Расчетная температура теплоснабжения -39°C

Годовое количество осадков ≈ 425 мм, из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март — 95 мм.

Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель»

Потребителями тепловой энергии р.п. Сузун являются жилые дома, объекты соцкультбыта объекты промышленности и транспорта.

Общее количество зданий и сооружений р.п. Сузун, подключенных к муниципальным котельным, составляет 495 единиц.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к источникам тепла ОАО «Сузунское ЖКХ» приведены ниже.

Таблица 1.1 Расчетные тепловые нагрузки потребителей

| № п.п | Наименование групп потребителей | Тепловые нагрузки МВт(Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 14,54(12,53) |
| 2 | Бюджет | 8,4 (7,19) |
| 3 | Прочие | 6,20(5,34) |
| ИТОГО: |  | 28,8(24,83) |

В настоящее время от централизованных источников тепла, обслуживаемых ОАО «Сузунское ЖКХ» обеспечивается теплом 495 потребителей. Из них 325 - жилые здания, 62 – бюджетные, административные здания и здания культурно бытового назначения, 108 - потребителей относятся к прочим потребителям

Схема подключения большей части потребителей тепловой энергии к тепловым сетям зависимая. Часть абонентов присоединена по независимой схеме.

Абонентские вводы в настоящее время оборудуются приборами коммерческого учета тепла и теплоносителя, хотя в последнее время процесс установки приборов учета тепловой энергии начинает приобретать массовый характер.

Таблица 1.2 Значения базового уровня потребления

| № | Отапливаемые объекты | Площадь, кв.м. общая | Полезный отпуск Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого по ЦК | 86979,8 | 15242 |
| 2 | Итого по ЖД | 31907,4 | 11011 |
| 3 | Итого по БРЗ | 19520,7 | 5139 |
| 4 | Итого по ПМК | 8772,63 | 2092 |
| 5 | Итого по ЦРБ | 23757,7 | 4434 |
| 6 | Итого по ВСШ | 8479,51 | 1197 |
| 7 | Итого по ПТУ | 13737,4 | 2069 |
| 8 | Итого по Дергунова | 9104,65 | 2367 |
| Всего |  | 202259,7 | 43532 |

Демографическая ситуация, сложившаяся в рабочем поселке, характеризуется сложными процессами. За период 2020 - 2024 гг. формирование постоянной численности населения происходило под воздействием двух основных факторов:

- естественная убыль населения;

- миграционная убыль общей численности населения.

Численность населения поселка на 01.01.2024 года составила 15403 человек.

Число родившихся снизилось по сравнению с 2020 годом на 32 чел. и составило 205 человек.

Численность умерших в 2024 году составила 399 человек, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 29 человек. В результате сложилась естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся на 90 человек. По оценке в 2024 году и прогнозном периоде 2024-2028 годов в Сузунском в поселке сохранится данная тенденция демографического развития – ожидается превышение числа умерших над родившимися. Продолжается процесс демографического старения населения, на начало 2021 года численность лиц старших возрастных групп составила – 5499 человек (98,0% к 2020 году).

Наряду с естественной убылью (приростом) основным компонентом общего изменения численности населения является миграционный прирост (убыль) населения. За счет уменьшения числа прибывших в р.п. Сузун в 2023 году миграционная убыль населения составила – 28 человек. Коэффициент миграционного прироста – 1,0 человек на 1000 населения. В перспективе  планируется, что миграционный прирост останется неизменным.

Таблица 1.3 Численность населения р.п. Сузун

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 15299 | 15403 | 15256 |
| Коэффициент рождаемости | 7,8 | 8,3 | 8,4 |
| Коэффициент смертности | 17,2 | 12,9 | 14,2 |
| Коэффициент миграцион. прироста | -1,0 | -0,5 | -0,8 |
| Коэффициент естеств. прироста | -9,0 | -4,7 | -4,9 |

Таблица 1.4 Прогноз численности населения р.п. Сузун

| Год | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| 2022 | 15,5 |  |  |
| Оценка 2023 | 15,3 |  |  |
| Прогноз 2024 | 15,2 | 15,2 | 15,3 |
| Прогноз 2025 | 15,2 | 15,3 | 15,4 |
| Прогноз 2026 | 15,2 | 15,3 | 15,4 |

Прогнозы приростов жилого фонда

В 2023 году построено и введено в эксплуатацию и заселены два 6-квартирных дома, два 9-квартирных  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 124,9 млн р.

Таблица 1.5 Прогноз ввода жилых домов р.п. Сузун

| Год | Ввод в действие жилых домов, кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| 2022 | 2803,0 |  |  |
| Оценка 2023 | 3200 |  |  |
| Прогноз 2024 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Прогноз 2025 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Прогноз 2026 | 3200 | 3200 | 3200 |

По данным генплана по состоянию на 2024 год жилищный фонд поселка составляет – 407,2 тыс. м2. В среднем на 1 жителя поселка приходится около 27,34 м2 общей площади жилья.

Потребителями тепловой энергии р.п. Сузун являются жилые дома, объекты соцкультбыта объекты промышленности и транспорта. Исходные данные по потребителям тепловой энергии предоставлены ОАО «Сузунское ЖКХ».

- Таблица 1.6 Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3 - 4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 12 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 14 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 15 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 16 и более | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | 0,0192 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 - 5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

- Таблица 1.7 Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление надворных построек, расположенных на земельном участке

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | 0,023 |

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 2.1

- Таблица 2.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/час | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Потери тепла в наружных тепловых сетях, Гкал/час | 0,645 | 0,645 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 10,132 | 10,132 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 10,796 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | -2,179 | -2,179 | -2,885 | -2,885 | -2,885 | -2,885 | -2,885 | -2,885 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | -25 | -25 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| Котельная ЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/час | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 10,148 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Потери тепла в наружных тепловых сетях, Гкал/час | 0,602 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,602 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 4,644 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Котельная БРЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Потери тепла в наружных тепловых сетях, Гкал/час | 0,206 | 0,206 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,989 | 3,989 | 4,0216 | 4,0216 | 4,0216 | 4,0216 | 4,0216 | 4,0216 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | -0,024 | -0,024 | -0,059 | -0,059 | -0,059 | -0,059 | -0,059 | -0,059 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Котльная ПМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/час | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Потери тепла в наружных тепловых сетях, Гкал/час | 0,060 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,575 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 0,867 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Котельная ВСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/час | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Потери тепла в наружных тепловых сетях, Гкал/час | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,6345 | 0,6345 | 0,6345 | 0,6345 | 0,6345 | 0,6345 | 0,6345 | 0,6345 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | -0,159 | -0,159 | -0,159 | -0,159 | -0,159 | -0,159 | -0,159 | -0,159 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/час | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Потери тепла в наружных тепловых сетях, Гкал/час | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Котельная ПТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/час | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери тепла в наружных тепловых сетях, Гкал/час | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | -0,150 | -0,150 | -0,150 | -0,150 | -0,150 | -0,150 | -0,150 | -0,150 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Котельная Дергунова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Потери тепла в наружных тепловых сетях, Гкал/час | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, % | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |

- Таблица 2.2 Состав основного оборудования и мощности источников теплоты

| Наименование и адрес котельной | Год ввода в эксплуатацию | Марки котлов | Мощность котла, Мвт | Год производства котла | Установленная мощность котельной, МВт | Присоединённая нагрузка, МВт | Способ регулирования отпуска тепловой энергии. Темп. график | Наличие приборов учета. Диспетчеризация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Центральная котельная. Р. п. Сузун, ул. Панфилова, 4 | 2008 | Ст.№1 КВм-2,5 Ст.№2 КВм-2,5 Ст.№3 КВм-2,5 Ст.№3 КВм-2,5 | 2,5 2,5 2,5 2,5 | 2019 2020 2021 2023 | 10,0 | 11,78 | Качественный 95/70 | Установлен прибор учета тепловой энергии. Система диспетчеризации отсутствует |
| 2. Котельная Ж.Д. Р.п. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, 2 | 1995 | Ст.№1 КЕ6,5-13 Ст№2 КЕ6,5-13 Ст№3 КЕ4-14С | 4,5 4,5 2,8 | 1995 1995 1995 | 11,8 | 5,35 | Качественный 95/70 | Установлен прибор учета тепловой энергии. Система диспетчеризации отсутствует |
| 3. Котельная БРЗ Блочно-модульная котельная КМТ-5000 Р. п. Сузун ул. Ленина 12 | 2020 | Ст.№1 Прометей Автомат Ст.№2 Прометей Автомат Ст.№3 Прометей Автомат Ст.№4 Прометей Автомат Ст№5 Прометей Автомат | 1 1 1 1 1 | 2020 2020 2020 2020 2020 | 5 | 4,63 | Качественный 95/70 | Установлен прибор учета тепловой энергии. Диспетчеризация выполнена на базе системы КСИТАЛ. Имеется доступ к онлайн просмотру и управлению оборудованием через сеть интернет |
| 4. Котельная ПМК Р. п. Сузун ул. Калинина 92 | 2013 | Ст.№1 Прометей Автомат Ст.№2 Прометей Автомат Ст.№3 Прометей Автомат | 0,6 0,6 0,6 | 2020 2020 2020 | 1,8 | 0,66 | Качественный 95/70 | Установлен прибор учета тепловой энергии. Диспетчеризация выполнена на базе системы КСИТАЛ. |
| 5. Котельная ВСШ ИТП КМТ-600 (2018 г.) Р.п. Сузун ул. Партизанская 213 | 2004 | Ст.№1 Прометей Автомат Ст.№2 Прометей Автомат | 0,3 0,3 | 2018 2018 | 0,6 | 0,73 | Качественный 95/70 | Установлен прибор учета тепловой энергии. Диспетчеризация выполнена на базе системы КСИТАЛ. |
| 6. Котельная ЦРБ Блочно-модульная котельная КМТ-2700 Р. п. Сузун ул. Партизанская 214 | 2020 | Ст.№1 Прометей Автомат Ст.№2 Прометей Автомат Ст.№3 Прометей Автомат Ст.№4 Прометей Автомат | 0,8 0,8 0,8 0,3 | 2020 2020 2020 2020 | 2,7 | 1,85 | Качественный 95/70 | Установлен прибор учета тепловой энергии. Диспетчеризация выполнена на базе системы КСИТАЛ. Имеется доступ к онлайн просмотру и управлению оборудованием через сеть интернет |
| 7. Котельная ПТУ ИТП КМТ-1200 (2018г.) Р. п. Сузун ул. Сельская 1г | 1993 | Ст.№1 Прометей Автомат Ст.№2 Прометей Автомат Ст.№3 Прометей Автомат | 0,4 0,4 0,4 | 2018 2018 2018 | 1,2 | 1,32 | Качественный 95/70 | Установлен прибор учета тепловой энергии. Диспетчеризация выполнена на базе системы КСИТАЛ. |
| 8. Котельная Дергунова Р. п. Сузун ул. Дергунова 28 | 2013 | Ст.№1 КВр-1,0 Ст.№2 КВр-1,0 Ст.№3 КВр-1,0 | 1,0 1,0 1,0 | 2013 2013 2013 | 3 | 2,80 | Качественный 95/70 | Установлен прибор учета тепловой энергии. Диспетчеризация выполнена на базе системы КСИТАЛ. |
| Итого: |  |  |  |  | 36,4 | 29,12 |  |  |

- Таблица 2.3 Количество и сроки эксплуатации котельных агрегатов

| Срок эксплуатации котлов, лет | Число котлов, шт. | Суммарная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| до 5 | 15 | 17 |
| от 6 до 10 | 6 | 4,3 |
| от 11 до 20 | 3 | 3,0 |
| от 21 до 30 | 3 | 11,8 |
| Итого | 27 | 36,1 |

- Таблица 2.4  Перечень приборов учета установленных на котельных ОАО  «Сузунское ЖКХ».

| № пп | Наименование или номер котельной | Адрес котельной | Год установки ПУ, отпущенной в сеть ТЭ | Тип вычислителя ПУ ТЭ | Заводской номер вычислителя ПУ ТЭ | Дата последней поверки вычислителя | Тип расходомера Т1 | Заводской номер расходо-мера Т1 | Дата последней поверки расходомера Т1 | Тип расходомера Т2 | Заводской номер расходо-мера Т2 | Дата последней поверки расходомера Т2 | Тип расходомера подпиточной воды | Заводской номер расходомера подпиточной воды | Дата последней поверки расходомера подп. воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | ЦК | ул. Ленина 52 | 2020 | СПТ 962 | .00846 | .07.2020 | МФ-5.2.2 ду200 Кл.Б | 200029220 | 21.09.2020 | МФ-5.2.2 ду200 Кл.Б | 200029120 | 21.09.2020 | МФ-5.2.2 ду25 Кл.Б | 025155620 | 21.09.2020 |
| 2 | БРЗ | ул. Ленина 12 | 2020 | Карат 307 4V4T4P | 13254519 | 2020 | Карат 551М-150-0 | 150025620 | 2020 | Карат 551М-150-0 Кл.Б | 150025320 | 2020 | Карат 551М-20 | 20010820 | 2020 |
| 3 | ЖД | ул. К.Зятькова 2 | 2020 | СПТ 962 | №00934 | .09.2020 | МФ-5.2.2 ду200 Кл.Б | 200019720 | 22.09.2020 | МФ-5.2.2 ду200 Кл.Б | 200019323 | 22.09.2020 | МФ-5.2.2 ду25 Кл.Б | .025155520 | 30.09.2020 |
| 4 | Дергу-нова | ул. Дергунова | 2015 | Взлет ТСРВ-026М | 1307538 | 20.06.2019 | ЭРСВ-440ЛВ ду100 | 1327891 | 20.06.2019 | ЭРСВ-440ЛВ ду100 | 1341279 | 20.06.2019 | ПРЭМ 20 | 636171 | 20.06.2019 |
| 5 | ПМК | ул. Калинина 90а | 2015 | Взлет ТСРВ-026М | 1307426 | 20.06.2019 | ЭРСВ-440ЛВ ду100 | 1357103 | 20.06.2019 | ЭРСВ-440ЛВ ду100 | 1353510 | 20.06.2019 | ПРЭМ 20 | 636947 | 20.06.2019 |
| 6 | ПТУ | ул. Сельская 1г | 2019 | ТВ7-04 | 18-067800 | 06.12.2018 | РС80-90-А-Ф | 151589 | 13.12.2018 | РС80-90-А-Ф | 151628 | 13.12.2018 | РС20-6-В-С | 151576 | 10.12.2018 |
| 7 | ЦРБ | ул. Партизанская 214 (новая котельная) | 2020 | Карат 307 6V6T6P-RS485 | 30082817 | 17.01.2020 | Карат 551М-150-0 | 100017919 | 2020 | нет |  |  | Карат 551М-50-0 | 50075420 | 20.03.2020 |
| 8 | ВСШ | ул. Партизанская 213 | 2019 | ТВ7-04.1 | 18-062683 | 15.10.2018 | РС50-36-А-С | 144890 | 09.11.2018 | РС50-36-А-С | 144886 | 09.11.2018 | РС20-6-В-С | 151469 | 10.12.2018 |

- Таблица 2.5 Загрузка основного оборудования котельных

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, МВт | Тепловая нагрузка потребителей, МВт | Загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Центральная котельная. | 10,0 | 11,78 | 117,8 |
| 2. Котельная Ж.Д. | 11,8 | 5,35 | 45 |
| 3. Котельная БРЗ | 5 | 4,64 | 93 |
| 4. Котельная ПМК | 1,8 | 0,66 | 37 |
| 5. Котельная ВСШ | 0,6 | 0,74 | 123 |
| 6. Котельная ЦРБ | 2,7 | 1,85 | 69 |
| 7. Котельная ПТУ | 1,2 | 1,33 | 111 |
| 8. Котельная Дергунова | 3 | 2,8 | 93 |
| Итого/ср.загрузка | 36,4 | 29,14 | 80 |

Необходимо отметить, что по всем котельным не определяется величина располагаемой тепловой мощности. Основной причиной отсутствия достоверной величины располагаемой тепловой мощности в целом по рассматриваемым котельным является не проведение в течение длительного времени режимно-наладочных испытаний котлов.

Анализ мощности на источниках теплоснабжения показывает:

Как показывает таблица 1.5 средняя тепловая загрузка основного оборудования ~80 % от установленной мощности, но при этом имеются котельные с тепловой загрузкой ~123%, 117,8%, 111% что свидетельствует о дефиците тепловой мощности  и отсутствии резервного основного оборудования в зимние максимумы тепловой нагрузки. Кроме того, имеются котельные с загрузкой 37% и 45% что свидетельствует о неэффективной загрузке установленного оборудования и влечёт за собой перерасход топлива и увеличение себестоимости выработки тепловой энергии.

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Водоснабжение для приготовления подпиточной воды тепловой сети, собственных производственных и хозяйственных нужд на всех котельных осуществляется от городской водопроводной сети питьевого качества.

Водоподготовительной установкой оборудованы котельные Центральная, ж/д, в которых водоподготовка производится по технологической схеме: натрий- катионирование (умягчение) – в Na-катионитовых фильтрах. Котельные БРЗ, ПТУ оборудованы установками умягчения воды pentair water

На остальных котельных водоподготовительные установки отсутствуют, но присутствуют системы дозирования ингибитора коррозии комплексон – 6 (котельные ВСШ, ЦРБ, ПМК, Дергунова).

Расход электрической и тепловой энергии на собственные нужды ВПУ не нормируется, а при расчете себестоимости обработанной воды учитывается в суммарных расходах электрической и тепловой энергии на собственные нужды котельной.

На котельных производиться учёт потребления воды из городской сети. Из практики эксплуатации котельных, величины расхода воды на собственные нужды котельных составляют незначительную долю от всего водопотребления, следовательно, оценочно можно принять, что всё водопотребление на котельных приходиться на подпитку теплосети.

Качество сетевой воды (прямая, обратная), в части показателей воднохимического режима не контролируется. В пределах установленных норм подпиточная вода на выходе из фильтров поддерживается только по содержанию жёсткости. Контроль ведется не постоянный, а только в дневное время суток, за исключением выходных дней. Деаэрация подпиточной воды не производится.

Ниже (Таблица 3.1) приведен баланс производительности ВПУ

- Таблица 3.1. Баланс производительности ВПУ

| Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная производительность ВПУ, м3/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ, м3/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные нужды ВПУ, м3/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетная подпитка, м3/час | 1,277 | 1,277 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,361 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, м3/час | 17,723 | 17,723 | 17,639 | 17,639 | 17,639 | 17,639 | 17,639 | 17,639 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, % | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Котельная ЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная производительность ВПУ, м3/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ, м3/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные нужды ВПУ, м3/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетная подпитка, м3/час | 0,761 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, м3/час | 18,239 | 18,227 | 18,227 | 18,227 | 18,227 | 18,227 | 18,227 | 18,227 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Котельная БРЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная производительность ВПУ, м3/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ, м3/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные нужды ВПУ, м3/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетная подпитка, м3/час | 0,434 | 0,441 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, м3/час | 18,566 | 18,559 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 | 18,556 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Котельная ПМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная производительность ВПУ, м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Располагаемая производительность ВПУ, м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Собственные нужды ВПУ, м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная подпитка, м3/час | 0,067 | 0,068 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, м3/час | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, % | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Котельная ВСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная производительность ВПУ, м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Располагаемая производительность ВПУ, м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Собственные нужды ВПУ, м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная подпитка, м3/час | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, м3/час | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная производительность ВПУ, м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Располагаемая производительность ВПУ, м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Собственные нужды ВПУ, м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная подпитка, м3/час | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, м3/час | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, % | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 |
| Котельная ПТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная производительность ВПУ, м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Располагаемая производительность ВПУ, м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Собственные нужды ВПУ, м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная подпитка, м3/час | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, м3/час | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, % | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| Котельная Дергунова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная производительность ВПУ, м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Располагаемая производительность ВПУ, м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Собственные нужды ВПУ, м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная подпитка, м3/час | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, м3/час | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 |
| Резерв/-Дефицит ВПУ, % | -224 | -224 | -224 | -224 | -224 | -224 | -224 | -224 |

Формально, на котельных ЦРБ, ПТУ и Дергунова наблюдается дефицит производительности водоподготовительных установок. Фактически, на этих котельных установлены дозаторы впрыскивающие комплексоны в систему теплоснабжения от котельных, работающие в автоматическом режиме. Автоматикой предусмотрено регулирование как самой дозы комплексона, так и частоты впрыска. Таким образом, вывод о дефиците производительности ВПУ на котельных ЦРБ, ПТУ и Дергунова можно делать только после мониторинга качества сетевой воды.

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана»

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Генеральным планом р.п. Сузун намечены площадки нового жилищного строительства в поселении, в основном выделяемые под среднеэтажную жилую застройку и ИЖС.

Однако развитие централизованного теплоснабжения в поселении генеральным планом не рассматривается. Для обеспечения теплоснабжением от централизованных источников проектируемой среднеэтажной застройки и ИЖС на перспективу потребуется строительство тепловых сетей и проведение реконструкции котельных, с дефицитом тепловой мощности.

Стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится дальнейшая его газификация, которая даст возможность использования газа в качестве энергоносителя в локальных котельных и в автономных источниках теплоты (АИТ) для индивидуальной застройки.

Программой газификации предусматривается подача сетевого газа для газификации домовладений, в которых печное отопление может быть заменено на газовые индивидуальные котлы.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения р.п. Сузун с подключением перспективных потребителей (среднеэтажная застройка) к централизованной системе теплоснабжения.

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения р.п. Сузун.

Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей представлен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В муниципальной энергетике, ощутимую долю в которой на сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки.

Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.

В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на муниципальных котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией.

На территории р. п. Сузун ведётся строительство здания школы, которое планируется закончить в 2026 году. Проектный объём здания составляет 44 357,9 куб. м., площадь 7305 кв. м. Для обеспечения функционирования здания в круглогодичном режиме (тепловая энергия будет использоваться для теплоснабжения здания, приготовления горячей воды и вентиляцию) необходимо выполнить строительство индивидуальной котельной, так как выполнить подключение объекта к действующей центральной котельной, находящейся по адресу р. п. Сузун, ул. Панфилова, кадастровый номер 54:22:020225:32, невозможно: режим работы  действующей котельной предусмотрен только в отопительный сезон, кроме того подключенная нагрузка действующей котельной уже больше установленной, соответственно 11,78 Гкал/час и 10,3 Гкал/час.

Таким образом, строительство новой автоматизированной котельной мощностью 2,064 Гкал/час на твердом топливе без постоянного присутствия дежурного персонала для строящегося здания школы по адресу р. п. Сузун, ул. Ленина, кадастровый номер 54:22:020233:156 создаст благоприятные условия для проведения образовательной деятельности в отношении учащихся в ней.

Строительство участка тепловой сети от котельной до границы земельного участка здания школы протяженностью 40 м будут выполнены за счет средств ОАО «Сузунское ЖКХ».

Основные цели модернизации и переключения котельных к системе централизованного теплоснабжения:

- Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

- Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

- Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

- Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

- Закрытие неэффективных котельных.

- Строительство новых теплотрасс

- Модернизация оборудования котельных.

Существующее положение:

Предлагаемые мероприятия направлены на решение экономических и социальных проблем. Реализация мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

Исходя из анализа, существующего положения дел в ЖКХ, приоритетными задачами являются:

- обеспечение финансовой стабильности ЖКХ;

- обеспечение надежности и долговечности объектов ЖКХ;

- сокращение эксплуатационных затрат;

- энергосбережение в ЖКХ;

Модернизация действующих котельных, прокладка новых или капитальный ремонт существующих тепловых сетей с использованием теплоизоляции из стекловидной нити, прокладка новых или капитальный ремонт существующих тепловых сетей с использованием современных труб, использование частотного регулирования работы насосного оборудования, установка средств учета и регулирование потребления топливно-энергетических ресурсов.

Модернизации системы водоснабжения и внедрения новой более совершенной технологии.

Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования.

До проведения рыночных преобразований отрасль в основном финансировалась путем централизованного распределения бюджетных ресурсов. По мере углубления реформ финансовые возможности бюджетов (муниципальных и региональных) по финансированию ЖКХ резко снизились, потребности же самих коммунальных предприятий в финансировании, в реальном выражении остались примерно такими же, а с учетом инфляции, то есть в номинальном исчислении, резко  возросли. Данная ситуация увеличила значимость тарифной политики, проводимой органами местного самоуправления. В сложившихся экономических условиях одна из задач тарифной политики должна состоять в формировании эффективной финансовой базы предприятий жилищно-коммунального комплекса. Однако в реальности этого не происходит.

Основные недостатки существующей системы тарифного регулирования заключаются в следующем:

- разбалансированность тарифного регулирования на разных уровнях, когда изменение стоимости топлива и электроэнергии не сопровождается адекватным изменением тарифов на тепловую энергию и воду;

- тарифы на тепловую энергию, электроэнергию, газ, воду устанавливаются вне зависимости от платежеспособности потребителей, в результате появляются неплатежи, что приводит к прямым убыткам коммунальных предприятий;

- у многих муниципальных предприятий отсутствуют целевые задачи, решение которых они должны обеспечить при заданном значении тарифа.

Одна из основных целей работы по реформе системы тарифного регулирования - привлечение инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры и создание мотивации снижения издержек, перехода к энерго- ресурсосбережению.

Система тарифного регулирования должна обеспечивать предприятию необходимый для реализации производственной и инвестиционной программы объем финансовых потребностей. Необходимо, чтобы тарифная политика реализовывала следующие принципы:

- полное возмещение экономически обоснованных затрат всем участникам процесса предоставления жилищно-коммунальных услуг конечному потребителю

- принцип баланса интересов всех сторон, когда процесс формирования тарифа на жилищно-коммунальные услуги заключаются в поиске компромисса между техническими задачами, финансовыми потребностями поставщиков услуг и платежеспособным спросом потребителей,

- последовательность и прогнозируемость изменения тарифов, что способствует экономической определенности для потребителей коммунальных услуг,

- принцип публичности и открытости для достижения баланса интересов в процессе регулирования тарифов.

Эффективное регулирование тарифов предприятий отрасли жилищно- коммунального хозяйства должно основываться на системе, состоящей из трех частей:

- определение целей деятельности предприятий, формирование их производственной и инвестиционной программ, разработка перспективных схем развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города,

- решение вопросов формирования и утверждения тарифов как средства финансового обеспечения указанных программ,

- проведение экономического и технического мониторинга предприятий ЖКХ.

Тарифное регулирование должно быть выстроено таким образом, чтобы предприятия были заинтересованы в снижении издержек и повышении качества услуг, а потребители – в экономии ресурсов. Предприятия ЖКХ, обеспечивающие тепло-, водоснабжение и водоотведение населенных пунктов по распределительным сетям, являются естественными локальными монополистами. Их деятельность подлежит регулированию.

В целом выполнение мероприятий настоящей повлияет на снижение издержек и улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых гражданам, что в свою очередь снизит объем средств, недополученных в результате некачественно предоставленных услуг.

В рамках реконструкции и строительства новых источников необходимо предусмотреть мероприятия:

- модернизацию котельных,

- строительство новых тепловых сетей,

- Обеспечить качественное теплоснабжение нового здания котельной выполнить строительство индивидуальной котельной, так как выполнить подключение объекта к действующей центральной котельной, находящейся по адресу р. п. Сузун, ул. Панфилова, кадастровый номер 54:22:020225:32, невозможно: режим работы  действующей котельной предусмотрен только в отопительный сезон, кроме того подключенная нагрузка действующей котельной уже больше установленной, соответственно 11,78 Гкал/час и 10,3 Гкал/час.

Таблица 5.1 Мероприятия по реконструкции источников тепла

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций |
| --- | --- | --- |
| Модернизация котельных - Строительство второй очереди ЦК мощностью 7,5МВт (БМК КМТ 7500 5ПрА) - Замена котлов КЕ 6,5-4-14 на 3шт, сетевых насосов марки Д на энергоэффективные, монтаж теплообменных аппаратов на котельной ЖД. - Замена существующих котлов на автоматические (прометей) на котельной Дергунова (либо строительство новой блочно-модульной автоматической котельной 4 МВт. БМК КМТ-400 4ПрА «Прометей» | 2026-2034 | - 70538930 руб с НДС по КП «Прометей» - 50000000 руб по каталогу - Замена котлов – 12187800 руб на автоматические котелы «Прометей» по каталогу (38907146 руб. с НДС по КП «Прометей») |
| Модернизация сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных материалов | 2026-2027 | По сметам |
| Строительство котельных строительство новой автоматизированной котельной мощностью 2,064 Гкал/час на твердом топливе без постоянного присутствия дежурного персонала для строящегося здания школы по адресу р. п. Сузун, ул. Ленина (новое здание школы) | 2026-2034 | - Коммерческое предложение ООО «ИЗКО» на монтаж, пусконаладочные работы и ПНР - 38 813,208 тыс. руб. - Коммерческое предложение на проектно-изыскательские работы 4274,52 тыс. руб. |

Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе 8ми водогрейных котельных. Перераспределение тепловой нагрузки котельных планом развития системы теплоснабжения не предусматривается.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

В соответствии с Генеральным планом развития поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

На территории муниципального образования есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи с их износом.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые.

Таблица 6.1 Перечень сетей рекомендуемых к перекладке

| № п/п | Наименование участка |  | Существующий участок, dу. мм | Новый диаметр, dу, мм |  | Длина участка, м |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-55 ÷ТК-64 |  | 150 | 200 |  | 172 |  |  |
| 2 | ТК-64 ÷ТК-65 |  | 150 | 200 |  | 73 |  |  |
| 3 | ТК-72 ÷ТК-80 |  | 150 | 200 |  | 30 |  |  |
| 4 | ТК-80 ÷ТК-81 |  | 150 | 200 |  | 42 |  |  |
| 5 | ТК-81 ÷ТК-82 |  | 150 | 200 |  | 66 |  |  |
| 6 | ТК-82 ÷ТК-83 |  | 150 | 200 |  | 35 |  |  |
| 7 | ТК-103 ÷ТК-104 |  | 50(пп) | 75(пп) |  | 60 |  |  |
| Ответвления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТК 106 ÷ Гараж,2 (151) | 26 п/пр |  | 40 сталь |  | 18 |  |
| 2 |  | ТК 77 ÷ ж.д.Боровая,2 | 26 м/пл |  | 40 сталь |  | 16 |  |
| 3 |  | ТК 54 ÷ м-н «Инструменты» | 26 м/пл |  | 40 сталь |  | 8 |  |
| 4 |  | ТК 79 ÷ ж.д.Боровая,5 | 32 п/пр |  | 50 сталь |  | 32 |  |
| 5 |  | ТК 113 ÷ ж.д.Юбилейная,17 | 32 п/пр |  | 50 сталь |  | 18 |  |
| 6 |  | Уз.БК ÷ ж.д.Ленина,33 | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 14 |  |
| 7 |  | ТК 29 ÷ ТК 32 | 70 |  | 80 сталь |  | 45 |  |
| 8 |  | ТК 16 ÷ ТК 17 | 63/50 п/пр |  | 80 сталь |  | 46 |  |
| 9 |  | ТК 60 ÷ Пож. часть | 63 п/пр |  | 70 сталь |  | 42 |  |
| 10 |  | ТК 32 ÷ ДДТ | 63 п/пр |  | 70 сталь |  | 23 |  |
| 11 |  | ТК 38 ÷ ТК 39 | 32/25 |  | 50 сталь |  | 41 |  |
| 12 |  | ТК 49 ÷ ТК50 | 50 п/пр |  | 50 сталь |  | 66 |  |
| 13 |  | ТК 88 ÷ ж.д.Ленина,72б/2 | 25 п/пр |  | 40 сталь |  | 14 |  |
| 14 |  | ТК 87 ÷ ж.д.Ленина,72б/1 | 32 сталь |  | 40 сталь |  | 15 |  |
| 15 |  | ТК 88 ÷ ж.д.Южная,2а/2 | 26 м/пл |  | 40 сталь |  | 6 |  |
| 16 |  | ТК 100 ÷ ж.д.Южная,2а/1 | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 6 |  |
| 17 |  | ТК 101 ÷ ж.д.Южная,1а | 26 м/пл |  | 40 сталь |  | 16 |  |
| 18 |  | ТК 104 ÷ ж.д.Южная,1 | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 17 |  |
| 19 |  | ТК 104 ÷ ж.д.Южная,2 | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 17 |  |
| 20 |  | ТК 91 ÷ Лечебница | 32 сталь |  | 50 сталь |  | 9 |  |
| 21 |  | ТК 94 ÷ ТК 94.1 | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 35 |  |
| 22 |  | ТК 94 ÷ ж.д. Весенняя,4/2 | 32 сталь |  | 50 сталь |  | 29 |  |
| 23 |  | ТК 94 ÷ ж.д. Весенняя,4/1 | 32 сталь |  | 50 сталь |  | 24 |  |
| 24 |  | ТК 103 ÷ ж.д. Южная,2г | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 22 |  |
| 25 |  | ТК 93 ÷ ж.д. Весенняя,3 | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 14 |  |
| 26 |  | ТК 73 ÷ ж.д. Кленовая,,17/1 | 25 п/пр |  | 40 п/пр |  | 3 |  |
| 27 |  | ТК 37 ÷ ТК 38 | 25 сталь |  | 40 сталь |  | 8 |  |
| 28 |  | ТК 73 ÷ ж.д. Кленовая,17/2 | 25 п/пр |  | 40 п/пр |  | 15 |  |
| 29 |  | ТК 93 ÷ ж.д. Весенняя,1 | 25 п/пр |  | 40 п/пр |  | 6 |  |
| 30 |  | ТК 73 ÷ ж.д. Кленовая,,15 | 32 п/пр |  | 50 п/пр |  | 16 |  |
| 31 |  | ТК 103 ÷ ж.д. Южная,2в | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 7 |  |
| 32 |  | ТК 80 ÷ ж.д.Ленина,73 | 40 п/пр |  | 40 сталь |  | 43 |  |
| 33 |  | ТК 77 ÷ ж.д. Светлая,1 | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 47 |  |
| 34 |  | ТК 96 ÷ ж.д. Весенняя,8/2 | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 12 |  |
| 35 |  | ТК 103 ÷ ж.д.Южная,1д | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 13 |  |
| 36 |  | ТК 97 ÷ ж.д. Весенняя,8а/1 | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 16 |  |
| 37 |  | ТК 97 ÷ ж.д. Весенняя,8а/2 | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 15 |  |
| 38 |  | ТК 102 ÷ ж.д. Южная,1г | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 13 |  |
| 39 |  | ТК 103 ÷ ж.д. Южная,1д | 32 п/пр |  | 40 сталь |  | 13 |  |
| 40 |  | ТК 94 ÷ ж.д. Весенняя,2/2 | 40 п/пр |  | 40 сталь |  | 65 |  |
| 41 |  | ТК 97 ÷ ж.д. Весенняя,7/2 | 40 п/пр |  | 40 сталь |  | 7 |  |
| 42 |  | ТК 99 ÷ ж.д. Весенняя,9/2 | 40/32 п/пр |  | 40 сталь |  | 12 |  |
| 43 |  | БК 5 ÷ ТК-90 | 90 п/пр |  | 80 сталь |  | 27 |  |
| 44 |  | ТК 99 ÷ ж.д. Весенняя,9/1 | 40/32 п/пр |  | 40 сталь |  | 12 |  |
| 45 |  | ТК 94 ÷ ж.д. Весенняя,2/1 | 40 п/пр |  | 40 сталь |  | 45 |  |
| 46 |  | ТК 98 ÷ ж.д. Весенняя,8б | 40 п/пр |  | 40 сталь |  | 45 |  |
| 47 |  | БК 4.1 ÷ Бк 4.2 | 32 |  | 50 сталь |  | 25 |  |
| Котельная БРЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТК-1 - ТК-26 | 100 |  | 150 |  | 77 |  |
| 2 |  | ТК-26 - ТК-27 | 100 |  | 125 |  | 48 |  |
| 3 |  | ТК-27 - ТК-28 | 70 |  | 100 |  | 30 |  |
| 4 |  | ТК-28 – зд. Ясельных групп | - |  | 70 |  | 38 |  |
| Котельная Дергунова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТК4÷ТК6 | 110 п/пр |  | 150 (сталь) |  | 400 |  |
| 2 |  | УЗ.2÷ул. Л.Толстого,4 | 32 п/пр |  | 40 п/пр |  | 60 |  |

Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.2. Мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей

| Вид работ | Оборудование | Эффект |
| --- | --- | --- |
| Ревизия и смена запорной арматуры на тепловых сетях | Запорная арматура (исключающая утечки воды) | Сокращение потерь сетевой воды Ускорение работ по ликвидации аварий на теплосетях |
| Смена проблемных и подлежащих капремонту участков тепловых сетей | Предизолированные стальные и полипропиленовые трубы | Предотвращение аварий на теплосетях Гидравлическая устойчивость тепловых сетей |
| Ремонт и строительство тепловых колодцев и камер | Работа. Строительный материал | Сокращение потерь тепла Предотвращение обвалов тепловых камер |
| Теплоизоляция открытых участков трубопроводов и труб в тепловых колодцах и камерах | Работа. Строительный материал | Сокращение потерь тепла |

Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Согласно СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:

- регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на источнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП.

- основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:

- количественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;

- качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;

- центральное качественно–количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна обеспечивать, для открытых и закрытых систем теплоснабжения, температуру горячей воды у потребителя в диапазоне, установленном СанПиН 2.1.4.1074.

При центральном качественном и качественно–количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматическое регулирование температуры или расхода теплоносителя.

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 (ред. от 13.07.2019, с изм. от 02.04.2020 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): при эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водоразбора не должна быть ниже + 60°С, статическом давлении не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3°С.

Пунктом 6, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия состава и свойств горячей воды требованиям в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

Пунктом 7, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия давления в системе горячего водоснабжения в точке разбора – от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.): отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается.

В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями качества горячей воды являются:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

На момент разработки Схемы теплоснабжения протоколы исследования горячей воды не предоставлены, долю проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, определить невозможно.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске тепловой энергии и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Изменений в части перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения нет.

Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

Источниками теплоснабжения р.п. Сузун являются котельные. Все котельные, в количестве 8 шт., и тепловые сети от них находятся в собственности и функционируют под управлением ОАО «Сузунское ЖКХ». Ведомственные котельные обслуживают отдельные предприятия и отдельные здания.

Основным видом топлива на котельных ОАО «Сузунское ЖКХ», является каменный уголь, резервное топливо – каменный уголь. Информация о переходе на газ также отсутствует.

Всего на рассматриваемых котельных р.п. Сузун установлено 26 котлов

Все котельные в качестве основного и вспомогательного топлива использую каменный уголь.

- ОАО "Кузбасская топливная компания" Уголь. Марка ДОМСШ 0-50. Зола 11,7; Влага-16,0; Qн/р-5339 Гкал/кг.

- ОАО "Кузбасская топливная компания" Уголь. Марка ДОМСШ 0-50. Зола 13,0; Влага-16,0; Qн/р-5110 Гкал/кг.

- ОАО "СУЭК-Хакассия" шахта "Хакасская". Марка ДОМСШ 0-50. Зола 24,4; Влага-12,2; Qн/р-4640 Гкал/кг.

О переводе котельных на природный газ информация отсутствует.

Нормативные запасы топлива в зоне деятельности ОАО «Сузунское ЖКХ» приведены ниже (Таблица 8.1).

Таблица 8.1 Нормативные запасы топлива в зоне деятельности ОАО «Сузунское ЖКХ»

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2034 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 634,3 | 581,7 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 3457,4 | 3616,6 | 3717,9 | 3717,9 | 3717,9 | 3717,9 | 3717,9 | 3717,9 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 4091,7 | 4198,3 | 4315,9 | 4315,9 | 4315,9 | 4315,9 | 4315,9 | 4315,9 |

Прогнозные значения расходов натурального и условного топлива приведены ниже (Таблицы 8.2 и 8.3)

Таблица 8.2 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии ОАО «Сузунское ЖКХ», тонн натурального топлива

| Вид топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2034 |
| Уголь | 13234,0 | 14413,0 | 14816,5 | 14816,5 | 14816,5 | 14816,5 | 14816,5 | 14816,5 |

Таблица 8.3 Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии ОАО «Сузунское ЖКХ», тут

| Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2034 |
| Уголь | 8915,0 | 10732,0 | 11032,5 | 11032,5 | 11032,5 | 11032,5 | 11032,5 | 11032,5 |

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.1 Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций |
| --- | --- | --- |
| Модернизация котельных - Строительство второй очереди ЦК мощностью 7,5МВт (БМК КМТ 7500 5ПрА) - Замена котлов КЕ 6,5-4-14 на 3шт, сетевых насосов марки Д на энергоэффективные, монтаж теплообменных аппаратов на котельной ЖД. - Замена существующих котлов на автоматические (прометей) на котельной Дергунова (либо строительство новой блочно-модульной автоматической котельной 4 МВт. БМК КМТ-400 4ПрА «Прометей») | 2026-2034 | - 70538930 руб с НДС по КП «Прометей» - 50000000 руб по каталогу - Замена котлов – 12187800 руб на автоматические котелы «Прометей» по каталогу (38907146 руб. с НДС по КП «Прометей») |
| Строительство котельных строительство новой автоматизированной котельной мощностью 2,064 Гкал/час на твердом топливе без постоянного присутствия дежурного персонала для строящегося здания школы по адресу р. п. Сузун, ул. Ленина (новое здание школы) | 2026-2034 | - Коммерческое предложение ООО «ИЗКО» на монтаж, пусконаладочные работы и ПНР - 38 813,208 тыс. руб. - Коммерческое предложение на проектно-изыскательские работы 4274,52 тыс. руб. |
| Модернизация сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных материалов | 2025-2034 | По сметам |

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Рисунок 9.1 «БМК КМТ-400 4ПрА» с автоматической подачей топлива, без постоянного присутствия персонала

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства;

- Инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

Расчеты эффективности инвестиций;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения

Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»

В муниципальном образовании действует одна организация, осуществляющая централизованное теплоснабжение. Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1– Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Сузунское ЖКХ» | 1. Центральная котельная. 2. Котельная Ж.Д. 3. Котельная БРЗ 4. Котельная ПМК 5. Котельная ВСШ 6. Котельная ЦРБ 7. Котельная ПТУ 8. Котельная Дергунова |

# Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (далее Правила):

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правил, за- явку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

- В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

- В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином закон- ном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа об ее принятии.

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров, указанных в пункте 12 Правил. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения имуществом, указанным в абзаце втором пункта 7 Правил, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

- Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 Правил, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении указанных в абзацах третьем - пятом пункта 13 Правил фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

- Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с пунктом 11 Правил. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

- Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 Правил, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, предусмотренных абзацами третьим седьмым пункта 13 Правил.

- Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации. Подача заявления заинтересованными организациями и определение единой теплоснабжающей организации осуществляется в порядке, установленном в пунктах 5 - 11 Правил.

- Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным пунктом 13 Правил, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 11 Правил, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

- Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется, прежде всего, из условия возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Распределение осуществляется с целью достижения наиболее эффективных и экономичных режимов работы оборудования, а также на основании гидравлических расчётов тепловых сетей. Переключение нагрузок между источниками не планируется ввиду удаленности друг от друга существующих источников.

Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Согласно статье 15 пункту 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети в рабочем поселке Сузун не выявлены.

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения поселения»

Анализ существующих нормативных документов выявил, что на территории рабочего поселка существуют устаревшие утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения. Ключевым замечанием к схеме водоснабжения и водоотведения является факт неактуальности информации о существующих системах холодного и горячего водоснабжения. Также в схеме содержатся неактуальные балансы водоснабжения и водоотведения, неактуальная структура договорных отношений. Необходима корректировка мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Таким образом, требуется актуализация схемы водоснабжения и водоотведения. Однако в связи с отсутствием необходимости перевода открытых схем организации горячего водоснабжения на закрытые, нагрузка на систему горячего водоснабжения ввиду реализации подобного мероприятия не изменится. Схема газоснабжения рабочего не разрабатывалась. Региональная программа газификации на территории Новосибирской области имеет ярко выраженную социальную направленность, и проводимые в ее составе мероприятия в большей степени направлены на предоставление возможности жителям газифицировать свои домовладения и повышение уровня и качества жизни населения региона.

Раздел 14. «Индикаторы развития системы теплоснабжения»

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 14.1

Таблица 14.1  Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 351,74 | 351,74 | 351,74 | 351,74 | 351,74 | 351,74 | 351,74 | 351,74 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,645 | 0,645 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 4,602 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 | 4,673 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,602 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная БРЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 3,989 | 3,989 | 4,0216 | 4,0216 | 4,0216 | 4,0216 | 4,0216 | 4,0216 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,575 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,060 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ВСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Дергунова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке.

Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Динамика изменения утвержденных цен (тарифов) на тепловую энергию по р.п. Сузун департаментом по тарифам Новосибирской области за период с 2025 по 2029 годы представлена в таблице ниже.

Таблица 15.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Сузунское ЖКХ» В системах теплоснабжения р.п. Сузун | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2025 | 2228,54 | 2493,73 |
|  |  | 2026 | 2493,73 | 2593,48 |
|  |  | 2027 | 2593,48 | 2697,22 |
|  |  | 2028 | 2697,22 | 2805,11 |
|  |  | 2029 | 2805,11 | 2917,31 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2025 | 2674,25 | 2992,48 |
|  |  | 2026 | 2992,48 | 3112,18 |
|  |  | 2027 | 3112,18 | 3236,67 |
|  |  | 2028 | 3236,67 | 3366,13 |
|  |  | 2029 | 3366,13 | 3500,78 |

  - Приказ департамента по тарифам Новосибирской области №700-ТЭ/НПА от 20.12.23

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Сузунское ЖКХ» и плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

Таблица 15.2  Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,16 | 1,065 | 1,049 | 1,04 | 1,022 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,135 | 1 | 1,035 | 1,035 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,537 | 0,875 | 1,047 | 1,039 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,128 | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1 | 1 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,036 | 1,04 | 1,041 | 1,04 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,045 | 1,08 | 1,056 | 1,052 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потребителей приведены в в соответствии с прогнозом социально-экономического развития МЭР РФ. Расчетный тариф определен по методу индексации установленных тарифов, применяемому в отношении организации в настоящее время.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования.