№ 16 (187)

10 сентября 2019

органов местного самоуправления
Сузунского района             31 экземпляр

| Читайте в выпуске: |  |
| --- | --- |
| 1. Решение Совета депутатов Сузунского района (третьего созыва) от 30.07.2019 № 224 «О внесении изменений в Устав Сузунского района» | с. 2 |
| 2. Постановление администрации Сузунского района от 03.09.2019 № 293 «О внесении изменений в постановление администрации Сузунского района от 05.02.2019 № 30» | с. 4 |
| 3. Постановление администрации Сузунского района от 03.09.2019 № 295 «О внесении изменений в постановление администрации Сузунского района от 30.12.2013 № 306» | с. 6 |
| 4. Распоряжение администрации Сузунского района от 03.09.2019 № 257 «О проведении плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | с. 8 |
| 5. Постановление администрации Сузунского района от 06.09.2019 № 296 «Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений Сузунского района на 2020 год» | с. 10 |
| 6. Постановление администрации Сузунского района от 06.09.2019 № 297 «О создании межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования на территории Сузунского района» | с. 275 |
| 7. Постановление администрации Сузунского района от 06.09.2019 № 298 «О создании межведомственной комиссии по проведению обследования и категорирования объектов образования на территории Сузунского района» | с. 277 |
| 8. Постановление администрации Сузунского района от 09.09.2019 № 299 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство» | с. 281 |
| 9. Постановление администрации Сузунского района от 09.09.2019 № 300 «Об организации получения общего образования в форме семейного образования или самообразования в Сузунском районе» | с. 303 |

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СУЗУНСКОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

# РЕШЕНИЕ

### ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ

От 30.07.2019                                                                                                                                        № 224

О внесении изменений в Устав Сузунского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сузунского района Совет депутатов Сузунского района

РЕШИЛ:

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Сузунского района, утвержденный решением Совета депутатов Сузунского района от 30.07.2009 № 264 (34 сессии первого созыва), с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Сузунского района: от 12.07.2010 № 334, от 27.12.2011 № 98, от 27.12.2012 № 156, от 20.12.2013 № 214, 28.11.2014 № 257, от 02.07.2015 № 299, от 27.05.2016 № 52, от 16.03.2017 № 94, от 19.07.2017 № 115, от 29.03.2018 № 147, от 04.10.2018 № 182, от 13.02.2019 № 199 согласно приложению.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный нормативный правовой акт о внесении изменений в Устав Сузунского района на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.

3. Главе Сузунского района зарегистрированное решение в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправления Сузунского района».

4. Главе Сузунского района в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего решения направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального опубликования решения, прошедшего государственную регистрацию, для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов                                                                           Глава Сузунского района

___________ А.Б. Севрюженко                                                                              ________ Л.В.Некрасова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Сузунского района

от 30.07.2019 № 224

Муниципальный правовой акт

о внесении изменений в Устав Сузунского района

# 1. Статью 2 Устава (Структура и наименование органов и выборного должностного лица местного самоуправления) дополнить пунктами 3, 4, следующего содержания:

«3. На администрацию может быть возложено исполнение полномочий администрации рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области.

4. С инициативой перехода к исполнению администрацией полномочий администрации рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области могут выступать депутаты Совета депутатов, Глава Сузунского района, Совет депутатов рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области.

Инициатива перехода к исполнению администрацией полномочий администрации рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области подлежит рассмотрению на сессии Совета депутатов. Решение Совета депутатов о поддержании инициативы перехода к исполнению администрацией полномочий администрации рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов.».

2. Подпункт 37 пункта 1 статьи 5 (Вопросы местного значения Сузунского района) после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЗУНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п.Сузун

Новосибирская область

От 03.09.2019 № 293

О внесении изменений в постановление

администрации Сузунского района

от 05.02.2019 № 30

В соответствии с пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Сузунского района, утвержденным решением Совета депутатов Сузунского района от 19.07.2017 № 118 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Сузунского района»,

администрация Сузунского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Сузунского района от 05.02.2019 № 30 «Об утверждении методики расчета распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сузунского района» (в редакции постановлений от 16.04.2019 № 114, от 29.04.2019 № 143, от 22.05.2019 №163, от 06.06.2019 №190, от 14.06.2019 №197) следующие изменения:

1.1. пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.11. следующего содержания:

«1.11. методику расчета распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сузунского района на подготовку и организацию выборов депутатов в Совет депутатов поселения в поселениях Сузунского района согласно приложения №11 к настоящему постановлению»

1.2. дополнить постановление приложением №11 согласно приложению

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправления Сузунского района» и разместить на официальном сайте администрации Сузунского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сузунского района						                                   	Л.В. Некрасова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Сузунского района

От 03.09.2019 № 293

«ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к постановлению администрации

Сузунского района

от  05.02.2019 № 30

Методика расчета распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сузунского района на подготовку и организацию выборов депутатов в Совет депутатов поселения в поселениях Сузунского района

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Сузунского района на подготовку и организацию выборов депутатов в Совет депутатов поселения по следующей формуле:

Всi= Чиi*К21, где

Всi – объём иных межбюджетных трансфертов на подготовку и организацию выборов депутатов в Совет депутатов поселения;

Чиi – численность избирателей i-го муниципального образования;

К21- коэффициент, определяющий объем средств направленных на одного избирателя в период предвыборной компании, но не более 70 рублей на одного избирателя».

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗУНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ р.п. Сузун Новосибирская область От 03.09.2019 № 295

О внесении изменений в постановление

администрации Сузунского района

от 30.12.2013 № 306

С целью актуализации правовых актов администрации Сузунского района, регламентирующих осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сузунского района,

администрация Сузунского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Сузунского района от 30.12.2013 № 306 «Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сузунского района» (далее – постановление), следующие изменения:

изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сузунского района                                  	                                                           Л.В. Некрасова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Сузунского района

от 03.09.2019 № 295

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Сузунского района

от 30.12.2013 № 306

Состав

комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сузунского района

1. Карташева Н.О. – заместитель главы – начальник финансового отдела администрации Сузунского района, председатель комиссии.

2. Лебедь А.В. – старший инженер по обеспечению юридического отдела администрации Сузунского района, секретарь комиссии.

3. Вазем Е.Н. – начальник управления финансов и налоговой политики Сузунского района Новосибирской области, член комиссии (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗУНСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ р.п. Сузун Новосибирская область От 03.09.2019 № 257

О проведении плановой проверки соблюдения

законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд

В целях реализации пункта 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

1. Провести плановую проверку соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сузунского района в отношении муниципального казённого учреждения Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»:

1.1. наименование уполномоченного органа: администрация Сузунского района;

1.2. состав комиссии:

Карташева Н.О. – заместитель главы – начальник финансового отдела администрации Сузунского района, председатель комиссии;

Лебедь А.В. – старший инженер по обеспечению юридического отдела администрации Сузунского района, секретарь комиссии;

Вазем Е.Н. – начальник управления финансов и налоговой политики Сузунского района Новосибирской области, член комиссии (по согласованию);

1.3. предмет проверки: контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

1.4. наименование субъекта контроля: муниципальное казённое учреждение Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

1.5. цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

1.6. основание проверки: План проведения плановой проверки соблюдения заказчиками, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год, утвержденный Главой Сузунского района 21.11.2018;

1.7. вид проверки: документарная;

1.8. проверяемый период: 2018 год;

1.9. срок проведения проверки: с 17.09.2019 по 30.09.2019;

1.10. планируемая дата заседания комиссии и составления протокола по результатам проведения проверки: 03.10.2019.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы – начальника финансового отдела администрации Сузунского района Карташеву Н.О.

Глава Сузунского района                                                                                             Л.В. Некрасова

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЗУНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п.Сузун

Новосибирская область

От 06.09.2019                                                        	                                                                             № 296

Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения

сельских поселений Сузунского района на 2020 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний, проведенных администрацией Сузунского района 29 августа 2019 года,

# администрация Сузунского района постановляет:

1. Утвердить на период 2020 года:

1.1. актуализированную схему теплоснабжения села Битки Битковского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2014-2018 годы и на период до 2029 года согласно приложению №1;

1.2. актуализированную схему теплоснабжения села Бобровка Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2028 года согласно приложению №2;

1.3. актуализированную схему теплоснабжения села Болтово Болтовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2028 года согласно приложению №3;

1.4. актуализированную схему теплоснабжения села Верх-Сузун Верх-Сузунского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2028 года согласно приложению №4;

1.5. актуализированную схему теплоснабжения села Заковряжино Заковряжинского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2028 года согласно приложению №5;

1.6. актуализированную схему теплоснабжения села Каргаполово Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2014-2018 годы и на период до 2029 года согласно приложению №6;

1.7. актуализированную схему теплоснабжения села Ключики Ключиковского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2014-2018 годы и на период до 2029 года согласно приложению №7;

1.8. актуализированную схему теплоснабжения села Малышево Малышевского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2014-2018 годы и на период до 2029 года согласно приложению №8;

1.9. актуализированную схему теплоснабжения села Мышланка Мышланского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2028 года согласно приложению №9;

1.10. актуализированную схему теплоснабжения села Шайдурово Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2014-2018 годы и на период до 2029 года согласно приложению №10;

1.11. актуализированную схему теплоснабжения села Шарчино Шарчинского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2014-2018 годы и на период до 2029 года согласно приложению №11;

1.12. актуализированную схему теплоснабжения села Шипуново Шипуновского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2028 года согласно приложению №12.

# 2. Управлению архитектуры, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Сузунского района (Мезенцев А.А.) до 12.09.2019 обеспечить размещение актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений Сузунского района на официальном сайте администрации Сузунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сузунского района Пронькина А.В.

Глава Сузунского района					                                                     Л.В. Некрасова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Сузунского района

от 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

села Битки

Битковского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2014-2018 годы

и на период до 2029 года

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования | 3 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 3 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 3 – 5 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 5 |
|  | Перспективные топливные балансы | 5 – 6 |
|  | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 6 |
|  | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 6 – 10 |
|  | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 10 |
|  | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 10 |
|  | Приложения: |  |
|  | Приложение №1. Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Битки |  |
|  | Приложение №2. Характеристики трубопроводов с. Битки |  |
|  | Приложение №3 Расчетные данные по участкам тепловой сети села Битки |  |

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Исходными материалами для определения перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения является стратегия развития района. По планам развития села значительного увеличения объемов капитального строительства, а также перенос и рост мощностей промпредприятий в селе Битки  не ожидается.

Таблица 1. Перспективные нагрузки

| № п/п | Номер котельной | Участок тр-да | Условный диаметр тр-да, мм | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери напора на участке, мм/м | Рекомендуемый к замене условный диаметр тр-да, мм | Расчетные потери напора при замене трубопровода, м | Расчетные удельные линейные потери напора при замене тр-да, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ТК1-ТК2 | 110 | 0,2 | 6,2 | 110 | 0,2 | 6,2 |
| 2 | 1 | ТК1-ТК3 | 110 | 0,0 | 0,0 | 110 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | ТК3-ТК4 | 110 | 0,1 | 2,2 | 110 | 0,1 | 2,2 |

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности котельной разработаны по результатам расчетов тепловых и гидравлических режимов системы теплоснабжения, приведенных в главе 3 и даны в таблицах, Гкал/час.

Таблица 2. Перспективные балансы тепловой мощности.

| 1 | Номер котельной или марка | Центральная котельная с.Битки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 0,520 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,029 |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,018 |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 0,463 |
|  | отопление и вентиляция | 0,463 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | - |

Из приведенных данных балансов мощности видно, что запас тепловой мощности отсутствует.

3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Исходя из результатов гидравлических расчетов и отсутствия ограничений по использованию тепловой мощности  строительство, реконструкция и техническое перевооружение  источников тепловой энергии нецелесообразно.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

где:

В – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей.

Для существующей котельной: s = 867,3 руб./м².

Таблица 3. Эффективный радиус теплоснабжения котельной села Битки.

| Параметр | Ед. изм. | котельная в с. Битки |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,28 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 3 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,463 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,3 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 0,1 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 0,76 |
| Эффективный радиус | Км | 1,5 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в селе отсутствуют.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки  мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных  в программах газификации поселения, городских округов;

- решения, связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием в селе Битки вышеуказанных решений переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

Для снижения тепловых потерь требуется перекладка ряда отработавших свой ресурс трубопроводов тепловых сетей диаметром 110 мм общей протяженностью 380 м с применением труб в заводской тепло-гидроизоляции, установкой запорной арматуры в тепловых камерах.

5. Перспективные топливные балансы

Согласно техническому заданию требуется определить перспективные максимальные часовые и годовые расходы топлива.

В качестве топлива для котельных будет использоваться уголь.

Расходы угля определялись по формуле:

В=Q*1000hка*Qр.низ, тыс. кг

Где В - соответственно максимальный расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)

Qр.низ   - теплотворная способность угля низшая, ккал/кг (принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических режимов. Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице.

Таблица 4. Расчетные максимальные часовые расходы топлива.

| Источник теплоснабжения | Макс.тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, кг/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,463 | 89,03 |

6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

Перспективный инвестиционный проект с. Битки предусматривает: перекладку участка трубопровода тепловых сетей диаметром Ду110 Ду110 общей протяженностью 380 м, техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу.

1 Этап – 2019-2029 года: замена 360 м труб тепловой сети диаметром Ду110 с применением труб полипропиленовых в заводской тепло- и гидроизоляции.Общая стоимость составит 400 тыс.рублей.

Техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу.Общая стоимость составит 4,3 млн.рублей.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая)	организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6  Федерального закона 190  «О теплоснабжении» «… к полномочиям	органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

размер собственного капитала;

3 критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5  процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении

своей деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения,  когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации,   присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования)  или ликвидации организации,  имеющей статус единой теплоснабжающей  организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.3), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с подразделом 8.4 настоящего отчета. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.3 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в селе Битки одну единую теплоснабжающую организацию: МУП «Битковское  ЖКХ».

8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источник теплоснабжения один – котельная МУП «Битковское ЖКХ».

9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В ходе выполнения работ, бесхозяйственных тепловых сетей не обнаружено.

|  |  |  | Приложение № 1 к схеме теплоснабжения с. Битки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные тепловые нагрузки объектов села Битки |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источни-ка | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП "Битковское ЖКХ" |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |
| 1 | Школа |  | 1 | 0,238 |
| 2 | Гараж |  | 1 | 0,008 |
| 2 | Дом культуры |  | 1 | 0,104 |
| 3 | Жилое здание |  | 1 | 0,113 |
|  |  | Общая тепловая нагрузка: |  | 0,463 |

|  |  |  |  | Приложение №2 к схеме теплоснабжения с. Битки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика трубопроводов с. Битки |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Норматив проектирования тепловой изоляции. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК1 | ТК2 | 54,1 | 80 | 150 | 2009 год |
| 2 | ТК1 | ТК3 | 162,2 | 150 | 150 | 2009 год |
| 3 | ТК2 | ТК4 | 78,6 | 150 | 100 | 1974 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к схеме теплоснабжения с. Битки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные данные по участкам тепловой сети села Битки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м |  | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1 | ТК1 | ТК2 | 80 | 0,15 | 0,15 | 19,4 | -19,3 | 0,2 |  | 0,2 | 6,2 | 6,2 | 2418,8 | 1035,1 | 94,6 | 94,4 | 67,7 | 67,6 |
| 2 | 1 | ТК1 | ТК3 | 150 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,7 | 970,0 | 94,7 | 86,9 | 63,6 | 57,5 |
| 3 | 1 | ТК3 | ТК4 | 150 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | -3,0 | 0,1 |  | 0,1 | 2,2 | 2,2 | 1632,0 | 695,6 | 94,9 | 94,3 | 67,5 | 67,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

Сузунского района

От 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

cела Бобровка

Бобровского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2013-2017 годы

и на период до 2028 года

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 5 |
|  | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 19 |
|  | Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 20 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 24 |
|  | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 25 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 25 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 26 |
|  | Перспективные топливные балансы | 27 |
|  | Оценка надежности теплоснабжения | 27 |
|  | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 28 |
|  | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 29 |
|  | Приложения: |  |
|  | Таблица №1. Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Бобровка |  |
|  | Таблица №2. Характеристики трубопроводов с. Бобровка |  |
|  | Таблица №3 Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Бобровка |  |
|  | Таблица №4 Расчетные данные по участкам тепловой сети села Бобровка |  |
|  | Таблица №5. Общие расчетные данные по тепловой сети |  |

Введение

Разработка схем теплоснабжения сельского поселения Бобровка, Сузунский район, Новосибирская области выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  года №154  «О требованиях к схемам теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

- генеральный план сельского поселения Бобровка, Сузунский района, Новосибирская области;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность  источника  тепловой  энергии   -  сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто -  величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и

- обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

а) Зоны действия производственных котельных.

Численность населения на начало 2019г. составляла 1789 человек.

Селитебная территория представлена, в основном, малоэтажной застройкой усадебного типа.

Основная часть капитальной застройки и общественных зданий села сосредоточена в центральном районе.

Жилая застройка в других кварталах села представлена, в основном одноэтажными  деревянными домами приусадебного типа.

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система теплоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Теплоснабжение в селе централизованное и охватывает всю территорию села. Источник теплоснабжения один – котельная МУП «Бобровского ЖКХ» Сузунского района. В качестве индивидуального теплоснабжения используется печное отопление.

Общая тепловая нагрузка на данный период составляет 1,624 Гкал/ч

из них жилищно-коммунального сектора составляет 0,829 Гкал/ч.

Котельная  оборудована 3 водогрейными котлами типа КВс – 1,0 (тип котлов).

Вид основного топлива –  каменный уголь, резервного – дрова.

Общая протяженность магистральных сетей по подаче тепла села  по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 3 км, из них износ основных объектов сетей составляет около 4 %.

В данное время проблем в системе теплоснабжения села нет. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют более 4 %.

Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является разбор воды населением из системы отопления.

Регулирование отпуска тепла центрально-качественное по отопительному графику с температурой в подающем трубопроводе 95°С, в обратном 70°С. Так как нет обеспечение населения горячим водоснабжением, график только для отопительных нужд.

б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения. Индивидуального теплоснабжения на селе не зафиксировано.

  - Источники тепловой энергии.

а) Структура основного оборудования:

Система теплоснабжения села обеспечивается  услугами МУП «Бобровское ЖКХ» Сузунского района.

В настоящее время система МУП «Бобровское ЖКХ» состоит из 1 (количество) угольной котельной и теплосетей протяженностью 3 км.

Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается.

Перечень оборудования котельной указан в табл. 1, характеристики котельной указаны в табл. 2.

б) Параметры установленной тепловой мощности котельной –  установлено 3 (количество) котла установленной мощностью 0,86 Гкал/час каждый

в) Ограничений тепловой мощности нет.  Располагаемая тепловая  мощность котельной – 2,58 Гкал/час.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто составляет 0,09 Гкал/час.

д) Срок ввода в эксплуатацию котельной – 2012 год;

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок отсутствуют.

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – по температурному графику 95-70 °С, он является оптимальным для нужд отопления и приведен на рис. 1.

Рисунок 1. Утвержденный температурный график

з) Среднегодовая загрузка оборудования составляет 65%;

и) Котельная оборудована приборами учёта и частотным регулированием.

к) Статистики отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии:

2008-2009гг. – 1 аварий и отключений

2009-2010гг. – 1 аварий и отключений

2010-2011гг. – 0 аварий и отключений

2011-2012гг. – 0 аварий и отключений

2012-2013гг. – 0 аварий и отключений

л) Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Таблица 1. Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| БМК |  |  |
| 1 | Насос циркуляционный котлового контура | 2012 |
| 2 | Насос циркуляционный контура теплоснабжения | 2012 |
| 3 | Насос подпиточный | 2012 |
| 4 | Бак мембранный расширительный | 2012 |
| 5 | Емкость запаса воды | 2012 |
| 6 | Клапан автоматической подпитки | 2012 |
| 7 | Сетевой теплообменник | 2012 |
| 8 | Установка ХВП | 2012 |
| 9 | Узел учета тепла | 2012 |
| 10 | Узел учета воды | 2012 |

Таблица 2. Характеристики котельной

| № п/п | Наименование предприятия , ИНН, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя | Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основн./резервн. Топливо, Суточн. расход по подключенной нагрузке, тонн | Тепло-произво-дительность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | одного котла | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МУП «Бобровское ЖКХ» директор Крюков М. Ю. 633650 Новосибирская обл., Сузунский р-он, с. Бобровка пер. Центральный, 17/1, ИНН 5436311684 | Блочно-модульная котельная тип КМТ-3000 3 КВ | КВс- 1,0 | 3 | 2012 | Уголь/ дрова 5,179 | 0,86 | 2,58 |

| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во жилых домов/ квартир, шт./кв. Кол-во жителей, чел. | Количество зданий и сооружений (в том числе, соц. культ. быта), шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Категорийность электроснабжения | Резервное водоснабжение | Паспорт готовности к ОЗП 2012-2013г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1,689 | 21 дом 205 чел | 17 | 3 км 219 мм | 4 | --- | 2 | есть | есть |

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

а) От котельной выходит 2 трубопровода (подающий и обратный) и разводится по потребителям (в узловых точках расположены тепловые камеры согласно схемы). Центральных тепловых пунктов в селе нет.

б) Бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия котельной приведены в приложении;

в) Тепловые сети построены в период 2012 года. Выполнены стальной трубой диаметрами от 219 до 133 мм. И РРRC (полипропиленовые трубы) от 110 до 40 мм.

Прокладка - подземная в непроходных каналах,

Утеплитель – ППУ изоляция. Сети не закольцованы.

Диспетчерезации в населенном пункте нет.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей села на 2014 год с учетом тепловых потерь в сетях составляет  1,689 Гкал/час, в том числе:

расход тепла на систему отопления – 1,624 Гкал/час;

тепловые потери в сетях – 0,065 Гкал/час;

Планируемая продолжительность отопительного периода – 5760  часов (240 суток).

В соответствии с планом капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей продолжительность ремонтных работ на тепловых сетях составляет – 720 часов (30 суток).

Компенсация температурных удлинений обеспечивается сильфонными компенсаторами, а также углами поворотов трубопроводов.

Изоляция трубопроводов – теплогидроизоляция.

Нормативная глубина промерзания равна 2,2 м; карстов, оползней и провальных явлений не наблюдается.

г) В качестве запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях применены задвижки типа 30с41нж, в количестве 22 шт;

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер:

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземной исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

е) Регулирования отпуска тепла в тепловые сети осуществляется по температурному графику 95-70 °С, так как данный температурный график является оптимальным для нужд отопления;

ж) Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному температурному графику 95-70 °С с отклонением не более  5%;

з) Гидравлические режимы тепловых сетей приведены в приложении №4;

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет:

2008-2009гг. – 0 аварий и отключений

2009-2010гг. – 0 аварий и отключений

2010-2011гг. – 0 аварий и отключений

2011-2012гг. – 0 аварий и отключений

2012-2013гг. – 0 аварий и отключений

к) Статистики восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет нет, в связи с отсутствием отказов;

л) Диагностика состояния тепловых сетей проводится специализированной организацией по истечении их эксплуатационного ресурса. В ближайшие 5 лет капитальные (текущих) ремонты не планируются;

м) Гидравлические испытания проводятся ежегодно в период окончания отопительного сезона давлением 10 атм, для выявления не герметичности тепловой сети. Температурные испытания тепловых сетей, на тепловые потери не проводятся, в связи с отсутствием необходимости.

н) Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не должен превышать 5%;

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии не производилась, в связи с наличием теплосчетчика энергии на котельной;

п) Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет;

р) Основными типами теплопотребляющих установок потребителей являются регистры и радиаторы отопления, в производственных помещениях также калориферные установки;

с) В котельной присутствует прибор коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям. Анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя не производился, в связи с отсутствием таковых;

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи не производился, в связи с их отсутствием;

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций не оценивался, в связи с их отсутствием;

ф) В качестве защиты тепловых сетей от превышения давления в котельной установлены предохранительные клапана;

х) Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение села осуществляется от единственного источника теплоснабжения – котельной МУП «Бобровское ЖКХ» Сузунского района.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице №3.

б) Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не установлено;

в) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице №3;

г) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приложении №3;

д) Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение определены согласно "Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306).

Таблица 3

| Параметр | Тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление тепла за отопительный сезон, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
| Объемы потребления тепловой энергии: | 1,624 | 2,1 |
| -многоквартирные дома | 0,222 | 0,29 |
| -жилые дома | 0,607 | 0,78 |
| -общественные здания | 0,555 | 0,72 |
| Объемы потребления тепловой энергии производственными объектами | 0,24 | 0,31 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности котельной приведены в табл. 4;

б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии приведены в табл. 4;

в) Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю приведены в Приложении №4;

г) Дефицитов тепловой мощности не наблюдается;

д) Резерв тепловой мощности нетто котельной – 0,886 Гкал/ч.

Таблица 4. Баланс тепловой мощности котельной.

| 1 | Номер котельной | БМК |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 2,580 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,005 Гкал/час |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,065 Гкал/час |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 1,624 Гкал/час |
|  | отопление и вентиляция | 1,624 Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | 0,886 Гкал/час |

Из приведенных данных балансов мощности видно, что существует запас тепловой мощности.

  - Балансы  теплоносителя

а) Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице 5;

б) Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 5.

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания) равен:

Vот = νот ·Qот,=30*1,624=48,7 м3

где

νот  – удельный объем воды (справочная величина, νот  = 30 м3/(Гкал/ч);

Qот	–	максимальный	тепловой	поток	на	отопление	здания (расчетно- нормативная  величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку закрытой системы теплоснабжения

где

Vподп =0,0025·V=0,0025*48,7=0,12 м3

V  - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

Таблица 5. Баланс водоподготовительных установок

| Зона действия котельной | Единица измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Максимальная производительность ВПУ | Тонн/ч | 0,4 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | Тонн/ч | 0,4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,12 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,01 |
| Отпуск тепла из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Тонн/ч | 0 |
| Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме от | Тонн/ч | 0,19 |
| Максимум подпитки тепловых сетей в период повреждения участка | Тонн/ч | 0,39 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ от максимума подпитки в эксплуатационном режиме. | Тонн/ч | 0,28 |
| Доля резерва | % | 52 % |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

а) Вид и количество используемого основного топлива для котельной.

В качестве топлива для котельных используется уголь.

Расходы угля определялись по формуле:

В=Q*1000hка*Qр.низ, тыс. кг

Где В - соответственно максимальный расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)

Qр.низ   - теплотворная способность угля низшая, ккал/кг (принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических режимов. Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице 6.

Таблица 6. Расчетные часовые расходы топлива при номинальной нагрузке

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь | 2,58 | 0,58 |

б) Вид и количество резервного (аварийного) топлива для котельной приведены в таблице 7. Резервное топливо – дрова.

Таблица 7. Расчетные часовые расходы топлива при номинальной нагрузке

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрова | 2,58 | 1,23 |

в) Информация об особенностях характеристик топлив в зависимости от мест поставки отсутствует;

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха показал, что поставка топлива обеспечивается в необходимом объеме.

  - Надежность теплоснабжения

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий момент  в отказном состоянии.

При = вероятность безотказной работы элемента системы за время  определяется как:

,

где:

- вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время  равна:

,

где:

- вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов

.

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. Имеющиеся перемычки небольшого диаметра dу80 и dу150 или между отдельными ЦТП осуществляют резервирование только отдельных потребителей и существенного влияния на повышение надежности не имеют.  С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время  необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

,

где:

...- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

,

где:

- поток отказов для каждого элемента за период времени .

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении , при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С. В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле (стр.255)

,

где

=40 час -коэффициент тепловой аккумуляции здания;

22°С -начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12°С - конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

-расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39ºС

=7,2 часа

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС  необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12ºС,  использована методика, предложенная профессором Е.Я. Соколовым для расчета времени восстановления поврежденного участка трубопровода

[часов],

где - внутренний диаметр участка, м;

d=221мм

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С. При этом следует иметь ввиду, что согласно СНиП 41-02-2003 участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до 5,0 км считаются надежными. Поэтому расчет интервалов повторяемости наружных температур, при которых время восстановления трубопроводов тепловых сетей с наружными диаметрами, большими 273 мм, произведен только для трубопроводов подземной прокладки.

Диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для диаметра 219 и меньше допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -41°С. Меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет.

Для трубопроводов тепловых сетей dн≥273мм диапазон наружных температур, при которых происходит полное отключение потребителей от ≤-32°С до ≤-11°С, в зависимости от диаметра, а продолжительность стояния температур, при которых происходит полное отключение потребителей от 105 до 2435 часов или 0,0193 до 0,447 продолжительности отопительного сезона.

Параметры потока отказов .

В связи с тем, что отказов за последние годы зафиксировано не было, величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 3÷12лет величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 25÷30 лет (3).

В расчетах принято, что поток отказов не зависит от диаметра трубопровода, так как частота появления инцидента на участке зависит лишь от его длины, а не его площади, поскольку появление нескольких повреждений на участке по длине окружности трубы, представляет собой произведение вероятностей нескольких событий, что в итоге дает бесконечно малую величину.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен для магистральных тепловых сетей.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0,03 1/год.км для одной трубы. Для с.Бобровка продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0,63 года. Т.е за отопительный период расчетная величина потока отказов составит  λ=0,03х0,63=0,0189 1/отоп.сезон. км для одной трубы.

Таблица 8. Вероятность безотказной работы магистральных тепловых сетей с. Бобровка.

| Наименование участка сети | dн | L, км однотрубно-го исчисления | Доля отопительно-го сезона, N | Поток отказов, λ | Вероят-ность безотказ-ной работы, Р | Вероят-ность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1 – ТК1.1 | 231 | 34,1 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК 1.1 – ТК 1.2 | 231 | 142,2 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК 1.2 – ТК 2 | 231 | 58,6 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| ТК 2 – ТК 3 | 141 | 79 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК 3 – ТК 4 | 110 | 42,3 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК 4 – ТК 5 | 110 | 48,9 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК 5 – ТК 6 | 75 | 49,3 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК 6 – ТК 7 | 75 | 33,6 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК 6 – ТК 7 | 75 | 71,5 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК 8 – ТК 8 | 75 | 33,6 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК 3 – ТК 12 | 75 | 40,7 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| ТК 12 – ТК 13 | 75 | 23,4 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК 3 – ТК 10 | 75 | 18,3 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК 10 – ТК 11 | 75 | 58,5 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК 2 – ТК 14 | 168 | 65,8 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК 14 – ТК 15 | 168 | 33,4 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК 15 – ТК 16 | 168 | 73,5 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК 16 – ТК 17 | 141 | 19,7 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК 17 – ТК 18 | 141 | 35 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| ТК 18 – ТК 19 | 141 | 17,1 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК 19 – ТК 20 | 141 | 44,8 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК 20 – ТК 21 | 90 | 101,8 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК16 – ТК 22 | 110 | 129,3 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК 22 – ТК 23 | 110 | 18,4 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |

б) анализ аварийных отключений потребителей не производился в связи с их отсутствием за последние 3 года;

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не производился не производился за их отсутствием за последние 3 года;

г) графические материалы (приведены в приложении).

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Система теплоснабжения МУП «Бобровское ЖКХ» Сузунского района директор Крюков М. Ю. 633650 Новосибирская обл., Сузунский р-он, с. Бобровка пер. Центральный, 17/1, ИНН 5436311684 состоит из 1 (количество) угольной котельной и теплосетей протяженностью 3 км:

Блочно-модульная котельная – срок ввода в эксплуатацию – 2012 г., установлено 3 (количество) котла КВс-1,0, общая мощность котельной 2,580 Г/кал час, протяженность тепловых сетей составляет 3 км. Информация о структуре основных производственных затрат по теплоснабжению за 2018 год представлена в таблице 9:

Таблица 9

| Теплоснабжение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 3,036 |
| отапливаемая общая площадь жилья | кв. м | 5610,09 |
| расходы на производство тепловой энергии, всего | тыс. руб. | 6070,70 |
| материалы | тыс. руб. | 177,5 |
| топливо (уголь)ООО «НТК» | тыс. руб. | 2590,95 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 775,1 |
| вода | тыс. руб. | 0 |
| амортизация | тыс. руб. | 318,2 |
| ремонт и техническое обслуживание, всего | тыс. руб. |  |
| затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1057,8 |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 338,3 |
| цеховые расходы | тыс. руб. | 0 |
| прочие прямые расходы, всего | тыс. руб. | 47,2 |
| общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 1395,8 |
| всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 7513,7 |
| себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал. | 2474,31 |

Выручка от регулируемой деятельности составила 4283,8 тыс. руб.

Изменения стоимости основных фондов не происходило.

Численность основного производственного персонала – 8 человек.

Удельный расход условного топлива за единицу тепловой энергии отпускаемой в тепловую сеть – 280 кг у. т./Гкал, удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,02 тыс. кВТч/Гкал.

На системах теплоснабжения произошло 0 ед/км аварий. Аварий, превышающих по продолжительности допустимые перерывы подачи тепловой энергии, не было.

Инвестиционная программа по теплоснабжению у предприятия «Бобровское ЖКХ» отсутствует.

Заявок на подключение в течение 2017 г. не поступало и не регистрировалось.

Оказание услуг по теплоснабжению предоставляется на основании заключенных договоров.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет приведены  в таблице 10.

Таблица 10 в руб. с НДС

| 2011 | 01.01.2012- 30.06.2012 | 01.07.2012-31.08.2012 | 01.09.2012-31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 212,00 | 1 212,00 | 1 284,80 | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 464,10 |
| 01.01.2014- 30.06.2014 | 01.07.2014-31.12.2014 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.07.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 |
| 1464,10 | 1522,71 | 1522,71 | 1609,62 | 1609,62 | 1657,91 |
| 01.01.2017- 30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |
| 1657,91 | 1724,21 | 1724,21 | 1775,89 | 1775,89 | 1832,71 |

б) Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствует;

в) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствует;

г) Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

а) Проблемы в организации качественного теплоснабжения не зафиксированы;

б) Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения не зафиксированы;

в) Проблем в развитии систем теплоснабжения нет, в связи с отсутствием увеличения объемов капитального строительства многоквартирных домов, жилых домов, общественных зданий и производственных зданий промышленных предприятий

г) Проблем в организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано;

д) Предписания надзорных органов отсутствуют.

2. Перспективное потребление тепловой энергии

на цели теплоснабжения

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения указаны в табл. 3;

б) приросты строительных фондов не ожидаются;

в) перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

г) перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

д) приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

е) приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

ж) приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

з) перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

и) перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

к) перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

- Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

  - Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения с. Бобровка на базе программного обеспечения MapInfo (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения села Бобровка;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения с. Бобровка;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития поселка;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения с. Бобровка

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общепоселковой электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения с.Бобровка, привязанных к топографической основе села;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

  - Описание программного комплекса

    - Общие положения.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения с. Бобровка был выбрано программное обеспечение MapInfo.

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей.

    - Инструментальная геоинформационная система ГИС MapInfo

ГИС MapInfo - инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система MapInfo предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью MapInfo можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

    - Взаимодействие с другими программами

ГИС MapInfo позволяет импортировать данные из таких программ как  AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в MapInfo.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.
В системе MapInfo также могут без преобразования использоваться описатели растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.

Геоинформационная система MapInfo по внешнему виду весьма похожа на на широко распространенные продукты семейства Microsoft Office и имеет схожее оборудование меню и панелей инструментов. Система позволяет открывать одновременно несколько карт, работать с семантическими информацией, получаемой как из локальных таблиц (Paradox, dBase), так и из баз данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle и других. Система также позволяет проводить совместный анализ графических и семантических данных, пересекать запросы к семантическим данным с подмножеством графических данных, выполнять тематическую раскраску по семантическим данным, экспортировать табличные данные для анализа в Microsoft Excel.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, поли-контуры, поли-ломанные, MapInfo поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и прочее) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения.

    - Возможности ГИС MapInfo

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои,

- растровые слои,

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов. Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Векторный слой можно организовать как «слой в памяти». Тогда все данные слоя будут находиться в оперативной памяти, что даст возможность отображать и изменять эти данные чрезвычайно быстро. Эта возможность используется для создания анимированных карт - например, отображать движущиеся объекты или данные телеметрии.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп, ограниченное лишь дисковым пространством (MapInfo справляется с полем из нескольких тысяч растров). Поддерживаемые форматы растров: BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Объекты слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»),

- текстовые,

- линейные (линии, поли-линии),

- площадные (контуры, поли-контуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»),

- линейные (линии, поли-линии),

- площадные (контуры, поли-контуры).

Атрибутивные или семантические данные хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Редактор структуры слоя служит для создания и редактирования типов и режимов слоя, создания библиотеки символов и библиотеки типовых графических объектов.

Все операции по преобразованию структуры слоя происходят в диалоге «Структура слоя»:

Расчет теплового и гидравлического режимов.

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Режим отпуска теплоты принят по  расчетному графику отпуска тепла 95-70°С согласно требований Лит.1, п. 7.6. при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С (п.7.4.).

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании приведенных в приложении таблица №2 книги 1 тепловых нагрузок с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя.

Разработка эксплуатационного гидравлического режима

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям.

- Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре.

- Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными).

- Надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати).

- Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3хкратного сопротивления системы.

- при элеваторном присоединении при графике  95-70 не менее 9 м.в.ст., при графике 105-70 не менее 8 м.в.ст. (Лит.2) при сопротивлении системы не более 2,0 м.в.ст. При больших сопротивлениях системы необходимые располагаемые напоры определяются автоматически согласно (Лит.2 стр. 180).

Результаты расчета приведены в таблице 11 ниже и в приложениях 1-4.

Таблица 11. Расчетные данные по котельным с. Бобровка

| Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал | Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Бобровское ЖКХ" | Блочно – модульная котельная | 2,580 | 32 | 22 | 30 | 1,624 | --- | 1,624 | 66,3 | ----- | 66,3 |

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 12;

б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности котельной приведены в таблице 12;

в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода выполнен в приложении №4;

г) Резерв существующей системы теплоснабжения составляет 0,886 Гкал/ч.

Таблица 12. Баланс тепловой мощности котельной.

| 1 | Номер котельной | БМК |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 2,580 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,005 Гкал/час |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,065 Гкал/час |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 1,624 Гкал/час |
|  | отопление и вентиляция | 1,624 Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | 0,886 Гкал/час |

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Баланс производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей приведены в таблице 6. Перспективы роста мощностей ВПУ не ожидается.

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Условия организации централизованного теплоснабжения указаны в договоре теплоснабжения. В качестве индивидуального теплоснабжения используется печное отопление.

б) Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

в) Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предлагается, в связи с отсутствием таковых источников;

г) Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предлагается;

д) Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается, в связи с наличием одного источника теплоснабжения;

е) Предложений для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет,  в связи с отсутствием таковых источников;

ж) Предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет, в связи с отсутствием таковых источников;

з) Предложения для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии нет, в связи с наличием одного источника тепловой энергии;

и) Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями не предлагается, в связи с отсутствием природного газа;

к) Теплоснабжение производственных зон на территории поселения необходимо для нужд отопления производственных площадей предприятий села;

л) Перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

где:

В – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей.

Для существующей котельной: s = 955,2 руб./м².

Таблица 13. Эффективный радиус теплоснабжения блочно-модульной котельной села Бобровка.

| Параметр | Ед. изм. | Блочно-модульная котельная в с. Бобровка |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 2,2 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 30 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,624 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 3,3 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 13,6 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 0,73 |
| Эффективный радиус | км | 5 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

7. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой не предлагается в связи с отсутствием таковых зон (см. Приложение №4);

б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не рассматривалось, в связи с наличием одного источника теплоснабжения;

г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предлагается в связи с эффективностью работы существующей системы теплоснабжения;

д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предлагается, в связи с отсутствием аварий на тепловых сетях;

е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса не предлагается, в связи с отсутствием сетей с истекшим сроком службы.

з) Строительство и реконструкция насосных станций не предлагается за отсутствием последних.

8. Перспективные топливные балансы

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа не производились, в связи с отсутствием роста строительных фондов.

б) Аварийные виды топлива на котельной не применяются.

- Оценка надежности теплоснабжения

а) Расчет перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

б) Расчет перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

в) Расчет перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

г) Расчет перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

Для увеличения надежности системы теплоснабжения рекомендуется реализация следующих мероприятий:

- перевод котельной с ручной на механизированную подачу топлива.

- поддержание достаточного запаса резервного топлива (дрова).

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Инвестиционный проект с. Бобровка предусматривает техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу.

Реализация данного проекта выполняется в 1 этап.

1 Этап – 2013-2028 года.

- Техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу. Общая стоимость:  4,3 млн. руб.

Цели и задачи Инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты:

Снижение износа системы коммунальной инфраструктуры,

Снижение тепловых потерь.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности - средства муниципального бюджета;

в) Расчеты эффективности инвестиций:

Экономия будет достигнута за счет снижения затрат на оплату труда в размере 800 тыс. руб в год. Экономический эффект от реализации Инвестиционной программы в целом составляет: 890 тыс.руб. в год.

Срок окупаемости: 4300 тыс. руб. / 800 тыс. руб. = 5,4 года.

г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены в пункте «в».

11. Обоснование предложения по определению

единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая)	организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6  пунктом 6  Федерального закона 190  «О теплоснабжении» «… к полномочиям	органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

размер собственного капитала;

3 критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5  процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении

своей деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения,  когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации,   присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования)  или ликвидации организации,  имеющей статус единой теплоснабжающей  организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.3), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с подразделом 8.4 настоящего отчета. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.3 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в селе Бобровка одну единую теплоснабжающую организацию: МУП «Бобровское ЖКХ».

|  |  |  | Таблица №1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные тепловые нагрузки объектов села Бобровка |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источни-ка | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП "Бобровское ЖКХ" |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Мираж" |  | 1 | 0,0146 |
| 2 | ИП Поутьянин Е.А. |  | 1 | 0,0183 |
| 3 | ПТПО "Сузунское"(гараж) |  | 1 | 0,0075 |
| 4 | ПТПО "Сузунское" |  | 1 | 0,0145 |
| 5 | ЗАО "Бобровское" |  | 1 | 0,134 |
| 6 | ООО "Нива" |  | 1 | 0,0162 |
| 7 | РМУЗ Сузунская ЦРБ |  | 1 | 0,1297 |
| 8 | МКУК Бобровский КДЦ |  | 1 | 0,1063 |
| 9 | ОАО "Ростелеком" |  | 1 | 0,0357 |
| 10 | МКОУ Бобровская СОШ |  | 1 | 0,2994 |
| 11 | Бобровский сельсовет |  | 1 | 0,0194 |
| 12 | пер.Больничный, 6 |  | 1 | 0,081 |
| 13 | пер.Больничный, 1 |  | 1 | 0,0201 |
| 14 | пер.Больничный, 1/1 |  | 1 | 0,0174 |
| 15 | пер.Больничный, 4 |  | 1 | 0,0212 |
| 16 | пер.Центральный, 11 |  | 1 | 0,11 |
| 17 | пер.Центральный, 19 |  | 1 | 0,0217 |
| 18 | пер.Центральный, 21 |  | 1 | 0,01798 |
| 19 | пер.Центральный, 8 |  | 1 | 0,0178 |
| 20 | пер.Центральный, 15 |  | 1 | 0,0068 |
| 21 | пер.Центральный, 10 |  | 1 | 0,0039 |
| 22 | пер.Центральный,22,24, 26,28 |  | 1 | 0,0821 |
| 23 | ул.60 лет Октября, 56 |  | 1 | 0,105 |
| 24 | ул.60 лет Октября, 58 |  | 1 | 0,117 |
| 25 | ул.60 лет Октября, 61/1 |  | 1 | 0,024 |
| 26 | ул.60 лет Октября, 61а |  | 1 | 0,024 |
| 27 | ул.60 лет Октября, 61 |  | 1 | 0,024 |
| 28 | ул.60 лет Октября, 68/1 |  | 1 | 0,00493 |
| 29 | Церковь |  | 1 | 0,0075 |
| 30 | ул.60 лет Октября, 68 |  | 1 | 0,1223 |
|  |  | Общая тепловая нагрузка: |  | 1,624 |

|  |  |  |  |  |  | Таблица №2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика трубопроводов с. Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Норматив проектирования тепловой изоляции. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК1 | ТК 1.1 | 34,1 | 231 | 219 | Подземная канальная | 2011 год |
| 2 | ТК 1.1 | ТК 1.2 | 142,2 | 231 | 219 | Подземная канальная | 2011 год |
| 3 | ТК 1.2 | ТК 2 | 58,6 | 231 | 219 | Подземная канальная | 2011 год |
| 4 | ТК 2 | ТК 3 | 79 | 141 | 133 | Подземная канальная | 2011 год |
| 5 | ТК 3 | ТК 4 | 42,3 | 110 | 94 | Подземная канальная | 2011 год |
| 6 | ТК 4 | ТК 5 | 48,9 | 110 | 94 | Подземная канальная | 2011 год |
| 7 | ТК 5 | ТК 6 | 49,3 | 75 | 61 | Подземная канальная | 2011 год |
| 8 | ТК 6 | ТК 7 | 33,6 | 75 | 61 | Подземная канальная | 2011 год |
| 9 | ТК 6 | ТК 8 | 71,5 | 75 | 61 | Подземная канальная | 2011 год |
| 10 | ТК 8 | ТК 9 | 33,6 | 75 | 61 | Подземная канальная | 2011 год |
| 11 | ТК 3 | ТК 12 | 40,7 | 75 | 61 | Подземная канальная | 2011 год |
| 12 | ТК 12 | ТК 13 | 23,4 | 75 | 61 | Подземная канальная | 2011 год |
| 13 | ТК 3 | ТК 10 | 18,3 | 75 | 61 | Подземная канальная | 2011 год |
| 14 | ТК 10 | ТК 11 | 58,5 | 75 | 61 | Подземная канальная | 2011 год |
| 15 | ТК 2 | ТК 14 | 65,8 | 168 | 159 | Подземная канальная | 2011 год |
| 16 | ТК 14 | ТК 15 | 33,4 | 168 | 159 | Подземная канальная | 2011 год |
| 17 | ТК 15 | ТК 16 | 73,5 | 168 | 159 | Подземная канальная | 2011 год |
| 18 | ТК 16 | ТК 17 | 19,7 | 141 | 133 | Подземная канальная | 2011 год |
| 19 | ТК 17 | ТК 18 | 35 | 141 | 133 | Подземная канальная | 2011 год |
| 20 | ТК 18 | ТК 19 | 17,1 | 141 | 133 | Подземная канальная | 2011 год |
| 21 | ТК 19 | ТК 20 | 44,8 | 141 | 133 | Подземная канальная | 2011 год |
| 22 | ТК 20 | ТК 21 | 101,8 | 90 | 74 | Подземная канальная | 2011 год |
| 23 | ТК16 | ТК 22 | 129,3 | 110 | 94 | Подземная канальная | 2011 год |
| 24 | ТК 22 | ТК 23 | 18,4 | 110 | 94 | Подземная канальная | 2011 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Мираж" | 0,015 | 93,8 | 69 | 2,0 | 8 | 1 | - | 0 | 9,1 | 0,0 | 9,6 | 167,7 | 158,1 | 24,7 | 15,1 | 7,1 | 230 |
| 2 | ИП Поутьянин Е.А. | 0,018 | 84,7 | 61,8 | 0,8 | 5 | 1 | - | 0 | 8,5 | 0,0 | 9,0 | 167,4 | 158,4 | 25,4 | 16,4 | 23,4 | 405 |
| 3 | ПТПО "Сузунское"(гараж) | 0,008 | 93,4 | 68,8 | 2,5 | 10 | 1 | - | 0 | 5,6 | 0,0 | 6,1 | 165,9 | 159,8 | 23,9 | 17,8 | 11,6 | 389 |
| 4 | ЗАО "Бобровское" | 0,134 | 93,5 | 68,8 | 2,9 | 11 | 1 | - | 0 | 5,7 | 0,0 | 6,2 | 166,0 | 159,8 | 24,0 | 17,8 | 11,3 | 381 |
| 5 | ООО "Нива" | 0,016 | 93,8 | 69,1 | 1,9 | 8 | 1 | - | 0 | 9,2 | 0,0 | 9,7 | 167,8 | 158,0 | 24,8 | 15,0 | 6,3 | 210 |
| 6 | РМУЗ Сузунская ЦРБ | 0,130 | 91,2 | 67 | 1,8 | 8 | 1 | - | 0 | 9,3 | 0,0 | 9,8 | 167,8 | 158,0 | 24,8 | 15,0 | 12,8 | 260 |
| 7 | МКУК Бобровский КДЦ | 0,106 | 94,4 | 69,6 | 7,6 | 16 | 1 | - | 0 | 8,9 | 0,0 | 9,4 | 167,6 | 158,2 | 23,6 | 14,2 | 3,8 | 175 |
| 8 | ОАО "Ростелеком" | 0,036 | 94,6 | 69,7 | 6,9 | - | 0 | 14,8 | 1 | 0,0 | 9,9 | 10,4 | 168,1 | 157,7 | 24,1 | 13,7 | 2,5 | 125 |
| 9 | МКОУ Бобровская СОШ | 0,299 | 93,3 | 68,7 | 3,8 | 13 | 1 | - | 0 | 5,1 | 0,0 | 5,6 | 165,7 | 160,1 | 23,7 | 18,1 | 12,3 | 414 |
| 10 | Бобровский сельсовет | 0,019 | 94,4 | 69,5 | 1,6 | 7 | 1 | - | 0 | 11,0 | 0,0 | 11,5 | 168,6 | 157,2 | 24,6 | 13,2 | 2,2 | 99 |
| 11 | пер.Больничный, 6 | 0,081 | 94,8 | 69,8 | 7,0 | - | 0 | 14,4 | 1 | 0,0 | 11,2 | 11,7 | 168,7 | 157,0 | 24,7 | 13,0 | 1,5 | 79 |
| 12 | пер.Больничный, 1 | 0,020 | 94,1 | 69,3 | 1,6 | 7 | 1 | - | 0 | 12,3 | 0,0 | 12,8 | 169,3 | 156,5 | 25,3 | 12,5 | 2,1 | 69 |
| 13 | пер.Больничный, 1/1 | 0,017 | 94,7 | 69,8 | 2,4 | 8 | 1 | - | 0 | 12,3 | 0,0 | 12,8 | 169,3 | 156,5 | 25,3 | 12,5 | 1,2 | 57 |
| 14 | пер.Больничный, 4 | 0,021 | 93,7 | 69 | 2,0 | 7 | 1 | - | 0 | 13,3 | 0,0 | 13,8 | 169,8 | 156,0 | 24,8 | 11,0 | 2,2 | 55 |
| 15 | пер.Центральный, 11 | 0,110 | 94,2 | 69,4 | 0,6 | 4 | 1 | - | 0 | 12,1 | 0,0 | 12,6 | 169,2 | 156,6 | 24,2 | 11,6 | 3,9 | 141 |
| 16 | пер.Центральный, 19 | 0,022 | 94,5 | 69,6 | 4,9 | - | 0 | 11,9 | 1 | 0,0 | 12,0 | 12,5 | 169,1 | 156,6 | 24,1 | 11,6 | 3,9 | 148 |
| 17 | пер.Центральный, 21 | 0,018 | 94,5 | 69,6 | 8,2 | - | 0 | 15,5 | 1 | 0,0 | 11,7 | 12,2 | 169,0 | 156,8 | 24,0 | 11,8 | 3,7 | 155 |
| 18 | пер.Центральный, 8 | 0,018 | 94,7 | 69,8 | 12,4 | - | 0 | 19,2 | 1 | 0,0 | 11,3 | 11,8 | 168,7 | 157,0 | 23,7 | 12,0 | 3,2 | 145 |
| 19 | пер.Центральный, 15 | 0,007 | 93,4 | 68,7 | 0,8 | 5 | 1 | - | 0 | 10,9 | 0,0 | 11,4 | 168,6 | 157,2 | 24,6 | 13,2 | 6,7 | 204 |
| 20 | пер.Центральный, 10 | 0,004 | 94,1 | 69,3 | 3,3 | 10 | 1 | - | 0 | 10,6 | 0,0 | 11,1 | 168,5 | 157,3 | 24,5 | 13,3 | 5,7 | 197 |
| 21 | пер.Центральный,22,24,26,28 | 0,082 | 93,7 | 68,9 | 2,2 | 9 | 1 | - | 0 | 7,6 | 0,0 | 8,1 | 166,9 | 158,8 | 22,9 | 14,9 | 8,1 | 342 |
| 22 | ул.60 лет Октября, 56 | 0,105 | 94,2 | 69,4 | 6,1 | - | 0 | 14,6 | 1 | 0,0 | 8,3 | 8,8 | 167,3 | 158,5 | 23,3 | 14,5 | 7,1 | 309 |
| 23 | ул.60 лет Октября, 58 | 0,117 | 94,1 | 69,3 | 2,8 | 10 | 1 | - | 0 | 7,6 | 0,0 | 8,1 | 166,9 | 158,8 | 22,9 | 14,9 | 8,7 | 362 |
| 24 | ул.60 лет Октября, 61/1 | 0,024 | 93,7 | 69 | 1,6 | 8 | 1 | - | 0 | 7,0 | 0,0 | 7,5 | 166,6 | 159,1 | 22,6 | 15,1 | 9,1 | 372 |
| 25 | ул.60 лет Октября, 61а | 0,024 | 93,8 | 69,1 | 0,5 | 4 | 1 | - | 0 | 7,4 | 0,0 | 7,9 | 166,9 | 158,9 | 22,9 | 14,9 | 10,2 | 394 |
| 26 | ул.60 лет Октября, 61 | 0,024 | 89,4 | 65,6 | 0,8 | 5 | 1 | - | 0 | 6,9 | 0,0 | 7,4 | 166,6 | 159,2 | 21,6 | 14,2 | 22,9 | 519 |
| 27 | ул.60 лет Октября, 68/1 | 0,005 | 90,2 | 66,2 | 0,6 | 5 | 1 | - | 0 | 6,9 | 0,0 | 7,4 | 166,6 | 159,2 | 21,6 | 14,2 | 19,1 | 504 |
| 28 | Церковь | 0,008 | 90,7 | 66,6 | 0,3 | 3 | 1 | - | 0 | 7,0 | 0,0 | 7,5 | 166,6 | 159,1 | 21,6 | 14,1 | 17,7 | 482 |
| 29 | ул.60 лет Октября, 68 | 0,122 | 91 | 66,8 | 0,4 | 4 | 1 | - | 0 | 7,2 | 0,0 | 7,7 | 166,7 | 159,0 | 21,7 | 14,1 | 15,9 | 449 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные данные по участкам тепловой сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1 | ТК1 | ТК 1.1 | 34,1 | 0,231 | 0,219 | 3,1 | -3,1 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 1224,7 | 524,0 | 94,0 | 93,6 | 68,9 | 68,7 |
| 2 | 1 | ТК 1.1 | ТК 1.2 | 142,2 | 0,231 | 0,219 | 1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 357,6 | 153,3 | 94,0 | 93,8 | 69,0 | 68,9 |
| 3 | 1 | ТК 1.2 | ТК 2 | 58,6 | 0,231 | 0,219 | 7,9 | -7,9 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 6,1 | 4900,1 | 2095,1 | 94,3 | 93,7 | 68,7 | 68,5 |
| 4 | 1 | ТК 2 | ТК 3 | 79 | 0,141 | 0,133 | 3,5 | -3,5 | 0,2 | 0,2 | 18,8 | 18,8 | 356,9 | 153,0 | 93,7 | 93,6 | 68,9 | 68,8 |
| 5 | 1 | ТК 3 | ТК 4 | 42,3 | 0,11 | 0,094 | 4,4 | -4,4 | 0,7 | 0,6 | 29,4 | 29,3 | 1070,6 | 458,2 | 93,7 | 93,5 | 68,8 | 68,7 |
| 6 | 1 | ТК 4 | ТК 5 | 48,9 | 0,11 | 0,094 | 1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 717,6 | 307,7 | 92,3 | 91,7 | 67,4 | 67,1 |
| 7 | 1 | ТК 5 | ТК 6 | 49,3 | 0,075 | 0,061 | 3,4 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1036,6 | 443,3 | 92,3 | 92,0 | 66,7 | 66,6 |
| 8 | 1 | ТК 6 | ТК 7 | 33,6 | 0,075 | 0,061 | 9,2 | -9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 3460,4 | 1479,4 | 94,8 | 94,4 | 69,3 | 69,2 |
| 9 | 1 | ТК 6 | ТК 8 | 71,5 | 0,075 | 0,061 | 4,9 | -4,9 | 0,1 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 821,2 | 351,8 | 94,4 | 94,2 | 69,4 | 69,3 |
| 10 | 1 | ТК 8 | ТК 9 | 33,6 | 0,075 | 0,061 | 4,3 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 821,2 | 351,7 | 94,4 | 94,2 | 69,4 | 69,3 |
| 11 | 1 | ТК 3 | ТК 12 | 40,7 | 0,075 | 0,061 | 4,8 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 2443,6 | 1043,1 | 94,8 | 94,3 | 69,1 | 68,9 |
| 12 | 1 | ТК 12 | ТК 13 | 23,4 | 0,075 | 0,061 | 3,7 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 82,0 | 35,2 | 94,3 | 94,3 | 69,4 | 69,4 |
| 13 | 1 | ТК 3 | ТК 10 | 18,3 | 0,075 | 0,061 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1229,2 | 521,0 | 94,3 | 93,1 | 68,5 | 68,0 |
| 14 | 1 | ТК 10 | ТК 11 | 58,5 | 0,075 | 0,061 | 3,0 | -3,0 | 0,4 | 0,3 | 13,3 | 13,3 | 1430,4 | 615,0 | 94,5 | 94,0 | 69,2 | 69,0 |
| 15 | 1 | ТК 2 | ТК 14 | 65,8 | 0,168 | 0,159 | 4,0 | -4,0 | 0,4 | 0,4 | 24,3 | 24,3 | 718,8 | 307,7 | 94,3 | 94,1 | 69,3 | 69,2 |
| 16 | 1 | ТК 14 | ТК 15 | 33,4 | 0,168 | 0,159 | 3,7 | -3,7 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 20,5 | 71,9 | 30,8 | 94,3 | 94,3 | 69,4 | 69,4 |
| 17 | 1 | ТК 15 | ТК 16 | 73,5 | 0,168 | 0,159 | 6,7 | -6,7 | 0,1 | 0,1 | 4,7 | 4,6 | 1234,9 | 529,7 | 94,8 | 94,6 | 69,7 | 69,6 |
| 18 | 1 | ТК 16 | ТК 17 | 19,7 | 0,141 | 0,133 | 15,9 | -15,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1724,2 | 741,5 | 94,9 | 94,8 | 69,3 | 69,3 |
| 19 | 1 | ТК 17 | ТК 18 | 35 | 0,141 | 0,133 | 5,4 | -5,4 | 0,4 | 0,3 | 44,3 | 44,2 | 71,9 | 31,0 | 94,9 | 94,9 | 69,9 | 69,9 |
| 20 | 1 | ТК 18 | ТК 19 | 17,1 | 0,141 | 0,133 | 6,1 | -6,1 | 1,0 | 0,8 | 56,9 | 56,7 | 722,8 | 310,0 | 94,9 | 94,8 | 69,8 | 69,8 |
| 21 | 1 | ТК 19 | ТК 20 | 44,8 | 0,141 | 0,133 | 1,4 | -1,4 | 0,3 | 0,3 | 10,8 | 10,7 | 1342,6 | 572,5 | 92,0 | 91,0 | 66,8 | 66,4 |
| 22 | 1 | ТК 20 | ТК 21 | 101,8 | 0,09 | 0,074 | 4,0 | -4,0 | 0,8 | 0,7 | 24,3 | 24,3 | 1807,0 | 772,1 | 94,9 | 94,4 | 69,6 | 69,4 |
| 23 | 1 | ТК16 | ТК 22 | 129,3 | 0,11 | 0,094 | 6,5 | -6,5 | 0,2 | 0,1 | 4,4 | 4,4 | 1650,2 | 706,6 | 94,9 | 94,6 | 69,7 | 69,6 |
| 24 | 1 | ТК 22 | ТК 23 | 18,4 | 0,11 | 0,094 | -16,6 | 16,6 | 0,2 | 0,2 | 9,2 | 9,2 | 886,9 | 381,6 | 95,0 | 94,9 | 69,6 | 69,6 |

Таблица №5. Блочно – модульная котельная

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.                    1,689 Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                                    1,624 Гкал/ч

Тепловые потери в подающем тр-де                                                    0,045 Гкал/ч

Тепловые потери в обратном тр-де                                                      0,02  Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                          0,01  Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                             0,01   Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                       0,005 Гкал/ч

Суммарный расход в подающем тр-де                                                 66,3 т/ч

Суммарный расход в обратном тр-де                                                    66,3 т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                           0,12 м3/ч

Суммарный расход на систему отопления                                            66,3 т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                          0,08  м3/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                            0,03, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                          0,01, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                                    32 м

Давление в обратном трубопроводе                                                       22 м

Располагаемый напор                                                                              30 м

Температура в подающем трубопроводе                                               95 °C

Температура в обратном трубопроводе                                                 70°С

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению администрации

Сузунского района

От 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

cела Болтово

Болтовского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2013-2017 годы

и на период до 2028 года

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 5 |
|  | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 21 |
|  | Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 22 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 27 |
|  | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 28 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 29 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 29 |
|  | Перспективные топливные балансы | 29 |
|  | Оценка надежности теплоснабжения | 29 |
|  | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 29 |
|  | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 31 |
|  | Приложения: |  |
|  | Таблица №1. Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Болтово |  |
|  | Таблица №2. Характеристики трубопроводов с. Болтово |  |
|  | Таблица №3 Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Болтово |  |
|  | Таблица №4 Расчетные данные по участкам тепловой сети села Болтово |  |
|  | Таблица №5. Общие расчетные данные по тепловой сети |  |

Введение

Разработка схем теплоснабжения сельского поселения Болтово, Сузунский района, Новосибирская области выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  года №154  «О требованиях к схемам теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

- генеральный план сельского поселения Болтово, Сузунский района, Новосибирская области;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность  источника  тепловой  энергии   -  сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто -  величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и

- обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

Численность населения на начало 2019г. составляло 935 человек.

Селитебная территория  представлена, в основном, малоэтажной застройкой усадебного типа.

Основная часть капитальной застройки и общественных зданий села сосредоточена в центральном районе.

Жилая застройка в других кварталах села представлена, в основном одноэтажными  деревянными домами приусадебного типа.

Общая тепловая нагрузка на данный период составляет 1,343 Гкал/ч

из них жилищно-коммунального сектора составляет 0,701 Гкал/ч.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий, оборудованных системами централизованного отопления и предприятий села осуществляется двумя котельными,

Модульная котельная оборудована двумя водогрейными котлами типа КВ 250 (тип котлов)

Центральная котельная оборудована 4 водогрейными котлами: 2-  КВр 063 (тип котал); 1- т КВр 093 ( тип котла); 1-КВ 75 (тип котла)

Вид топлива- каменный уголь

Общая протяженность магистральных сетей по подаче тепла села  по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 1,85 км, из них износ основных объектов сетей составляет около 11 %.

В данное время проблем в системе теплоснабжения села нет. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют более 4 %.

Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является разбор воды населением из системы отопления.

Регулирование отпуска тепла центрально-качественное по отопительному графику с температурой в подающем трубопроводе 95°С, в обратном 70°С. Так как нет обеспечение населения горячим водоснабжением, график только для отопительных нужд.

Таблица 1. Утвержденный температурный график

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды на подаче, °С | Температура воды на обратке, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41 | 32 |
| 5 | 45 | 36 |
| 0 | 50 | 41 |
| -5 | 53 | 44 |
| -10 | 58 | 48 |
| -15 | 61 | 50 |
| -20 | 62 | 51 |
| -25 | 63 | 53 |
| -30 | 64 | 54 |
| -35 | 65 | 55 |
| -39 | 66 | 56 |

Имеются приборы учета выработки тепла на источнике и частичный учет потребленного тепла у потребителей.

Количество аварий:

2008-2009гг. – 0 аварий и отключений

2009-2010гг. – 0 аварий и отключений

2010-2011гг. – 0 аварий и отключений

2011-2012гг. – 0 аварий и отключений

2012-2013гг. – 0 аварий и отключений

  - Источники тепловой энергии.

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система теплоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения. Система теплоснабжения села обеспечивается  услугами МУП «Бобровское ЖКХ». В настоящее время система МУП «Бобровское ЖКХ» состоит из 2-х (количество) угольных котельных и теплосетей протяженностью 1,85 км:

Блочно-модульная котельная – срок ввода в эксплуатацию – 2006 г., установлено 2 (количество) котла общей мощностью 0,5 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей составляет 0,6 км, износ 12 %. Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается. Резервного топлива нет. Котельная оборудована приборами учёта и частотным регулированием. Имеется установка по водоподготовке. Износ котельных и котельного оборудования составляет 12 %.

Центральная котельная - срок ввода в эксплуатацию 1969 г, установлено 4  котла общей мощностью 3,01 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей составляет 1,25 км, износ 11%. Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается. Резервного топлива нет. Котельная оборудована приборами учёта и частотным регулированием. Имеется установка по водоподготовке. Износ котельной- 100 %, котельного оборудования 11%

Таблица 2. Реестр отопительных и производственно-отопительных котельных.

| № п/п | Наименование предприятия , ИНН, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя | Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основн./резервн. Топливо, Суточн. расход по подключенной нагрузке, тонн | Теплопроизво-дительность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | одного котла | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МУП «Бобровское ЖКХ» директор Крюков Михаил Юрьевич 633650 Новосибирская обл., Сузунский р-он, с. Бобровка пер. Центральный, 17 ИНН 5436311684 | Центральная котельная БМК тип КМТ-3000 3 КВ | КВ 75 КВр 063 КВр 093 КВ 250 | 1 2 1 2 | 2004 2011 2011 2006 | 5,179 | 0,63 0,215 | 3,01 0,5 |

| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во жилых домов/ квартир, шт./кв. Кол-во жителей, чел. | Количество зданий и сооружений (в том числе, соц. культ. быта), шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Категорийность электроснабжения | Резервное водоснабжение | Паспорт готовности к ОЗП 2016-2017г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1,689 | 8 дом 96 чел | 18 | 1,3 км 100 мм | 11 | --- | 2 | есть | есть |

Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования (насосов, химводоподготовки, теплообменников)

Таблица 3. Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| БМК |  |  |
| 1 | Насос циркуляционный котлового контура | 2011 |
| 2 | Насос циркуляционный контура теплоснабжения | 2011 |
| 3 | Насос подпиточный | 2011 |
| 4 | Бак мембранный расширительный | 2011 |
| 5 | Емкость запаса воды | 2011 |
| 6 | Клапан автоматической подпитки | 2011 |
| 7 | Сетевой теплообменник | 2011 |
| 8 | Установка ХВП | 2011 |
| 9 | Узел учета тепла | 2011 |
| 10 | Узел учета воды | 2011 |

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети построены в период 2011 года.  Выполнены стальной трубой диаметрами 159 мм. И РРRC (полипропиленовые трубы) от 110 до 40 мм.

Прокладка - подземная в непроходных каналах,

Утеплитель – ППУ изоляция. Сети не закольцованы.

Диспетчерезации в населенном пункте нет.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей села на 2017 год с учетом тепловых потерь в сетях составляет  1,343 Гкал/час, в том числе:

расход тепла на систему отопления – 1,298 Гкал/час;

тепловые потери в сетях – 0,045 Гкал/час;

Планируемая продолжительность отопительного периода – 5616 часов (234 суток).

В соответствии с планом капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей продолжительность ремонтных работ на тепловых сетях составляет – 720 часов (30 суток).

Компенсация температурных удлинений обеспечивается сильфонными компенсаторами, а также углами поворотов трубопроводов.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Изоляция трубопроводов – теплогидроизоляция.

Нормативная глубина промерзания равна 2,2 м; карстов, оползней и провальных явлений не наблюдается.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

где:

– среднее число абонентов на 1 км²;

– удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

– теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

– поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей.

Для существующей котельной:  = 955,2 руб./м².

Таблица 4. Эффективный радиус теплоснабжения блочно-модульной котельной села Болтово.

| Параметр | Ед. изм. | Блочно-модульная котельная в с. Болтово | центральная котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,3 | 2,5 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 2 | 16 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,154 | 1,189 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,055 | 1,3 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 6,7 | 6,4 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 0,513 | 0,476 |
| Эффективный радиус | км | 0,6 | 5,3 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в селе отсутствуют.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки  мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных  в программах газификации поселения, городских округов;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием в селе Болтово вышеуказанных решений переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии потребителями приведены в приложениях №1 и №3.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности котельной разработаны по результатам расчетов тепловых и гидравлических режимов системы теплоснабжения, приведенных  в главе 3 и даны в таблицах, Гкал/час.

Таблица 5. Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии в зоне действий источников.

| Наименование показателя | Единица измерения | № п/п | БМК | центр. котельная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное количество теплоты, отпущенное в сеть | тыс.Гкал | 1 | 0,6 | 2,9 |
| Потери тепловой энергии | тыс.Гкал | 2 | 0,017 | 0,084 |
| Потери тепловой энергии | % | 3 | 4 | 4 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | тыс.Гкал | 4 | 0,011 | 0,063 |
| То же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 5 | 3 | 3 |
| С утечкой теплоносителя | тыс.Гкал | 6 | 0,006 | 0,021 |
| То же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 7 | 1 | 1 |
| Потери теплоносителя | тыс.м3 | 8 | 0,03 | 0,03 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 9 | 3 | 3 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | °С | 10 | 95 | 95 |
| Расчетная температура теплоносителя в обратном теплопроводе | °С | 11 | 70 | 70 |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч. | °С | 12 | 25 | 25 |
| нормативная | °С | 13 | 25 | 25 |
| Площадь покрываемая источником | км² | 14 | 3350,3 | 5387,24 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км² | 15 | 0,0004 | 0,0005 |
| Материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов | м² | 16 | 376 | 534 |
| Удельная магистральная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику) | м²/Гкал/ч | 17 | 179 | 207 |

Таблица 6. Перспективные балансы тепловой мощности.

| 1 | Номер котельной | БМК | Ц.котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 0,43 Гкал/час | 3,01 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,001 Гкал/час | 0,005 Гкал/час |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,02 Гкал/час | 0,065 Гкал/час |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 0,154 Гкал/час | 1,189 Гкал/час |
|  | отопление и вентиляция | 0,154 Гкал/час | 1,189 Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |  |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | 0,255 Гкал/час | 1,751 Гкал/час |

Из приведенных данных балансов мощности видно, что существует запас тепловой мощности.

  - Балансы  теплоносителя

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания) равен:

Vот = νот ·Qот,

где,

νот  – удельный объем воды (справочная величина, νот  = 30 м3/(Гкал/ч);

Qот	–	максимальный	тепловой	поток	на	отопление	здания (расчетно- нормативная  величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку закрытой системы теплоснабжения

Vподп =0,0025·V,

где,

V  - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

и котельные подпитывают тепловую сеть из трубопровода холодной воды без ХВО

Таблица 7.

| Зона действия котельной | Единица измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | По нагрузке |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | Тонн/ч | н/д |
| Потери располагаемой производительности | % | н/д |
| Собственные нужды | Тонн/ч | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,12 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | н/д |
| Отпуск тепла из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Тонн/ч | н/д |
| Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | Тонн/ч | н/д |
| Максимум подпитки тепловых сетей в период повреждения участка | Тонн/ч | н/д |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | Тонн/ч | н/д |
| Доля резерва | % | н/д |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

В качестве топлива для котельных используется уголь.

Расходы угля определялись по формуле:

, тыс. кг

Где В - соответственно максимальной расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)

- теплотворная способность угля низшая, ккал/кг ( принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических режимов. Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице.

Таблица 8. Расчетные максимальные часовые расходы топлива.

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Расч.тепловая мощность, Гкал/ч | Расч.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь | 1,689 | 0,38 |
| 1 | Дрова | 1,689 | 0,55 |

  - Надежность теплоснабжения

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий момент  в отказном состоянии.

При = вероятность безотказной работы элемента системы за время  определяется как:

,

где:

- вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время  равна:

,

где:

- вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов

.

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системами теплоснабжения р.п. Болтово  имеет место явно выраженная последовательная структура. Имеющиеся перемычки небольшого диаметра dу80 и dу150 или между отдельными ЦТП осуществляют резервирование только отдельных потребителей и существенного влияния на повышение надежности не имеют.  С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время  необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

,

где:

...- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

,

где:

- поток отказов для каждого элемента за период времени .

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении , при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С. В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле (стр.255)

,

где

=40 час -коэффициент тепловой аккумуляции здания;

22°С -начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12°С - конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

-расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39ºС

=7,2 часа

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС  необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12ºС,  использована методика, предложенная профессором Е.Я. Соколовым для расчета времени восстановления поврежденного участка трубопровода

[часов],

где - внутренний диаметр участка, м;

d=221мм

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С. При этом следует иметь ввиду, что согласно СНиП 41-02-2003 участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до 5,0 км считаются надежными. Поэтому расчет интервалов повторяемости наружных температур, при которых время восстановления трубопроводов тепловых сетей с наружными диаметрами, большими 273 мм, произведен только для трубопроводов подземной прокладки.

Диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для диаметра 219 и меньше допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -41°С. Меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет.

Для трубопроводов тепловых сетей dн≥273мм диапазон наружных температур, при которых происходит полное отключение потребителей от ≤-32°С до ≤-11°С, в зависимости от диаметра, а продолжительность стояния температур, при которых происходит полное отключение потребителей от 105 до 2435 часов или 0,0193 до 0,447 продолжительности отопительного сезона.

Параметры потока отказов .

В связи с тем, что отказов за последние годы зафиксировано не было, величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 3÷12лет величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 25÷30 лет (3).

В расчетах принято, что поток отказов не зависит от диаметра трубопровода, так как частота появления инцидента на участке зависит лишь от его длины, а не его площади, поскольку появление нескольких повреждений на участке по длине окружности трубы, представляет собой произведение вероятностей нескольких событий, что в итоге дает бесконечно малую величину.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен для магистральных тепловых сетей.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0,03 1/год.км для одной трубы. Для с.Болтово продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0,63 года. Т.е за отопительный период расчетная величина потока отказов составит  λ=0,03х0,63=0,0189 1/отоп.сезон. км для одной трубы.

Таблица 9. Вероятность безотказной работы магистральных тепловых сетей с. Болтово

| Наименование участка сети | dн | L, км однотрубно-го исчисления | Доля отопительно-го сезона, N | Поток отказов, λ | Вероят-ность безотказ-ной работы, Р | Вероят-ность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |
| УТ1–УТ2 | 150 | 365 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| УТ2-УТ3 | 120,2 | 45 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| УТ3-УТ4 | 102,2 | 70 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| УТ4-УТ5 | 102,2 | 58 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| УТ3-УТ6 | 51,4 | 15 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| УТ4-УТ7 | 51,4 | 15 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| УТ5-УТ8 | 51,4 | 15 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| УТ5-УТ9 | 51,4 | 32 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| УТ2-УТ10 | 150 | 77 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| УТ10-УТ11 | 40,8 | 150 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| УТ10-УТ14 | 83,6 | 227 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| УТ10-УТ13 | 90 | 198 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| УТ10-УТ12 | 90 | 48 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| УТ12-УТ19 | 40,8 | 48 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| УТ12-УТ15 | 26 | 28 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| УТ12-УТ16 | 26 | 42 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| УТ12-УТ18 | 61,2 | 68 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| УТ12-УТ17 | 32,6 | 65 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| УТ12-УТ20 | 32,6 | 34 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| УТ1-УТ2 | 51,4 | 35 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| УТ1-УТ3 | 51,4 | 55 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Система теплоснабжения МУП «Бобровское ЖКХ» директор Крюков М.Ю. 633650 Новосибирская обл., Сузунский р-он, с. Болтово ул. Зелёная 1/1, 17/1, ИНН 5436311684 состоит из 2-х (количество) угольных котельных и теплосетей протяженностью 1,39 км:

Блочно-модульная котельная – срок ввода в эксплуатацию – 2006 г., установлено 2 (количество) котла общей мощностью 0,5 Г/кал час, протяженность тепловых сетей составляет 0,09 км.

Центральная котельная- срок ввода в эксплуатацию 1969г, установлено 3(количество) котла) общей мощностью 3,01 Гкал/час, протяженность тепловых сетей 1,3.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Динамика утвержденных тарифов по котельной МУП «Бобровское ЖКХ» за последние 3 года приведены в таблице ниже

Таблица в руб. с НДС

| 2011 | 01.01.2012- 30.06.2012 | 01.07.2012-31.08.2012 | 01.09.2012-31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1275,70 | 1275,70 | 1350,30 | 1398,70 | 1398,70 | 1528,20 |
| 01.01.2014- 30.06.2014 | 01.07.2014-31.12.2014 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.07.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 |
| 1528,20 | 1592,79 | 1592,79 | 1690,12 | 1690,12 | 1740,82 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |
| 1740,82 | 1810,44 | 1810,44 | 1864,67 | 1864,32 | 1924,32 |

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

Основными проблемами системы теплоснабжения является:

Высокие потери тепла. Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является разбор воды населением из системы отопления.

Отсутствие приборов учета выработки тепловой энергии у всех потребителей, не дает возможности предприятию определить точные потери тепла в сетях.

2. Перспективное потребление тепловой энергии

на цели теплоснабжения

Исходными материалами для определения перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения являлась стратегия развития района. По планам развития села значительного увеличения объемов капитального строительства, а также перенос и рост мощностей промпредприятий в селе Болтово не ожидается.

Базовый уровень потребления тепла приведен ниже в таблице.

Таблица 9. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Установленная мощность оборудования | для БМК | Для ц.котельной |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов, лет | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | 0,43 | 3,01 |
| Собственные нужды | 0,001 | 0,005 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,02 | 0,065 |
| Расчетная тепловая нагрузка котельной | 0,154 | 1,189 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в том числе: | 0,154 | 1,189 |
| Отопление: | 0,154 | 1,189 |
| Жилые здания | 0,154 | 0,547 |
| Соц.,культ.,бытовые здания | - | 0,490 |
| Производственные здания | - | 0,152 |
| Резерв тепловой мощности | 0,255 | 1,751 |

- Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

  - Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения с. Болтово на базе программного обеспечения MapInfo (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения села Болтово;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения с. Болтово;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития поселка;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения с. Болтово

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общепоселковой электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения с. Болтово, привязанных к топографической основе села;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

  - Описание программного комплекса

    - Общие положения.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения с. Болтово был выбрано программное обеспечение MapInfo.

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей.

    - Инструментальная геоинформационная система ГИС MapInfo

ГИС MapInfo - инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система MapInfo предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью MapInfo можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

    - Взаимодействие с другими программами

ГИС MapInfo позволяет импортировать данные из таких программ как  AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в MapInfo.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.
В системе MapInfo также могут без преобразования использоваться описатели растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.

Геоинформационная система MapInfo по внешнему виду весьма похожа на на широко распространенные продукты семейства Microsoft Office и имеет схожее оборудование меню и панелей инструментов. Система позволяет открывать одновременно несколько карт, работать с семантическими информацией, получаемой как из локальных таблиц (Paradox, dBase), так и из баз данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle и других. Система также позволяет проводить совместный анализ графических и семантических данных, пересекать запросы к семантическим данным с подмножеством графических данных, выполнять тематическую раскраску по семантическим данным, экспортировать табличные данные для анализа в Microsoft Excel.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, поли-контуры, поли-ломанные, MapInfo поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и прочее) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения.

    - Возможности ГИС MapInfo

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои,

- растровые слои,

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов. Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Векторный слой можно организовать как «слой в памяти». Тогда все данные слоя будут находиться в оперативной памяти, что даст возможность отображать и изменять эти данные чрезвычайно быстро. Эта возможность используется для создания анимированных карт - например, отображать движущиеся объекты или данные телеметрии.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп, ограниченное лишь дисковым пространством (MapInfo справляется с полем из нескольких тысяч растров). Поддерживаемые форматы растров: BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Объекты слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»),

- текстовые,

- линейные (линии, поли-линии),

- площадные (контуры, поли-контуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»),

- линейные (линии, поли-линии),

- площадные (контуры, поли-контуры).

Атрибутивные или семантические данные хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Редактор структуры слоя служит для создания и редактирования типов и режимов слоя, создания библиотеки символов и библиотеки типовых графических объектов.

Все операции по преобразованию структуры слоя происходят в диалоге «Структура слоя»:

Расчет теплового и гидравлического режимов.

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Режим отпуска теплоты принят по  расчетному графику отпуска тепла 95-70°С согласно требований Лит.1, п. 7.6. при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С (п.7.4.).

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании приведенных в приложении таблица №2 книги 1 тепловых нагрузок с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя.

Разработка эксплуатационного гидравлического режима

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям.

- Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре.

- Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными).

- Надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати).

- Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3хкратного сопротивления системы.

- при элеваторном присоединении при графике  95-70 не менее 9 м.в.ст., при графике 105-70 не менее 8 м.в.ст. (Лит.2) при сопротивлении системы не более 2,0 м.в.ст. При больших сопротивлениях системы необходимые располагаемые напоры определяются автоматически согласно (Лит.2 стр. 180).

Результаты расчета приведены в таблице ниже и в приложениях 1-4.

Таблица 10. Расчетные данные по котельным с. Болтово

| Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал | Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Болтовское ЖКХ" | Блочно – модульная котельная | 0,43 | 22 | 18 | 24 | 0,154 | - | 0,154 | 5 | ----- | 5 |
|  | Ц.котельная | 3,01 | 32 | 22 | 30 | 1,189 | - | 1,189 | 32,1 | ----- | 32,1 |

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Потенциально возможные перспективные для подключения к системе теплоснабжения объекты приведены в таблице ниже.

Таблица 11. Перспективные нагрузки

| Котельная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | наименование | адрес | Строитель-ный объем,V,м³ | Строитель-ная площадь,м² | Отопительная характеристика зданий, q | Тепловая нагрузка, Q, Гкал/ч |
| 1. | Жилой дом усадебного типа | - | 216 | 75 | 0,95 | 0,02 |
| 2. | Жилой дом усадебного типа | - | 216 | 75 | 0,95 | 0,02 |
| 3. | Жилой дом усадебного типа | - | 216 | 75 | 0,95 | 0,02 |
| 4 | Жилой дом усадебного типа | - | 216 | 75 | 0,95 | 0,02 |
| 5. | Жилой дом усадебного типа | - | 216 | 75 | 0,95 | 0,02 |
| 6. | Жилой дом усадебного типа | - | 216 | 75 | 0,95 | 0,02 |
| 7. | Жилой дом усадебного типа | - | 216 | 75 | 0,95 | 0,02 |
| 8. | Жилой дом усадебного типа | - | 216 | 75 | 0,95 | 0,02 |
| 9. | Призв. здание | - | 10 000 | 2 100 | 0,8 | 0,72 |
|  |  |  |  |  | ∑ | 0,88 |

Резерв тепловой мощности существующей системы теплоснабжения составляет 0,88 Гкал/ч.

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Баланс производительности водоподготовительной установки с учетом подключения перспективной нагрузки приведен в таблице ниже

Таблица 12

| Зона действия котельной | Единица измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | По нагрузке |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | Тонн/ч | н/д |
| Потери располагаемой производительности | % | н/д |
| Собственные нужды | Тонн/ч | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,25 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | н/д |
| Отпуск тепла из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Тонн/ч | н/д |
| Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | Тонн/ч | н/д |
| Максимум подпитки тепловых сетей в период повреждения участка | Тонн/ч | н/д |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | Тонн/ч | н/д |
| Доля резерва | % | н/д |

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Исходя из результатов гидравлических расчетов и отсутствия ограничений по использованию тепловой мощности  строительство и реконструкция источников тепловой энергии нецелесообразно. С точки зрения оптимизации работы угольной котельной и снижения эксплуатационных затрат, перспективным направлением является техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу.

7. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

Исходя из результатов гидравлических расчетов участков тепловой сети, предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них – нет.

8. Перспективные топливные балансы

В качестве топлива для котельных используется уголь.

Расходы угля определялись по формуле:

, тыс. кг

Где В - соответственно максимальной расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)

- теплотворная способность угля низшая, ккал/кг ( принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Таблица 13. Расчетные максимальные часовые расходы топлива при номинальной нагрузке

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Макс.тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь | 2,58 | 0,58 |
| 1 | Дрова | 2,58 | 1,23 |

- Оценка надежности теплоснабжения

Для увеличения надежности системы теплоснабжения рекомендуется реализация следующих мероприятий:

- перекладка тепловых сетей с закольовыванием тупиковых участков;

- резервирование котельной другим источником тепловой энергии;

- поддержание достаточного запаса резервного топлива (дрова).

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

Инвестиционный проект с. Болтово предусматривает техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу.

Реализация данного проекта выполняется в 1 этап.

1 Этап – 2013-2028 года.

- Техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу. Общая стоимость:  4,3 млн. руб.

Цели и задачи Инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты:

Снижение износа системы коммунальной инфраструктуры,

Снижение тепловых потерь.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

Экономия будет достигнута за счет снижения затрат на оплату труда в размере 800 тыс. руб в год. Экономический эффект от реализации Инвестиционной программы в целом составляет: 890 тыс.руб. в год.

Срок окупаемости: 4300 тыс. руб. / 800 тыс. руб. = 5,4 года.

- Обоснование предложения по определению

единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая)	организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6  пунктом 6  Федерального закона 190  «О теплоснабжении» «… к полномочиям	органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

размер собственного капитала;

3 критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5  процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении

своей деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения,  когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации,   присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования)  или ликвидации организации,  имеющей статус единой теплоснабжающей  организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.3), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с подразделом 8.4 настоящего отчета. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.3 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в селе Болтово одну единую теплоснабжающую организацию: МУП «Бобровское ЖКХ».

|  |  |  | Таблица №1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные тепловые нагрузки объектов села Болтово |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП "Бобровское ЖКХ" |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ "Болтовская СОШ" |  | 1 | 0,252 |
| 2 | МКДОУ "Болтовский детский сад" |  | 1 | 0,101 |
| 3 | МКУК "Болтовский КДО" |  | 1 | 0,057 |
| 4 | РМУЗ "Сузунская ЦРБ" |  | 1 | 0,066 |
| 5 | Администрация |  | 1 | 0,016 |
| 6 | Гараж администрации |  | 1 | 0,0373 |
| 7 | Гараж ООО "Болтово" |  | 1 | 0,114 |
| 8 | ул. Центральная 2 |  | 1 | 0,065 |
| 9 | ул. Центральная 3 |  | 1 | 0,079 |
| 10 | ул. Центральная 4 |  | 1 | 0,079 |
| 11 | ул. Центральная 5 |  | 1 | 0,294 |
| 12 | ул. Лесная 7 |  | 1 | 0,01 |
|  | ИТОГО |  |  | 1,189 |
| БМК |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заводская 15 |  | 1 | 0,077 |
| 2 | ул. Зеленая, 1/3 |  | 1 | 0,077 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,054 |
|  |  | Общая тепловая нагрузка: |  | 1,343 |

|  |  |  |  |  |  | Таблица №2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика трубопроводов с.Болтово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |  | Норматив проектирования тепловой изоляции. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ1 | УТ2 | 65 | 150 | 150 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 2 | УТ2 | УТ3 | 45 | 102,2 | 192,2 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 3 | УТ3 | УТ4 | 70 | 102,2 | 102,2 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 4 | УТ4 | УТ5 | 58 | 102,2 | 102,2 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 5 | УТ3 | УТ6 | 15 | 51,4 | 51,4 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 6 | УТ4 | УТ7 | 15 | 51,4 | 51,4 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 7 | УТ5 | УТ8 | 15 | 51,4 | 51,4 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 8 | УТ5 | УТ8 | 32 | 51,4 | 51,4 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 9 | УТ2 | УТ10 | 77 | 150 | 150 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 10 | УТ10 | УТ11 | 150 | 40,8 | 40,8 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 11 | УТ10 | УТ14 | 227 | 83,6 | 83,6 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 12 | УТ10 | УТ13 | 198 | 90 | 80 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 13 | УТ10 | УТ12 | 48 | 90 | 80 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 14 | УТ12 | УТ13 | 48 | 40,8 | 40,8 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 15 | УТ12 | УТ15 | 28 | 26 | 26 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 16 | УТ12 | УТ16 | 42 | 26 | 26 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 17 | УТ12 | УТ18 | 68 | 61,2 | 61,2 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 18 | УТ12 | УТ17 | 65 | 32,6 | 32,6 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| 19 | УТ12 | УТ20 | 34 | 32,6 | 32,6 | Подземная канальная |  | 2010 год |
| БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ1 | УТ2 | 35 | 51,4 | 51,4 |  | Подземная канальная | 2005 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Болтово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельная центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ Болтовская СОШ | 0,252 | 93,8 | 69 | 2,0 | 8 | 1 | - | 0 | 9,1 | 0,0 | 9,6 | 167,7 | 158,1 | 24,7 | 15,1 | 11,9 | 350 |
| 2 | МКДОУ "Болтовский д.сад" | 0,101 | 84,7 | 61,8 | 0,8 | 5 | 1 | - | 0 | 8,5 | 0,0 | 9,0 | 167,4 | 158,4 | 25,4 | 16,4 | 12,3 | 369 |
| 3 | МКУК Болтовский КДЦ | 0,057 | 93,4 | 68,8 | 2,5 | 10 | 1 | - | 0 | 5,6 | 0,0 | 6,1 | 165,9 | 159,8 | 23,9 | 17,8 | 7,2 | 238 |
| 4 | РМУЗ Сузунская ЦРБ | 0,066 | 93,5 | 68,8 | 2,9 | 11 | 1 | - | 0 | 5,7 | 0,0 | 6,2 | 166,0 | 159,8 | 24,0 | 17,8 | 5,9 | 180 |
| 5 | Администрация | 0,016 | 93,8 | 69,1 | 1,9 | 8 | 1 | - | 0 | 9,2 | 0,0 | 9,7 | 167,8 | 158,0 | 24,8 | 15,0 | 14,5 | 292 |
| 6 | Гараж администрации | 0,037 | 91,2 | 67 | 1,8 | 8 | 1 | - | 0 | 9,3 | 0,0 | 9,8 | 167,8 | 158,0 | 24,8 | 15,0 | 8,0 | 255 |
| 7 | Гараж "ООО Болтово" | 0,019 | 94,4 | 69,6 | 7,6 | 16 | 1 | - | 0 | 8,9 | 0,0 | 9,4 | 167,6 | 158,2 | 23,6 | 14,2 | 3,4 | 166 |
| 8 | ООО "Болтово" | 0,114 | 94,6 | 69,7 | 6,9 | - | 0 | 14,8 | 1 | 0,0 | 9,9 | 10,4 | 168,1 | 157,7 | 24,1 | 13,7 | 13,1 | 283 |
| 9 | ул.Центральная 2 | 0,065 | 93,3 | 68,7 | 3,8 | 13 | 1 | - | 0 | 5,1 | 0,0 | 5,6 | 165,7 | 160,1 | 23,7 | 18,1 | 2,5 | 125 |
| 10 | ул. Центральная 3 | 0,079 | 94,4 | 69,5 | 1,6 | 7 | 1 | - | 0 | 11,0 | 0,0 | 11,5 | 168,6 | 157,2 | 24,6 | 13,2 | 6,0 | 195 |
| 11 | ул. Центральная 4 | 0,079 | 94,8 | 69,8 | 7,0 | - | 0 | 14,4 | 1 | 0,0 | 11,2 | 11,7 | 168,7 | 157,0 | 24,7 | 13,0 | 8,0 | 253 |
| 12 | ул. Центральная 5 | 0,294 | 94,1 | 69,3 | 1,6 | 7 | 1 | - | 0 | 12,3 | 0,0 | 12,8 | 169,3 | 156,5 | 25,3 | 12,5 | 8,6 | 278 |
| 13 | ул. Лесная 7 | 0,010 | 94,7 | 69,8 | 2,4 | 8 | 1 | - | 0 | 12,3 | 0,0 | 12,8 | 169,3 | 156,5 | 25,3 | 12,5 | 10,0 | 323 |
|  |  |  |  |  | М | О | Д | У | Л | Ь | Н | А | Я |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заводская 15 | 0,077 | 94,2 | 69,4 | 0,6 | 4 | 1 | - | 0 | 12,1 | 0,0 | 12,6 | 169,2 | 156,6 | 24,2 | 11,6 | 1,8 | 35 |
| 2. | ул. Заводская 16 | 0,077 | 94,5 | 69,6 | 4,9 | - | 0 | 11,9 | 1 | 0,0 | 12,0 | 12,5 | 169,1 | 156,6 | 24,1 | 11,6 | 2,2 | 55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетные данные по участкам тепловой сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | УТ 1 | УТ 2 | 65 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,6 | 68,4 | 68,1 |
| 1 | УТ 2 | УТ 3 | 45 | 102,2 | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,6 | 68,4 | 68,1 |
| 1 | УТ 3 | УТ 4 | 70 | 102,2 | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,6 | 68,4 | 68,1 |
| 1 | УТ 4 | УТ 5 | 58 | 102,2 | 102,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,6 | 68,4 | 68,1 |
| 1 | УТ 3 | УТ 6 | 15 | 51,4 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,6 | 68,6 | 68,5 |
| 1 | УТ 4 | УТ 7 | 15 | 51,4 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,6 | 68,6 | 68,5 |
| 1 | УТ 5 | УТ 8 | 15 | 51,4 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,6 | 68,6 | 68,5 |
| 1 | УТ 5 | УТ 9 | 32 | 51,4 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,0 | 92,4 | 91,3 | 91,0 |
| 1 | УТ 2 | УТ 10 | 77 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,6 | 68,4 | 68,1 |
| 1 | УТ 10 | УТ 11 | 150 | 40,8 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,0 | 92,6 | 67,9 | 67,5 |
| 1 | УТ 10 | УТ 14 | 227 | 83,6 | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,5 | 69,2 | 69,0 |
| 1 | УТ 10 | УТ 13 | 198 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,5 | 69,1 | 68,3 |
| 1 | УТ 10 | УТ 12 | 48 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,6 | 68,7 | 68,2 |
| 1 | УТ 12 | УТ 19 | 48 | 40,8 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 93,7 | 68,6 | 68,3 |
| 1 | УТ 12 | УТ 15 | 28 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 | 95,7 | 69,3 | 68,1 |
| 1 | УТ 12 | УТ 16 | 42 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 94,3 | 67,8 | 67,2 |
| 1 | УТ 12 | УТ 18 | 68 | 61,2 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 94,3 | 67,6 | 67,1 |
| 1 | УТ 12 | УТ 17 | 65 | 32,6 | 32,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 94,1 | 68,4 | 68,0 |
| 1 | УТ 12 | УТ 20 | 34 | 32,6 | 32,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,1 | 94,6 | 69,1 | 68,2 |
|  |  |  | М | О | Д | У | Л | Ь | Н | А | Я |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ 1 | УТ 2 | 35 | 51,4 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 94,2 | 68,4 | 68,0 |
| 1 | УТ 1 | УТ 3 | 55 | 51,4 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 94,1 | 68,3 | 68,0 |

Таблица №5.

Блочно – модульная котельная

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.                    1,689 Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                                    1,624 Гкал/ч

Тепловые потери в подающем тр-де                                                    0,045 Гкал/ч

Тепловые потери в обратном тр-де                                                      0,02  Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                          0,01  Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                             0,01   Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                       0,005 Гкал/ч

Суммарный расход в подающем тр-де                                                 66,3 т/ч

Суммарный расход в обратном тр-де                                                    66,3 т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                           0,12 м3/ч

Суммарный расход на систему отопления                                            66,3 т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                          0,08  м3/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                            0,03, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                          0,01, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                                    32 м

Давление в обратном трубопроводе                                                       22 м

Располагаемый напор                                                                              30 м

Температура в подающем трубопроводе                                               95 °C

Температура в обратном трубопроводе                                                 70°С

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к постановлению администрации

Сузунского района

От 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

cела Верх-Сузун

Верх-Сузунского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2013-2017 годы

и на период до 2028 года

Содержание

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории села…………………………………………………………………………………..2

а) Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления………………………………………………………………………………………………………2

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую энергию………………………………………………………………………………………..2

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………………………………………………………………………………………….....2

Общие положения………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

а) Радиус эффективного теплоснабжения…………………………………………………………………………………………………2

б) Существующая и перспективная зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Верх-Сузун…………………………………………………………………………………………………………………….2

в)  Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии……………………………………………………..2

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне  действия источника  тепловой энергии с. Верх-Сузун Верх-Сузунского сельсовета………………………………………………………………2

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………………………………………………………2

Общие положения………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей….2

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения………………………………………………………………………………………………………………………..2

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………………………………………..2

з) Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения……….………..2

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них…………………………………………………………………………………………………………2

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………………………………………………………..2

6.1	Общие положения………………………………………………………………………………………………………………………….2

6.2	Потребление топлива источниками тепловой энергии………………………………………………………….2

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение…………..…2

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………2

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.2

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям……………………………………………………………………….2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории села

а) Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Согласно п. 4 Основные технические показатели проекта планировки территории Верх- Сузунский сельсовет разработанного ООО «НПЦ ИИР» г. Воронеж перспективное строительство отсутствует.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория земель сельского поселения в установленных границах, | га | 19010 | 19010 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов– всего, | га | 394,50 | 570,40 |
|  | с.Верх-Сузун | га | 327,40 | 429,30 |
|  | д.Камышенка | га | 67,10 | 141,10 |
| 2 | Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Земельные участки в составе жилых зон | га | 172,90 | 81,00 |
|  | с.Верх-Сузун | га | 126,40 | 81,00 |
|  | д.Камышенка | га | 46,50 | - |
| 2.2 | Земельные участки в составе общественно-деловых зон | га | 22,10 | - |
|  | с.Верх-Сузун | га | 20,00 | - |
|  | д.Камышенка | га | 2,10 | - |
| 2.3 | Земельные участки в составе производственных зон | га | 87,60 | 66,20 |
|  | с.Верх-Сузун | га | 57,50 | 14,70 |
|  | д.Камышенка | га | 30,10 | 51,50 |
| 2.4 | Земельные участки в составе зон рекреационного и санитарно-защитного озеленения | га | - | - |
| 2.5 | Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования | га | 1,56 | 2,80 |
|  | с.Верх-Сузун | га | 1,56 | 2,80 |
| 2.6 | Земельные участки в составе зон специального назначения | га | - | - |
| 3 | Жилищный фонд – всего, | т.м2 общ. пл. | - | - |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | - | - |
| 3.2 | Обеспеченность жилищного фонда: |  | - | - |
| 3.2.1 | водопроводом | % | - | - |
| 3.2.2 | канализацией | % | - | - |
| 3.2.3 | отоплением |  | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего, | Шт. | 1 | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего, | Шт. | 2 | - |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения – всего, | Шт. | - | - |
| 4.4 | Предприятия торговли – всего, | Шт. | 3 | - |
| 4.5 | Учреждения культуры – всего (клубы,ДК), | Мест. | 1 | - |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения (спортивный зал) – всего, | м2 | - | - |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | Мест. | 1 | - |
| 4.8. | Предприятия бытового обслуживания | Мест. | 4 | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение протяженности улиц и дорог с асфальтовым покрытием | п.м. | 9890,00 | 3600,00 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление . | л/сут. на чел. | 190 | 190 |
|  | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | 196,65 | 253,65 |
| 6.2 | Водоотведение. | л/сут. на чел. | 190 | 190 |
|  | Среднесуточное потребление - всего | м³/год | 196,65 | 253,65 |
| 6.3 | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | тыс. кВт. час | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение. |  |  |  |
|  | расход тепла | МВт. | 1100тнт | - |

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую энергию

Теплоснабжение  потребителей  с. Верх-Сузун Верх-Сузунского сельсовета осуществляется  как  централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными.

Теплоснабжение общественного и жилого фонда с. Верх-Сузун Верх-Сузунского сельсовета   осуществляется от котельной:

установленная мощность 2,32 Гкал/час;

присоединенная нагрузка 1,261 Гкал/час;

протяженность тепловых сетей 2,733 км;

температурный график работы 75/55 0С.

суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе 63,754 т/ч

| Показатель | Ед | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20 17 | 20 18 | 20 19 | 20 20 | 20 21 | 2022 | 20 23 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии | ГГкал/год | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 |
| # Объем потребления теплоносителя | ттыс.т/год | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки.

Цель составления балансов - установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки  для  зон действия каждого источника тепловой энергии.

а) Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей». Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения  минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30*108φR2П+95*R0.86B0.26sП0,62H0.19 Δτ 0.38

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали,            м вод. ст.;

b -  эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,0С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельной представлены в таблице 1.1  и на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1  Радиус эффективного теплоснабжения котельной

Таблица 1.1   Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной

| № п/п | Наименование источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расчетный температурный график | Эффективный радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | °С | км |
| 1 | Котельная | 1,261 | 75/55 | 1,543 |

б) Существующая и перспективная зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Верх-Сузун

Система теплоснабжения с. Верх-Сузун состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения (п.1.1. Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»), представленной на рисунке .

Рисунок 1.2  – Существующая зона действия источника тепловой энергии.

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии на 2013 год представлены в таблице.

Установленная и располагаемая тепловая мощность

Таблица 1.2

| Наименование источника | Установленная мощность,Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 2,32 | 2,32 |

Рисунок 1.3.Перспективная зона действия источника тепловой энергии.

Перспективная тепловая мощность

Таблица 1.3

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 2,32 | 2,32 |

в)  зона действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуального теплоснабжения предусмотрена в районе индивидуальной застройки с. Верх-Сузун Верх - Сузунского сельсовета  и расположена по улицам (Береговой Переулок ,Весенняя Улица , Дачный Переулок , Западный Микрорайон, Заречная Улица, Луговая Улица , Майский Переулок,  Мира Улица , Набережная Улица , Новая Улица , Октябрьский Переулок , Первомайская Улица , Полевая Улица , Рыбзаводская Улица , Северный Переулок , Солнечный Переулок , Старина Переулок, Школьный Переулок ) и ограничена территорией индивидуальной жилой застройки

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне  действия источника  тепловой энергии с. Верх-Сузун Верх-Сузунского сельсовета

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии с. Верх-Сузун Верх-Сузунского сельсовета на период с 2013 года по 2028 год представлены в таблице 1.4

Таблица 1.4  Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Присоединенная мощность | Гкал/ч | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 |
| Тепловая мощностьнетто | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловыхсетях | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |

Проанализировав данные таблицы 1.4, можно сделать вывод о том, что:

на конец рассматриваемого периода установленная мощность котельной будет обеспечивать резерв по тепловой нагрузке 0,849 Гкал/ч;

Требования п 5.4 СНиП 41-02-2003 о допустимом снижении подачи теплоты потребителю до 89% - соблюдается.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

Установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии зоне действия источника тепловой энергии;

Расчет приростов расхода теплоносителя  в зоне действия источника тепловой энергии; составление балансов теплоносителя ,необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в зоне действия источника тепловой энергии.

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности ВПУ в зоне действия источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5. Суммарный расход сетевой воды на рисунке 1.5.

Таблица 1.5 Перспективные балансы теплоносителя в зоне действия источника тепловой энергии с.Верх-Сузун

| Наименование | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 |

Требования к качеству питательной и котловой воды представлены в таблице 6.1 Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения с. Верх-Сузун Верх-Сузунского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г.

«Периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования устанавливается специализированной наладочной организацией с учетом качества исходной воды и состояния действующего оборудования» - выдержка из «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115).

Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в количестве 2 % объема трубопроводов тепловых сетей и присоединенных к ним абонентских систем теплопотребления.

Таким образом, с учетом имеющегося резерва производительности оборудования водоподготовки, аварийные режимы подпитки тепловой сети обеспечиваются в полном объеме.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Проект модернизации котельной  в с. Верх-Сузун Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета Депутатов Сузунского района Новосибирской области №319 от 18.05.2010 г.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» требование аварийного режима подачи теплоснабжения соблюдается.

а) строительство источников тепловой энергии не предусмотрено;

б) необходимость в реконструкции источника тепловой энергии отсутствует;

в) необходимость в техническом перевооружении источника тепловой энергии отсутствует;

г) вывод их эксплуатации и демонтаж оборудования котельной не предусмотрен;

д) в соответствии с проектом планировки территории Верх - Сузунского  сельсовет, меры по переоборудованию котельной с. Верх-Сузун в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено;

е) меры по переводу котельной, размещенной в существующей и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены;

ж) учитывая, что проектом планировки территории Верх - Сузунского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с. Верх-Сузун Верх-Сузунского сельсовета, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Тип котла | Марка | Тепло - производительность котла, Гкал/ч | КПД % | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом тепловых поетрь, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейный Водогрейный | КВр-1,0 | 0,86 | 83 | 2013 | 2,32 | 1,441 |
|  | КВр-1,0 | 0,86 | 83 | 2013 |  |  |
|  | Братск-М | 0,6 | 80 | 1989 |  |  |

.

з) Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения

В электронной модели были выполнены теплогидравлические расчеты всех существующих и проектируемых тепломагистралей в зоне действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии (см. Главу 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»).

Для регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

Расчет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха выполнялся по уравнению для расчета температуры в подающем теплопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха для центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке.

τ1=tв.р+Qo0,8∆to.p.+1φδτo.p-0,5θo.pQo

где

τ1 – температура теплоносителя в подающем теплопроводе теплофикационной установки, oC;

tв.р – температура воздуха внутри отапливаемого помещения, расчетная, принимаемая для проектирования системы отопления, оС;

Qo - относительная тепловая нагрузка (мощность) системы отопления, принимаемая для качественного метода регулирования отпуска теплоты;

Qo=QoQo.p.=tв.р.- tн.в.tв.р.-tн.р.

∆to.p.- температурный напор в нагревательном (отопительном) приборе абонентской системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха принимаемого для проектирования систем отопления.

∆to.p.=0,5τo3p-τo2p-tв.р., оС

tв.р  - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, оС;

φ – относительный расход теплоносителя на систему отопления – φ=Vo/Vo.p.;

θо.р. – разность температур в местной системе отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления - θо.р.=τо3р – τо2р

τо2р – температура теплоносителя после отопительной установки потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, оС;

τо3р – температура теплоносителя после узла смешения (элеватора, насоса) перед отопительной установкой потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, оС.

Расчет изменения температуры теплоносителя после установки смешения (элеватора, насоса смешения) при зависимом присоединении отопительных установок потребителей был выполнен по уравнению:

τ03=tв.р.+Qo0,8∆to.p.+1φ0,5θo.p.Qo

Расчет  изменения  температуры  после  отопительных  установок  потребителя  был

выполнен по уравнению:

τ02=tв.р.+Qo0,8∆to.p.+1φ0,5θo.p.Qo

Результат расчета оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения представлен на рисунке 1.6;

Рисунок 1.6 Температурный график работы Котельной села Верх-Сузун

и)  Изменение установленной тепловой мощности в перспективе не предусматривается

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Проект модернизации тепловых сетей в с.Верх-Сузун Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета депутатов Сузунского района от 18.05.2010г. №319.

Тепловая сеть проложена в грунте, преимущественно вдоль дорог с соблюдением нормативных расстояний до объектов капитального строительства.

Модернизация тепловой сети выполнена методом бесканальной траншейной прокладки из полипропиленовых труб НПО "Стройполимер" "Рандом Сополимер" (PPRC) с теплогидроизоляцией, для труб диаметром Ду<125 мм, и из стальных электросварных прямошовных труб в ППУ изоляции Новосибирского завода предизолированных труб (НЗПТ), для труб диаметром Ду>=125 мм, в двухтрубном исполнении Т1, Т2.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

  - Общие положения

Целью разработки настоящего раздела является:

установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель  для  потребителей,  на  собственные  нужды  котельных,  на  потери тепловой энергии	при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

установление  объемов  топлива  для  обеспечения  выработки  тепловой  энергии  на источнике тепловой энергии;

определение видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой энергии;

установление показателей эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

  - Потребление топлива источниками тепловой энергии

Перспективный топливный баланс для источников тепловой энергии на период с 2013 года по 2028 год, согласно развития системы теплоснабжения, представлен в таблице 1.6.

Основной, резервный и аварийный  вид используемого топлива – уголь

.

Таблица 1.6 Перспективный топливный баланс котельной

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 | 3857,1 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Потребление натурального топлива (уголь) | тонн | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 |
| Потребление условного топлива | тут | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 | 929,42 |
| КПД котельной | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./ Гкал | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 | 245,36 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Проект модернизации котельной  в с. Верх-Сузун Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета Депутатов Сузунского района Новосибирской области №319 от 18.05.2010 г.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» требование аварийного режима подачи теплоснабжения соблюдается.

Проект модернизации тепловых сетей в с. Верх-Сузун Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета депутатов Сузунского района от 18.05.2010г. №319.

Тепловая сеть проложена в грунте, преимущественно вдоль дорог с соблюдением нормативных расстояний до объектов капитального строительства.

Модернизация тепловой сети выполнена методом бесканальной траншейной прокладки из полипропиленовых труб НПО "Стройполимер" "Рандом Сополимер" (PPRC) с теплогидроизоляцией, для труб диаметром Ду<125 мм, и из стальных электросварных прямошовных труб в ППУ изоляции Новосибирского завода предизолированных труб (НЗПТ), для труб диаметром Ду>=125 мм, в двухтрубном исполнении Т1, Т2.

Дальнейшее строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей по данным предоставленным администрацией не предусмотрено.

Инвестиционный проект с. Верх-Сузун предусматривает техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу. Общая стоимость: 4,3 млн. руб.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 Утверждаемой части, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены, установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; технологическое объединение или  разделение систем теплоснабжения.

Сведения 	об	изменении	границ	 зон	деятельности	единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предлагается определить на роль ЕТО – МУП «Верх-Сузунское ЖКХ»  для зоны действия котельной, как организацию, способную в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующих системах теплоснабжения.

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Система теплоснабжения с. Верх-Сузун состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети  на балансе с. Верх-Сузун Верх - Сузунского сельсовета отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к постановлению администрации

Сузунского района

От 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

села Заковряжино

Заковряжинского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2013-2017 годы

и на период до 2028 года

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 5 |
|  | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 19 |
|  | Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 19 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 23 |
|  | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 24 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 24 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 26 |
|  | Перспективные топливные балансы | 27 |
|  | Оценка надежности теплоснабжения | 27 |
|  | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 28 |
|  | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 29 |
|  | Приложения: |  |
|  | Таблица №1. Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Заковряжино |  |
|  | Таблица №2. Характеристики трубопроводов с. Заковряжино |  |
|  | Таблица №3 Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Заковряжино |  |
|  | Таблица №4 Расчетные данные по участкам тепловой сети села Заковряжино |  |
|  | Таблица №5. Общие расчетные данные по тепловой сети |  |

Введение

Разработка схем теплоснабжения сельского поселения Заковряжино, Сузунский района, Новосибирская области выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  года №154  «О требованиях к схемам теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

- генеральный план сельского поселения Заковряжино, Сузунский района, Новосибирская области;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность  источника  тепловой  энергии   -  сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто -  величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и

- обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

а) Зоны действия производственных котельных.

Численность населения на начало 2019г. составляло 1176 человек.

Селитебная территория  представлена, в основном, одноэтажной застройкой усадебного типа.

Основная часть капитальной застройки и общественных зданий села сосредоточена в центральном районе.

Жилая застройка в других кварталах села представлена, в основном одноэтажными  деревянными домами приусадебного типа.

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система теплоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Теплоснабжение в селе централизованное и охватывает всю территорию села. Источник теплоснабжения один – котельная МУП «Заковряжинское ЖКХ». В качестве индивидуального теплоснабжения используется печное отопление.

Общая тепловая нагрузка на данный период составляет 1,89 Гкал/ч

из них жилищно-коммунального сектора составляет   1, 43 Гкал/ч.

Котельная  оборудована  тремя (количество) водогрейными котлами типа КВм-1,0КБ (тип котлов). Вид топлива каменный уголь. Резервное топливо – дрова.

Суммарная производительность котельной: теплопроизводительность 3,0 (2,58) МВт (Гкал/ч).

Общая протяженность магистральных сетей по подаче тепла села  по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 1,958 км, из них износ основных объектов сетей составляет около 75%.

Регулирование отпуска тепла центрально-качественное по отопительному графику с температурой в подающем трубопроводе 95°С, в обратном 70°С. Так как нет обеспечение населения горячим водоснабжением, график только для отопительных нужд.

Основной проблемой системы теплоснабжения села является высокий износ тепловых сетей, имеют место большие потери тепла и утечки теплоносителя. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют более 19 %.

б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения. В качестве индивидуального теплоснабжения используется печное отопление.

  - Источник тепловой энергии.

а) Структура основного оборудования:

Система теплоснабжения села обеспечивается  услугами МУП «Заковряжинское ЖКХ».

В настоящее время система МУП «Заковряжинское ЖКХ» состоит из 1 (количество) угольной котельной и теплосетей протяженностью 1,958 км. Система теплоснабжения котельных независимая (двухконтурная).

Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается.

Перечень оборудования котельной указан в табл. 1, характеристики котельной указаны в табл. 2.

б) Параметры установленной тепловой мощности котельной –  установлено 3 (количество) котла установленной мощностью 0,86 Гкал/час каждый

в) Ограничений тепловой мощности нет.  Располагаемая тепловая  мощность котельной – 2,58 Гкал/час.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто составляет 0,361 Гкал/час.

д) Срок ввода в эксплуатацию котельной – 2013 год;

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок отсутствуют.

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – по температурному графику 95-70 °С, он является оптимальным для нужд отопления и приведен на рис. 1.

Рисунок 1. Утвержденный температурный график

з) Среднегодовая загрузка оборудования составляет 87%;

и) Котельная оборудована приборами учёта и частотным регулированием.

к) Статистики отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии:

2008-2009гг. – 1 аварий и отключений

2009-2010гг. – 1 аварий и отключений

2010-2011гг. – 1 аварий и отключений

2011-2012 гг. – 1  аварий и отключений

2012-2013 гг. – 0  аварий и отключений

С установкой новой блочно-модульной котельной аварии прекратились.

л) Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Таблица1. Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 1 |  |  |
| 1 | Контурный насос Grundfos TR65-260/2 (3 шт.) | 2013 |
| 2 | Водоподг. АСДР «Комплексон – 6» (реагент НТФ) | 2013 |
| 3 | Сетевой насос Grundfos ТР100-360/2 (2 шт) | 2013 |
| 4 | Подпиточный насос Grundfos СМЗ-4 (2 шт.) | 2013 |
| 5 | Теплообменник НН N19A «Ридан» (2шт.) | 2013 |
| 6 |  |  |

Таблица 2. Характеристики котельной

| № п/п | Наименование предприятия , ИНН, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя | Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основн./резервн. Топливо, Суточн. расход по подключенной нагрузке, тонн | Тепло-произво-дительность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | одного котла | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ООО «Заковряжинское ЖКХ», ИНН-5436108280, Ул. Ленина д. 1, тел. 40-349, директор Оленбург Александр Иванович | Котельная № 1 ул. Ленина, Отопительная. | КВм-1,0КБ | 3 | 2013 | Каменный уголь | 0,86 | 2,58 |

| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во жилых домов/ квартир, шт./кв. Кол-во жителей, чел. | Количество зданий и сооружений (в том числе, соц. культ. быта), шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Категорийность электроснабжения | Резервное водоснабжение | Паспорт готовности к ОЗП 2012-2013г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1,89 | 74 кв. 123 чел. | 19 | 1,958 км. Диам. 159 мм. | 5 | --- | 2 | есть | есть |

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

а) От котельной выходит 2 трубопровода (подающий и обратный) и разводится по потребителям (в узловых точках расположены тепловые камеры согласно схемы). Центральных тепловых пунктов в селе нет.

б) Бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия котельной приведены в приложении;

в) Тепловые сети построены в период с 1974 по 2009 годы.  Выполнены стальной трубой диаметрами от 57 до 259 мм. (2009 год замена вводов на почту, жилые дома.)

Прокладка - подземная в непроходных каналах, частично – воздушная.

Утеплитель минераловатные плиты, частично – ППУ изоляция. Сети не закольцованы.

Диспетчерезации в населенном пункте нет.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей села на 2013 год с учетом тепловых потерь в сетях составляет  2,25 Гкал/час, в том числе:

расход тепла на систему отопления – 1,89 Гкал/час;

тепловые потери в сетях – 0,36 Гкал/час;

Планируемая продолжительность отопительного периода –  5616 часов (234 суток).

В соответствии с планом капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей продолжительность ремонтных работ на тепловых сетях составляет – 720 часов (30 суток). Компенсация температурных удлинений обеспечивается П-образными компенсаторами, а также углами поворотов трубопроводов.

г) В качестве запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях применены задвижки типа 30с41нж, в количестве 24 шт;

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер:

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземной исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из железобетонных блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

е) Регулирования отпуска тепла в тепловые сети осуществляется по температурному графику 95-70 °С, так как данный температурный график является оптимальным для нужд отопления;

ж) Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному температурному графику 95-70 °С с отклонением не более 5%;

з) Гидравлические режимы тепловых сетей приведены в приложении №4;

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет:

2008-2009гг. – 0 аварий и отключений

2009-2010гг. – 0 аварий и отключений

2010-2011гг. – 0 аварий и отключений

2011-2012гг. – 0 аварий и отключений

2012-2013гг. – 0 аварий и отключений

к) Статистики восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет нет, в связи с отсутствием отказов;

л) Диагностика состояния тепловых сетей проводится специализированной организацией по истечении их эксплуатационного ресурса. В ближайшие 5 лет капитальные (текущих) ремонты не планируются;

м) Гидравлические испытания проводятся ежегодно в период окончания отопительного сезона давлением 10 атм, для выявления не герметичности тепловой сети. Температурные испытания тепловых сетей, на тепловые потери не проводятся, в связи с отсутствием необходимости.

н) Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не должен превышать 5%;

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии не производилась, в связи с наличием теплосчетчика энергии на котельной;

п) Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет;

р) Основными типами теплопотребляющих установок потребителей являются регистры и радиаторы отопления, в производственных помещениях также калориферные установки;

с) В котельной присутствует прибор коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям. Анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя не производился, в связи с отсутствием таковых;

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи не производился, в связи с их отсутствием;

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций не оценивался, в связи с их отсутствием;

ф) В качестве защиты тепловых сетей от превышения давления в котельной установлены предохранительные клапана;

х) Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение села осуществляется от единственного источника теплоснабжения – котельной МУП «Заковряжинское ЖКХ».

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице №3.

б) Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не установлено;

в) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице №3;

г) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приложении №3;

д) Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение определены согласно "Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306).

Таблица 3

| Параметр | Тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление тепла за отопительный сезон, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
| Объемы потребления тепловой энергии: | 1,89 | 2,4 |
| -многоквартирные дома | - |  |
| -жилые дома | 0,83 | 1,05 |
| -общественные здания | 0,6 | 0,76 |
| Объемы потребления тепловой энергии производственными объектами | 0,46 | 0,58 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности котельной приведены в табл. 4;

б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии приведены в табл. 4;

в) Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю приведены в Приложении №4;

г) Дефицитов тепловой мощности не наблюдается;

д) Резерв тепловой мощности нетто котельной – 0,325 Гкал/ч.

Таблица 4. Баланс тепловой мощности котельной.

| 1 | Номер котельной | БМК |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 2,580 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,005 Гкал/час |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,36 Гкал/час |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 1,89 Гкал/час |
|  | отопление и вентиляция | 1,89 Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | 0,325 Гкал/час |

Из приведенных данных балансов мощности видно, что существует запас тепловой мощности.

  - Балансы  теплоносителя

а) Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице 5;

б) Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 5.

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания) равен:

Vот = νот ·Qот,=30*1,89=56,7 м3

где

νот  – удельный объем воды (справочная величина, νот  = 30 м3/(Гкал/ч);

Qот	–	максимальный	тепловой	поток	на	отопление	здания (расчетно- нормативная  величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку закрытой системы теплоснабжения

где

Vподп =0,0025·V=0,0025*56,7=0,14 м3

V  - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

Таблица 5. Баланс водоподготовительных установок

| Зона действия котельной | Единица измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Максимальная производительность ВПУ | Тонн/ч | 0,4 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | Тонн/ч | 0,4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,14 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,01 |
| Отпуск тепла из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Тонн/ч | 0 |
| Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | Тонн/ч | 0,19 |
| Максимум подпитки тепловых сетей в период повреждения участка | Тонн/ч | 0,39 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | Тонн/ч | 0,21 |
| Доля резерва | % | 53 % |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

а) Вид и количество используемого основного топлива для котельной.

В качестве топлива для котельных используется уголь.

Расходы угля определялись по формуле:

В=Q*1000hка*Qр.низ, тыс. кг

Где В - соответственно максимальной расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)

Qр.низ   - теплотворная способность угля низшая, ккал/кг ( принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических режимов. Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице 6.

Таблица 6. Расчетные часовые расходы топлива при номинальной нагрузке

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь | 2,58 | 0,58 |

б) Вид и количество резервного (аварийного) топлива для котельной приведены в таблице 7. Резервное топливо – дрова.

Таблица 7. Расчетные часовые расходы топлива при номинальной нагрузке

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрова | 2,58 | 1,04 |

в) Информация об особенностях характеристик топлив в зависимости от мест поставки отсутствует;

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха показал, что поставка топлива обеспечивается в необходимом объеме.

  - Надежность теплоснабжения

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий момент  в отказном состоянии.

При = вероятность безотказной работы элемента системы за время  определяется как:

,

где:

- вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время  равна:

,

где:

- вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов

.

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системами теплоснабжения р.п. Линево  имеет место явно выраженная последовательная структура. Имеющиеся перемычки небольшого диаметра dу80 и dу150 или между отдельными ЦТП осуществляют резервирование только отдельных потребителей и существенного влияния на повышение надежности не имеют.  С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время  необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

,

где:

...- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

,

где:

- поток отказов для каждого элемента за период времени .

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении , при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С. В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле (стр.255)

,

где

=40 час -коэффициент тепловой аккумуляции здания;

22°С -начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12°С - конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

-расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39ºС

=7,2 часа

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС  необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12ºС,  использована методика, предложенная профессором Е.Я. Соколовым для расчета времени восстановления поврежденного участка трубопровода

[часов],

где - внутренний диаметр участка, м;

d=221мм

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С. При этом следует иметь ввиду, что согласно СНиП 41-02-2003 участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до 5,0 км считаются надежными. Поэтому расчет интервалов повторяемости наружных температур, при которых время восстановления трубопроводов тепловых сетей с наружными диаметрами, большими 273 мм, произведен только для трубопроводов подземной прокладки.

Диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для диаметра 219 и меньше допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -41°С. Меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет.

Для трубопроводов тепловых сетей dн≥273мм диапазон наружных температур, при которых происходит полное отключение потребителей от ≤-32°С до ≤-11°С, в зависимости от диаметра, а продолжительность стояния температур, при которых происходит полное отключение потребителей от 105 до 2435 часов или 0,0193 до 0,447 продолжительности отопительного сезона.

Параметры потока отказов .

В связи с тем, что отказов за последние годы зафиксировано не было, величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 3÷12лет величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 25÷30 лет (3).

В расчетах принято, что поток отказов не зависит от диаметра трубопровода, так как частота появления инцидента на участке зависит лишь от его длины, а не его площади, поскольку появление нескольких повреждений на участке по длине окружности трубы, представляет собой произведение вероятностей нескольких событий, что в итоге дает бесконечно малую величину.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен для магистральных тепловых сетей.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0,03 1/год.км для одной трубы. Для с. Заковряжино продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0,63 года. Т.е за отопительный период расчетная величина потока отказов составит  λ=0,03х0,63=0,0189 1/отоп.сезон. км для одной трубы.

Таблица 11. Вероятность безотказной работы магистральных тепловых сетей с. Заковряжино

| Наименование участка сети | dн | L, км однотрубно-го исчисления | Доля отопительно-го сезона, N | Поток отказов, λ | Вероят-ность безотказ-ной работы, Р | Вероят-ность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-ТК2 | 150 | 54,1 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК1-ТК3 | 150 | 162,2 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК2-ТК4 | 100 | 78,6 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| ТК4-ТК5 | 100 | 99 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК6-ТК-7 | 80 | 62,3 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК3-ТК-8 | 80 | 68,9 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК8-ТК-9 | 80 | 69,3 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК9-ТК10 | 65 | 58,5 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК10-ТК11 | 65 | 65,8 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК11-ТК12 | 65 | 33,4 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК12-ТК13 | 50 | 53,6 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| ТК13-ТК14 | 50 | 91,5 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК14-ТК15 | 50 | 33,6 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК15-ТК16 | 50 | 40,7 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК16-ТК17 | 50 | 23,4 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК17-ТК18 | 50 | 18,3 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |

б) анализ аварийных отключений потребителей не производился в связи за их отсутствием за последние 3 года;

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не производился не производился за их отсутствием за последние 3 года;

г) графические материалы (приведены в приложении).

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Система теплоснабжения МУП «Заковряжинское ЖКХ», с.Заковряжино, состоит из 1 (количество) угольной котельной и теплосетей протяженностью 1,958 км.

Срок ввода котельной в эксплуатацию – 2013 г., установлено 3 (количество) угольных котла общей мощностью 0,86 Гкал/ч.

Информация о структуре основных производственных затрат по теплоснабжению за 2013 год представлена в таблице 9:

Таблица 9

| Теплоснабжение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 2,39 |
| отапливаемая общая площадь жилья | кв. м | 3104,69 |
| расходы на производство тепловой энергии, всего | тыс. руб. | 5964,2 |
| материалы | тыс. руб. | 0 |
| топливо (уголь)ООО «НТК» | тыс. руб. | 2864,4 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 465,6 |
| вода | тыс. руб. | 0,0 |
| амортизация | тыс. руб. | 528,1 |
| ремонт и техническое обслуживание, всего | тыс. руб. | 169,9 |
| затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1488,4 |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 447,9 |
| цеховые расходы | тыс. руб. | 0 |
| прочие прямые расходы, всего | тыс. руб. | 220,5 |
| общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 962,8 |
| всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 7147,5 |
| себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал. | 2989,66 |

Выручка от регулируемой деятельности составила 4601,1 тыс. руб.

Изменения стоимости основных фондов не происходило.

Численность основного производственного персонала – 8 человек.

Удельный расход условного топлива за единицу тепловой энергии отпускаемой в тепловую сеть – 251 кг у. т./Гкал, удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,019 тыс. кВТч/Гкал.

На системах теплоснабжения произошло 0 ед/км аварий. Аварий, превышающих по продолжительности допустимые перерывы подачи тепловой энергии, не было.

Инвестиционная программа по теплоснабжению у предприятия «Заковряжинское ЖКХ» отсутствует.

Заявок на подключение в течение 2013 г. не поступало и не регистрировалось.

Оказание услуг по теплоснабжению предоставляется на основании заключенных договоров.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет приведены  в таблице 10.

Таблица 10 в руб. с НДС

| 2011 | 01.01.2012- 30.06.2012 | 01.07.2012-31.08.2012 | 01.09.2012-31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 090,8 | 1 090,8 | 1 156,3 | 1 222,2 | 1412,20 | 1521,40 |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 01.07.2014-31.12.2014 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.07.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 |
| 1521,40 | 1583,83 | 1583,83 | 1670,47 | 1670,47 | 1720,58 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |
| 1720,58 | 1789,39 | 1789,39 | 1843,06 | 1843,06 | 1901,96 |

б) Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствует;

в) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствует;

г) Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

а) Проблемой в организации качественного и эффективного теплоснабжения является  высокий износ тепловых сетей  и соответственно большие потери тепла при транспортировке до потребителей – 19%;

б) Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения не зафиксированы;

в) Проблем в развитии систем теплоснабжения нет, в связи с отсутствием увеличения объемов капитального строительства многоквартирных домов, жилых домов, общественных зданий и производственных зданий промышленных предприятий

г) Проблем в организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано;

д) Предписания надзорных органов отсутствуют.

- Перспективное потребление тепловой энергии

на цели теплоснабжения

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения указаны в табл. 3;

б) Приросты строительных фондов не ожидаются;

в) Перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

г) Перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

д) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

е) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

ж) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

з) Перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

и) Перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

к) Перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

- Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

  - Электронная модель системы теплоснабжения.

  - Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения с. Заковряжино на базе программного обеспечения MapInfo (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения села Заковряжино;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения с. Заковряжино;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития поселка;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения с. Заковряжино

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общепоселковой электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения с. Заковряжино, привязанных к топографической основе села;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

  - Описание программного комплекса

    - Общие положения.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения с. Заковряжино был выбрано программное обеспечение MapInfo.

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей.

    - Инструментальная геоинформационная система ГИС MapInfo

ГИС MapInfo - инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система MapInfo предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью MapInfo можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

    - Взаимодействие с другими программами

ГИС MapInfo позволяет импортировать данные из таких программ как  AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в MapInfo.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.
В системе MapInfo также могут без преобразования использоваться описатели растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.

Геоинформационная система MapInfo по внешнему виду весьма похожа на на широко распространенные продукты семейства Microsoft Office и имеет схожее оборудование меню и панелей инструментов. Система позволяет открывать одновременно несколько карт, работать с семантическими информацией, получаемой как из локальных таблиц (Paradox, dBase), так и из баз данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle и других. Система также позволяет проводить совместный анализ графических и семантических данных, пересекать запросы к семантическим данным с подмножеством графических данных, выполнять тематическую раскраску по семантическим данным, экспортировать табличные данные для анализа в Microsoft Excel.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, поли-контуры, поли-ломанные, MapInfo поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и прочее) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения.

    - Возможности ГИС MapInfo

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои,

- растровые слои,

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов. Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Векторный слой можно организовать как «слой в памяти». Тогда все данные слоя будут находиться в оперативной памяти, что даст возможность отображать и изменять эти данные чрезвычайно быстро. Эта возможность используется для создания анимированных карт - например, отображать движущиеся объекты или данные телеметрии.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп, ограниченное лишь дисковым пространством (MapInfo справляется с полем из нескольких тысяч растров). Поддерживаемые форматы растров: BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Объекты слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»),

- текстовые,

- линейные (линии, поли-линии),

- площадные (контуры, поли-контуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»),

- линейные (линии, поли-линии),

- площадные (контуры, поли-контуры).

Атрибутивные или семантические данные хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Редактор структуры слоя служит для создания и редактирования типов и режимов слоя, создания библиотеки символов и библиотеки типовых графических объектов.

Все операции по преобразованию структуры слоя происходят в диалоге «Структура слоя»:

Расчет теплового и гидравлического режимов.

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Режим отпуска теплоты принят по  расчетному графику отпуска тепла 95-70°С согласно требований Лит.1, п. 7.6. при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С (п.7.4.).

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании приведенных в приложении таблица №2 книги 1 тепловых нагрузок с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя.

Разработка эксплуатационного гидравлического режима

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям.

- Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре.

- Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными).

- Надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати).

- Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3хкратного сопротивления системы.

- при элеваторном присоединении при графике  95-70 не менее 9 м.в.ст., при графике 105-70 не менее 8 м.в.ст. (Лит.2) при сопротивлении системы не более 2,0 м.в.ст. При больших сопротивлениях системы необходимые располагаемые напоры определяются автоматически согласно (Лит.2 стр. 180).

Результаты расчета приведены в таблицах ниже, расчетные данные по участкам в приложении таблица №1-4.

Таблица 11. Расчетные данные по котельным с. Заковряжино

| Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал | Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП " Заковряжинское ЖКХ" | Блочно – модульная котельная | 2,580 | 30 | 20 | 30 | 1,89 | --- | 1,89 | 77,2 | ----- | 77,2 |

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 12;

б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности котельной приведены в таблице 12;

в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода выполнен в приложении №4;

г) Резерв существующей системы теплоснабжения составляет 0,325 Гкал/ч.

Таблица 12. Баланс тепловой мощности котельной.

| 1 | Номер котельной | БМК |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 2,580 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,005 Гкал/час |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,36 Гкал/час |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 1,89 Гкал/час |
|  | отопление и вентиляция | 1,89 Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | 0,325 Гкал/час |

Из приведенных данных балансов мощности видно, что существует запас тепловой мощности.

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Баланс производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей приведены в таблице 6. Перспективы роста мощностей ВПУ не ожидается.

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Условия организации централизованного теплоснабжения указаны в договоре теплоснабжения. В качестве индивидуального теплоснабжения в селе используется печное отопление.

б) Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

в) Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предлагается, в связи с отсутствием таковых источников;

г) Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предлагается;

д) Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается, в связи с наличием одного источника теплоснабжения;

е) Предложений для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет,  в связи с отсутствием таковых источников;

ж) Предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет, в связи с отсутствием таковых источников;

з) Предложения для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии нет, в связи с наличием одного источника тепловой энергии;

и) Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями не предлагается, в связи с отсутствием застройки;

к) Теплоснабжение производственных зон на территории поселения необходимо для нужд отопления производственных площадей предприятий села;

л) Перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

где:

В – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей.

Для существующей котельной: s = 867,3 руб./м².

Таблица 13. Эффективный радиус теплоснабжения блочно-модульной котельной села Заковряжино.

| Параметр | Ед. изм. | Блочно-модульная котельная в с. Заковряжино |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 2,5 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 32 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,89 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 1,5 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 12,8 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 0,76 |
| Эффективный радиус | км | 4 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

7. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой не предлагается в связи с отсутствием таковых зон (см. Приложение №4);

б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не рассматривалось, в связи с наличием одного источника теплоснабжения;

г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предлагается в связи с эффективностью работы существующей системы теплоснабжения;

д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предлагается, в связи с отсутствием аварий на тепловых сетях;

е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: требуется перекладка ряда отработавших свой ресурс трубопроводов тепловых сетей диаметром от Ду150 до Ду50 общей протяженностью 1013 м. (см. табл. 14).

Таблица 14. Список участков трубопроводов для перекладки.

| № п/п | Номер котельной | Участок тр-да | Условныйдиаметр тр-да, мм | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери напора на участке, мм/м | Рекомендуемый к замене условный диаметр тр-да, мм | Расчетные потери напора при замене трубопровода, м | Расчетные удельные линейные потери напора при замене тр-да, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ТК1-ТК2 | 150 | 0,2 | 6,2 | 150 | 0,2 | 6,2 |
| 2 | 1 | ТК1-ТК3 | 150 | 0,0 | 0,0 | 150 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | ТК2-ТК4 | 100 | 0,1 | 2,2 | 100 | 0,1 | 2,2 |
| 4 | 1 | ТК4-ТК5 | 100 | 0,2 | 6,1 | 100 | 0,2 | 6,1 |
| 5 | 1 | ТК6-ТК-7 | 80 | 0,6 | 9,6 | 80 | 0,6 | 9,6 |
| 6 | 1 | ТК3-ТК-8 | 80 | 0,3 | 16,2 | 80 | 0,3 | 16,2 |
| 7 | 1 | ТК8-ТК-9 | 80 | 0,0 | 0,2 | 80 | 0,0 | 0,2 |
| 8 | 1 | ТК9-ТК10 | 65 | 0,0 | 0,8 | 65 | 0,0 | 0,8 |
| 9 | 1 | ТК10-ТК11 | 65 | 0,0 | 0,9 | 65 | 0,0 | 0,9 |
| 10 | 1 | ТК11-ТК12 | 65 | 0,2 | 5,7 | 65 | 0,2 | 5,7 |
| 11 | 1 | ТК12-ТК13 | 50 | 0,4 | 4,5 | 50 | 0,4 | 4,5 |
| 12 | 1 | ТК13-ТК14 | 50 | 0,3 | 4,8 | 50 | 0,3 | 4,8 |
| 13 | 1 | ТК14-ТК15 | 50 | 0,0 | 1,7 | 50 | 0,0 | 1,7 |
| 14 | 1 | ТК15-ТК16 | 50 | 0,0 | 1,7 | 50 | 0,0 | 1,7 |
| 15 | 1 | ТК16-ТК17 | 50 | 0,0 | 0,7 | 50 | 0,0 | 0,7 |
| 16 | 1 | ТК17-ТК18 | 50 | 0,0 | 2,7 | 50 | 0,0 | 2,7 |

з) Строительство и реконструкция насосных станций не предлагается за отсутствием последних.

- Перспективные топливные балансы

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа не производились, в связи с отсутствием роста строительных фондов.

б) Аварийные виды топлива на котельной не применяются.

- Оценка надежности теплоснабжения

а) Расчет перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

б) Расчет перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

в) Расчет перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

г) Расчет перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

Для увеличения надежности системы теплоснабжения рекомендуется реализация следующих мероприятий:

- перекладка сетей, отработавших свой ресурс.

- поддержание достаточного запаса резервного топлива (дрова).

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Инвестиционный проект с. Заковряжино предусматривает техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу.

Реализация данного проекта выполняется в 1 этап.

1 Этап – 2013-2028 года.

- Техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу. Общая стоимость:  4,3 млн. руб.

Цели и задачи Инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты:

Снижение износа системы коммунальной инфраструктуры,

Снижение тепловых потерь.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности - средства муниципального бюджета;

в) Расчеты эффективности инвестиций:

Экономия будет достигнута за счет снижения затрат на оплату труда в размере 800 тыс. руб в год. Экономический эффект от реализации Инвестиционной программы в целом составляет: 890 тыс.руб. в год.

Срок окупаемости: 4300 тыс. руб. / 800 тыс. руб. = 5,4 года.

г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены в пункте «в».

- Обоснование предложения по определению

единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая)	организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6  пунктом 6  Федерального закона 190  «О теплоснабжении» «… к полномочиям	органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

размер собственного капитала;

3 критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5  процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении

своей деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения,  когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации,   присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования)  или ликвидации организации,  имеющей статус единой теплоснабжающей  организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.3), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с подразделом 8.4 настоящего отчета. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.3 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в селе Заковряжино одну единую теплоснабжающую организацию: МУП «Заковряжинское ЖКХ».

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к постановлению администрации

Сузунского района

От 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

cела Каргаполово

Каргаполовского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2014-2018 годы

и на период до 2029 года

Содержание

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории села…………………………………………………………………………………………….2

а) Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления………………………………………………………………………………………………………2

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую энергию…………………………………………………………………………………………2

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………………………………………………………………………………………..2

Общие положения…………………………………………………………………………………………………………………………………………2

а) Радиус эффективного теплоснабжения…………………………………………………………………………………………………2

б) Существующая и перспективная зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Каргаполово……………………………………………………………………………………………… 2

в)  Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии……………………………………………………..2

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне  действия источника  тепловой энергии с. Каргаполово Каргаполовского сельсовета…………………………………………………………2

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя………………………………………………………………………………...2

Общие положения………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей….2

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения……………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………………………………………..2

з) Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения…………………2

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них………………………………………..………………………………………………………………2

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………………………………………………………..2

6.1	Общие положения………………………………………………………………………………………………………………………….2

6.2	Потребление топлива источниками тепловой энергии………………………………………………………….2

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………….…2

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)……..2

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.2

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям………………………………………………………………………..2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории села

а) Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Согласно п. 4 Основные технические показатели проекта планировки территории Каргаполовский сельсовет разработанного ООО «НПЦ ИИР» г. Воронеж перспективное строительство отсутствует.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория земель сельского поселения в установленных границах, | га | 21273 | 21273 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов– всего, | га | 1458,00 | 1458,00 |
|  | с.Каргаполово | га | 766,00 | 766,00 |
|  | с.Зорино | га | 295,00 | 295,00 |
|  | д.Тараданово | га | 397,00 | 397,00 |
| 2 | Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Земельные участки в составе жилых зон | га | 77,00 | 77,00 |
|  | с.Каргаполово | га | 45,00 | 45,00 |
|  | с.Зорино | га | 15,00 | 15,00 |
|  | д.Тараданово |  | 17,00 | 17,00 |
| 2.2 | Земельные участки в составе общественно-деловых зон | га | 22,10 |  |
|  | с.Каргаполово | га | 20,0 | - |
|  | с.Зорино | га | - | - |
|  | д.Тараданово | га | 2,10 | - |
| 2.3 | Земельные участки в составе производственных зон | га | 87,60 | 66,20 |
|  | с.Каргаполово | га | 57,5 | 14,70 |
|  | с.Зорино | га | - | - |
|  | д.Тараданово | га | 30,10 | 51,50 |
| 2.4 | Земельные участки в составе зон рекреационного и санитарно-защитного озеленения | га | - | - |
| 2.5 | Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования | га | 1,56 | 2,8 |
|  | с.Каргаполово | га | 1,56 | 2,8 |
| 2.6 | Земельные участки в составе зон специального назначения | га | - | - |
| 3 | Жилищный фонд – всего, | т.м2 общ. пл. | - | - |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | - | - |
| 3.2 | Обеспеченность жилищного фонда: |  | - | - |
| 3.2.1 | водопроводом | % | - | - |
| 3.2.2 | канализацией | % | - | - |
| 3.2.3 | отоплением |  | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего, | Шт. | 1 | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего, | Шт. | 1 | - |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения – всего, | Шт. | - | - |
| 4.4 | Предприятия торговли – всего, | Шт. | 12 | - |
| 4.5 | Учреждения культуры – всего (клубы,ДК), | Мест. | 2 | - |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения (спортивный зал) – всего, | м2 | 150,0 | - |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | Мест. | - | - |
| 4.8. | Предприятия бытового обслуживания | Мест. | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение протяженности улиц и дорог с асфальтовым покрытием | п.м. | 5090,00 | 3300,00 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление . | л/сут. на чел. | 122 | 159 |
|  | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | 111,51 | 144,96 |
| 6.2 | Водоотведение. | л/сут. на чел. | 122 | 158,6 |
|  | Среднесуточное потребление - всего | м³/год | 111,51 | 144,96 |
| 6.3 | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | тыс. кВт. час |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение. |  |  |  |
|  | расход тепла | МВт. | 1100 тнт | - |

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую энергию

Теплоснабжение  потребителей  с. Каргаполово  Каргаполовского  сельсовета осуществляется  как  централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными.

Теплоснабжение общественного и жилого фонда с. Каргаполово Каргаполовского  сельсовета   осуществляется от котельной:

установленная мощность 1,86 Гкал/час;

присоединенная нагрузка 1,1170 Гкал/час;

протяженность тепловых сетей 2,550 км;

температурный график работы 75/55 0С.

суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе 56,8 т/ч

| Показатель | Ед | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии | ГГкал/ год | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 | 3525,4 |
| # Объем потребления теплоноситля | ттыс.т/ год | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей

Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки.

Цель составления балансов - установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки  для  зон действия каждого источника тепловой энергии.

а) Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей». Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения  минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30*108φR2П+95*R0.86B0.26sП0,62H0.19 Δτ 0.38

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали,            м вод. ст.;

b -  эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,0С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельной представлены в таблице 1.1  и на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1  Радиус эффективного теплоснабжения котельной

Таблица 1.1   Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной

| № п/п | Наименование источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расчетный температурный график | Эффективный радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | 0С | км |
| 1 | Котельная | 1,86 | 85/60 | 1,350 |

б) Существующая и перспективная зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Каргаполово

Система теплоснабжения с. Каргаполово состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения (п.1.1. Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»), представленной на рисунке .

Рисунок 1.2  – Существующая зона действия источника тепловой энергии.

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии на 2013 год представлены в таблице.

Установленная и располагаемая тепловая мощность

Таблица 1.2

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 1,86 | 1,86 |

Рисунок 1.3.Перспективная зона действия источника тепловой энергии.

Таблица 1.3

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 1,86 | 1,86 |

в)  зона действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуального теплоснабжения предусмотрена в районе индивидуальной застройки с. Каргаполово  Каргаполовского  сельсовета  и расположена по улицам ( Набережная Улица ,  Солнечная Улица ,  Школьная Улица, Центральная Улица ) и ограничена территорией индивидуальной жилой застройки

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне  действия источника  тепловой энергии с. Каргаполово  Каргаполовского  сельсовета

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии с. Каргаполово  Каргаполовского  сельсовета на период с 2013 года по 2028 год представлены в таблице 1.4

Таблица 1.4  Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Присоединенная мощность | Гкал/ч | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| Тепловая мощностьнетто | Гкал/ч | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловыхсетях | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |

Проанализировав данные таблицы 1.4, можно сделать вывод о том, что:

Наконец рассматриваемого периода установленная мощность котельной будет обеспечивать резерв по тепловой нагрузке 0,510 Гкал/ч;

Требования п 5.4 СНиП 41-02-2003 о допустимом снижении подачи теплоты потребителю до 89% - соблюдается.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

Установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии зоне действия источника тепловой энергии;

Расчет приростов расхода теплоносителя  в зоне действия источника тепловой энергии; составление балансов теплоносителя ,необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в зоне действия источника тепловой энергии.

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности ВПУ в зоне действия источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5. Суммарный расход сетевой воды на рисунке 1.5.

Таблица 1.5 Перспективные балансы теплоносителя в зоне действия источника тепловой энергии с.Каргаполово

| Наименование | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 |

Требования к качеству питательной и котловой воды представлены в таблице 6.1 Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения с. Каргаполово  Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г.

«Периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования устанавливается специализированной наладочной организацией с учетом качества исходной воды и состояния действующего оборудования» - выдержка из «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115).

Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в количестве 2 % объема трубопроводов тепловых сетей и присоединенных к ним абонентских систем теплопотребления.

Таким образом, с учетом имеющегося резерва производительности оборудования водоподготовки, аварийные режимы подпитки тепловой сети обеспечиваются в полном объеме.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Проект модернизации котельной  в с. Каргаполово Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета Депутатов Сузунского района Новосибирской области № 36 от 31.05.2011 г.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» требование аварийного режима подачи теплоснабжения соблюдается.

а) строительство источников тепловой энергии не предусмотрено;

б) необходимость в реконструкции источника тепловой энергии отсутствует;

в) необходимость в техническом перевооружении источника тепловой энергии отсутствует;

г) вывод их эксплуатации и демонтаж оборудования котельной не предусмотрен;

д) в соответствии с проектом планировки территории Каргаполовский  сельсовет, меры по переоборудованию котельной с. Каргаполово в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено;

е) меры по переводу котельной, размещенной в существующей и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены;

ж) учитывая, что проектом планировки территории Каргаполовского  сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с. Каргаполово  Каргаполовского  сельсовета, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Тип котла | Марка | Тепло - производительность котла, Гкал/ч | КПД % | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом тепловых поетрь, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейный Водогрейный | КВр-0,63 | 0,54 | 82 | 2011 | 1,86 | 1,1170 |
|  | КВр-0,63 | 0,54 | 82 | 2011 |  |  |
|  | КВр-0,93 | 0,80 | 82 | 2011 |  |  |

.

Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения

В электронной модели были выполнены теплогидравлические расчеты всех существующих и проектируемых тепломагистралей в зоне действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии (см. Главу 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»).

Для регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

Расчет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха выполнялся по уравнению для расчета температуры в подающем теплопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха для центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке.

τ1=tв.р+Qo0,8∆to.p.+1φδτo.p-0,5θo.pQo

где

τ1 – температура теплоносителя в подающем теплопроводе теплофикационной установки, oC;

tв.р – температура воздуха внутри отапливаемого помещения, расчетная, принимаемая для проектирования системы отопления, оС;

Qo - относительная тепловая нагрузка (мощность) системы отопления, принимаемая для качественного метода регулирования отпуска теплоты;

Qo=QoQo.p.=tв.р.- tн.в.tв.р.-tн.р.

∆to.p.- температурный напор в нагревательном (отопительном) приборе абонентской системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха принимаемого для проектирования систем отопления.

∆to.p.=0,5τo3p-τo2p-tв.р., оС

tв.р  - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, оС;

φ – относительный расход теплоносителя на систему отопления – φ=Vo/Vo.p.;

θо.р. – разность температур в местной системе отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления - θо.р.=τо3р – τо2р

τо2р – температура теплоносителя после отопительной установки потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, оС;

τо3р – температура теплоносителя после узла смешения (элеватора, насоса) перед отопительной установкой потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, оС.

Расчет изменения температуры теплоносителя после установки смешения (элеватора, насоса смешения) при зависимом присоединении отопительных установок потребителей был выполнен по уравнению:

τ03=tв.р.+Qo0,8∆to.p.+1φ0,5θo.p.Qo

Расчет  изменения  температуры  после  отопительных  установок  потребителя  был

выполнен по уравнению:

τ02=tв.р.+Qo0,8∆to.p.+1φ0,5θo.p.Qo

Результат расчета оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения представлен на рисунке 1.6;

Рисунок 1.6 Температурный график работы Котельной села Каргаполово

и)  Изменение установленной тепловой мощности в перспективе не предусматривается

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Проект модернизации тепловых сетей в с. Каргаполово Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета депутатов Сузунского района от 31.05.2011г. №36.

Тепловая сеть проложена в грунте, преимущественно вдоль дорог с соблюдением нормативных расстояний до объектов капитального строительства.

Модернизация тепловой сети выполнена методом бесканальной траншейной прокладки из полипропиленовых труб рандомсополимера по ГОСТ Р 52164-2003,производительОАО «Эффект» с теплогидроизоляцией, для труб диаметром Ду<125 мм, и из стальных электросварных прямошовных труб в ППУ изоляции Новосибирского завода предизолированных труб (НЗПТ), для труб диаметром Ду>=125 мм, в двухтрубном исполнении Т1, Т2.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

  - Общие положения

Целью разработки настоящего раздела является:

установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель  для  потребителей,  на  собственные  нужды  котельных,  на  потери тепловой энергии	при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

установление  объемов  топлива  для  обеспечения  выработки  тепловой  энергии  на источнике тепловой энергии;

определение видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой энергии;

установление показателей эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

  - Потребление топлива источниками тепловой энергии

Перспективный топливный баланс для источников тепловой энергии на период с 2013 года по 2028 год, согласно развития системы теплоснабжения, представлен в таблице 1.6.

Основной, резервный и аварийный  вид используемого топлива – уголь

.

Таблица 1.6 Перспективный топливный баланс котельной

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 | 3525,41 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Потребление натурального топлива (уголь) | тонн | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 | 1138,7 |
| Потребление условного топлива | тут | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 | 987,2 |
| КПД котельной | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./ Гкал | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Проект модернизации котельной  в с. Каргаполово Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета Депутатов Сузунского района Новосибирской области № 36 от 31.05.2011 г.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» требование аварийного режима подачи теплоснабжения соблюдается.

Проект модернизации тепловых сетей в с. Каргаполово Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета депутатов Сузунского района от 31.05.2011г. № 36.

Тепловая сеть проложена в грунте, преимущественно вдоль дорог с соблюдением нормативных расстояний до объектов капитального строительства.

Модернизация тепловой сети выполнена методом бесканальной траншейной прокладки из полипропиленовых труб рандомсополимера по ГОСТ Р 52164-2003,производительОАО «Эффект» с теплогидроизоляцией, для труб диаметром Ду<125 мм, и из стальных электросварных прямошовных труб в ППУ изоляции Новосибирского завода предизолированных труб (НЗПТ), для труб диаметром Ду>=125 мм, в двухтрубном исполнении Т1, Т2.

Дальнейшее строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей по данным предоставленным администрацией не предусмотрено.

Инвестиционный проект с.Каргаполово предусматривает техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу. Общая стоимость: 4,3 млн. руб.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 Утверждаемой части, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены, установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; технологическое объединение или  разделение систем теплоснабжения.

Сведения 	об	изменении	границ	 зон	деятельности	единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предлагается определить на роль ЕТО – ОАО «Сузунское ЖКХ»  для зоны действия котельной, как организацию, способную в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующих системах теплоснабжения.

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Система теплоснабжения с.Каргаполово состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети на балансе с. Каргаполово  Каргаполовского  сельсовета отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к постановлению администрации

Сузунского района

от 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

cела Ключики

Ключиковского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2014-2018 годы

и на период до 2029 года

Содержание

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории села………………………………………………………………………..……2

а) Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления………………………………………………………………………………………2

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую энергию…………………………………………………………………………..2

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………………………………………………………………………………………….2

Общие положения…………………………………………………………………………………………………………………….2

а) Радиус эффективного теплоснабжения………………………………………………………………………………….2

б) Существующая и перспективная зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Ключики……………………………………………………………………………………………………..2

в)  Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии……………………………………………2

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне  действия источника  тепловой энергии с. Ключики Ключиковского сельсовета	…………………….…………………………………..2

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………….………………………………2

Общие положения……………………………………………………………………………………………………………………..2

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей…2

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения………………………………………………………………………………………………………………………..2

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………………………2

з) Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения……………..2

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них…………………………………..……………………………………………………2

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………………………………………….2

6.1	Общие положения………………………………………………………………………………………………………2

6.2	Потребление топлива источниками тепловой энергии………………………………………………..2

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение…………..2

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)…….2

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям……………………………………………………………..2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории села

а) Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Согласно п. 4 Основные технические показатели проекта планировки территории Клюючиковский сельсовет разработанного ООО «НПЦ ИИР» г. Воронеж перспективное строительство отсутствует.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория земель сельского поселения в установленных границах, | га | 13372 | 13372 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов– всего, | га | 174,2 | 174,2 |
|  | с.Ключики | га | 111,0 | 111,0 |
|  | п.Земледелец | га | 69,2 | 69,2 |
| 2 | Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Земельные участки в составе жилых зон | га | 121,25 | 157,45 |
|  | с.Ключики | га | 67,05 | 101,25 |
|  | п.Земледелец | га | 54,20 | 56,20 |
| 2.2 | Земельные участки в составе общественно-деловых зон | га | 6,8 | 6,6 |
|  | с.Ключики | га | 5,2 | 6,6 |
|  | п.Земледелец | га | 1,60 | - |
| 2.3 | Земельные участки в составе производственных зон | га | - | 4,90 |
|  | с.Ключики | га | - | 3,80 |
|  | п.Земледелец | га | - | 1,10 |
| 2.4 | Земельные участки в составе зон рекреационного и санитарно-защитного озеленения | га | - | - |
| 2.5 | Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования | га | - | 15,10 |
| 2.6 | Земельные участки в составе зон специального назначения | га | - | 5,20 |
| 3 | Жилищный фонд – всего, | т.м2 общ. пл. | - | - |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | - | - |
| 3.2 | Обеспеченность жилищного фонда: |  | - | - |
| 3.2.1 | водопроводом | % | - | - |
| 3.2.2 | канализацией | % | - | - |
| 3.2.3 | отоплением |  | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего, | Шт. | 1 | 1 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего, | Шт. | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения – всего, | Шт. | 1 | - |
| 4.4 | Предприятия торговли – всего, | Шт. | 9 | - |
| 4.5 | Учреждения культуры – всего (клубы,ДК), | Мест. | - | 302 |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения (спортивный зал) – всего, | м2 | - | - |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | Мест. | 104 | - |
| 4.8. | Предприятия бытового обслуживания | Мест. | - | 14 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение протяженности улиц и дорог с асфальтовым покрытием | п.м. | - | 3600,00 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление . | л/сут. на чел. | 190 | 190 |
|  | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | 265,05 | 299,25 |
| 6.2 | Водоотведение. | л/сут. на чел. | 190 | 190 |
|  | Среднесуточное потребление - всего | м³/год | 265,05 | 299,25 |
| 6.3 | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | тыс. кВт. час | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение. |  |  |  |
|  | расход тепла | МВт. | 1000тнт | - |

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую энергию

Теплоснабжение  потребителей  с. Ключики Ключиковского сельсовета осуществляется  как  централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными.

Теплоснабжение общественного и жилого фонда с. Ключики Ключиковского сельсовета   осуществляется от котельной:

установленная мощность 2,58 Гкал/час;

присоединенная нагрузка 1,81 Гкал/час;

протяженность тепловых сетей 3,6 км;

температурный график работы 75/55 0С.

суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе 63,754 т/ч

| Показатель | Ед | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии | ГГкал/год | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 |
| # Объем потребления теплоносителя | ттыс.т/год | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки.

Цель составления балансов - установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки  для  зон действия каждого источника тепловой энергии.

а) Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей». Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения  минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали,            м вод. ст.;

b -  эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,0С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Таблица 1.1   Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной

| № п/п | Наименование источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расчетный температурный график | Эффективный радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | 0С | км |
| 1 | Котельная | 1,81 | 75/55 | 1,110 |

б) Существующая и перспективная зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Ключики

Система теплоснабжения с. Ключики состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения (п.1.1. Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»).

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии на 2014 год представлены в таблице.

Установленная и располагаемая тепловая мощность

Таблица 1.2

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 2,58 | 1,81 |

Таблица 1.3

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 2,58 | 2,58 |

в)  зона действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуального теплоснабжения предусмотрена в районе индивидуальной застройки с. Ключики Ключиковского сельсовета  и расположена по улицам (Кирова, Северная, Судакова) и ограничена территорией индивидуальной жилой застройки.

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне  действия источника  тепловой энергии с. Ключики Ключиковского сельсовета

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии с. Ключики Ключиковского сельсовета на период с 2014 года по 2029 год представлены в таблице 1.4

Таблица 1.4  Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Присоединенная мощность | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Тепловая мощностьнетто | Гкал/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловыхсетях | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Проанализировав данные таблицы 1.4, можно сделать вывод о том, что:

Наконец рассматриваемого периода установленная мощность котельной будет обеспечивать резерв по тепловой нагрузке 0,849 Гкал/ч;

Требования п 5.4 СНиП 41-02-2003 о допустимом снижении подачи теплоты потребителю до 89% - соблюдается.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

Установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии зоне действия источника тепловой энергии;

Расчет приростов расхода теплоносителя  в зоне действия источника тепловой энергии; составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в зоне действия источника тепловой энергии.

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности ВПУ в зоне действия источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5. Суммарный расход сетевой воды на рисунке 1.5.

Таблица 1.5 Перспективные балансы теплоносителя в зоне действия источника тепловой энергии с.Ключики

| Наименование | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 |

Требования к качеству питательной и котловой воды представлены в таблице 6.1 Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения с. Ключики Сузунского района Новосибирской области на 2014-2018 гг. и на период до 2029 г.

«Периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования устанавливается специализированной наладочной организацией с учетом качества исходной воды и состояния действующего оборудования» - выдержка из «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115).

Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в количестве 2 % объема трубопроводов тепловых сетей и присоединенных к ним абонентских систем теплопотребления.

Таким образом, с учетом имеющегося резерва производительности оборудования водоподготовки, аварийные режимы подпитки тепловой сети обеспечиваются в полном объеме.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Проект модернизации котельной  в с. Ключики Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета Депутатов Сузунского района Новосибирской области №319 от 18.05.2010 г.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» требование аварийного режима подачи теплоснабжения соблюдается.

а) строительство источников тепловой энергии не предусмотрено;

б) необходимость в реконструкции источника тепловой энергии отсутствует;

в) необходимость в техническом перевооружении источника тепловой энергии отсутствует;

г) вывод их эксплуатации и демонтаж оборудования котельной не предусмотрен;

д) в соответствии с проектом планировки территории Ключиковского сельсовета, меры по переоборудованию котельной с. Ключики в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено;

е) меры по переводу котельной, размещенной в существующей и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены;

ж) учитывая, что проектом планировки территории Ключиковского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с. Ключики Ключиковского сельсовета, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Тип котла | Марка | Тепло - производительность котла, Гкал/ч | КПД % | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом тепловых поетрь, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейный Водогрейный | КВр-1,0 | 0,86 | 83 | 2011 | 2,58 | 1,81 |
|  | КВр-1,0 | 0,86 | 83 | 2011 |  |  |
|  | КВр-1,0 | 0,86 | 80 | 2011 |  |  |

.

Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения

В электронной модели были выполнены теплогидравлические расчеты всех существующих и проектируемых тепломагистралей в зоне действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии (см. Главу 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»).

Для регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

Расчет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха выполнялся по уравнению для расчета температуры в подающем теплопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха для центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке.

где

τ1 – температура теплоносителя в подающем теплопроводе теплофикационной установки, oC;

tв.р – температура воздуха внутри отапливаемого помещения, расчетная, принимаемая для проектирования системы отопления, оС;

- относительная тепловая нагрузка (мощность) системы отопления, принимаемая для качественного метода регулирования отпуска теплоты;

- температурный напор в нагревательном (отопительном) приборе абонентской системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха принимаемого для проектирования систем отопления.

tв.р  - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, оС;

φ – относительный расход теплоносителя на систему отопления – φ=Vo/Vo.p.;

θо.р. – разность температур в местной системе отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления - θо.р.=τо3р – τо2р

τо2р – температура теплоносителя после отопительной установки потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, оС;

τо3р – температура теплоносителя после узла смешения (элеватора, насоса) перед отопительной установкой потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, оС.

Расчет изменения температуры теплоносителя после установки смешения (элеватора, насоса смешения) при зависимом присоединении отопительных установок потребителей был выполнен по уравнению:

Расчет  изменения  температуры  после  отопительных  установок  потребителя  был

выполнен по уравнению:

Результат расчета оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения представлен на рисунке 1.6;

Рисунок 1.6 Температурный график работы Котельной села Ключики

и)  Изменение установленной тепловой мощности в перспективе не предусматривается

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Проект модернизации тепловых сетей в с. Ключики Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета депутатов Сузунского района от 18.05.2010г. №319.

Тепловая сеть проложена в грунте, преимущественно вдоль дорог с соблюдением нормативных расстояний до объектов капитального строительства.

Модернизация тепловой сети выполнена методом бесканальной траншейной прокладки из полипропиленовых труб НПО "Стройполимер" "Рандом Сополимер" (PPRC) с теплогидроизоляцией, для труб диаметром Ду<125 мм, и из стальных электросварных прямошовных труб в ППУ изоляции Новосибирского завода предизолированных труб (НЗПТ), для труб диаметром Ду>=125 мм, в двухтрубном исполнении Т1, Т2.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

  - Общие положения

Целью разработки настоящего раздела является:

установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель  для  потребителей,  на  собственные  нужды  котельных,  на  потери тепловой энергии	при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

установление объемов топлива для  беспечения  выработки  тепловой  энергии  на источнике тепловой энергии;

определение видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой энергии;

установление показателей эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

  - Потребление топлива источниками тепловой энергии

Перспективный топливный баланс для источников тепловой энергии на период с 2013 года по 2028 год, согласно развития системы теплоснабжения, представлен в таблице 1.6.

Основной, резервный и аварийный  вид используемого топлива – уголь

.

Таблица 1.6 Перспективный топливный баланс котельной

| Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 | 3352,5 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Потребление натурального топлива (уголь) | тонн | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 |
| Потребление условного топлива | тут | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 | 1359,0 |
| КПД котельной | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т./ Гкал | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Проект модернизации котельной  в с. Ключики Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета Депутатов Сузунского района Новосибирской области №319 от 18.05.2010 г.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» требование аварийного режима подачи теплоснабжения соблюдается.

Проект модернизации тепловых сетей в с. Ключики Сузунского района НСО  выполнен на основании решения Совета депутатов Сузунского района от 18.05.2010г. №319.

Тепловая сеть проложена в грунте, преимущественно вдоль дорог с соблюдением нормативных расстояний до объектов капитального строительства.

Модернизация тепловой сети выполнена методом бесканальной траншейной прокладки из полипропиленовых труб НПО "Стройполимер" "Рандом Сополимер" (PPRC) с теплогидроизоляцией, для труб диаметром Ду<125 мм, и из стальных электросварных прямошовных труб в ППУ изоляции Новосибирского завода предизолированных труб (НЗПТ), для труб диаметром Ду>=125 мм, в двухтрубном исполнении Т1, Т2.

Дальнейшее строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей по данным предоставленным администрацией не предусмотрено.

Перспективный инвестиционный проект с. Ключики предусматривает: перекладку участка трубопровода тепловых сетей диаметром Ду150 общей протяженностью 600 м, техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу.

1 Этап – 2019-2029 года: замена 600 м труб тепловой сети диаметром Ду150 с применением труб полипропиленовых в заводской тепло- и гидроизоляции.Общая стоимость составит 650 тыс.рублей.

Техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу.Общая стоимость составит 4,3 млн.рублей.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления сельского поселения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 Утверждаемой части, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены, установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; технологическое объединение или  разделение систем теплоснабжения.

Сведения 	об	изменении	границ	 зон	деятельности	единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предлагается определить на роль ЕТО – МУП «Бобровское ЖКХ»  для зоны действия котельной, как организацию, способную в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующих системах теплоснабжения.

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Система теплоснабжения с. Ключики состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети  на балансе с. Ключики Ключиковского сельсовета отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к постановлению администрации

Сузунского района

От 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

cела Малышево

Малышевского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2014-2018 годы

и на период до 2029 года

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования | 22 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 23 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 23 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 26 |
|  | Перспективные топливные балансы | 26 |
|  | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 27 |
|  | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 27 |
|  | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 33 |
|  | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 33 |
|  | Приложения: |  |
|  | Таблица № 1. Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Малышево |  |
|  | Таблица № 2. Характеристики трубопроводов с. Малышево |  |
|  | Таблица № 3. Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Малышево |  |
|  | Таблица № 4. Расчетные данные по участкам тепловой сети села Малышево |  |
|  | Таблица № 5. Общие расчетные данные по тепловой сети |  |

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Исходными материалами для определения перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения являлась стратегия развития района. По планам развития села значительного увеличения объемов капитального строительства, а также перенос и рост мощностей промпредприятий в селе Малышево не ожидается.

Таблица 1. Перспективные нагрузки

| № п/п | Номер котельной | Участок тр-да | Условныйдиаметр тр-да, мм | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери напора на участке, мм/м | Рекомендуемый к замене условный диаметр тр-да, мм | Расчетные потери напора при замене трубопровода, м | Расчетные удельные линейные потери напора при замене тр-да, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ТК1-ТК2 | 150 | 0,2 | 6,2 | 150 | 0,2 | 6,2 |
| 2 | 1 | ТК1-ТК3 | 150 | 0,0 | 0,0 | 150 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | ТК2-ТК4 | 100 | 0,1 | 2,2 | 100 | 0,1 | 2,2 |
| 4 | 1 | ТК4-ТК5 | 100 | 0,2 | 6,1 | 100 | 0,2 | 6,1 |
| 5 | 1 | ТК6-ТК-7 | 80 | 0,6 | 9,6 | 80 | 0,6 | 9,6 |
| 6 | 1 | ТК3-ТК-8 | 80 | 0,3 | 16,2 | 80 | 0,3 | 16,2 |
| 7 | 1 | ТК8-ТК-9 | 80 | 0,0 | 0,2 | 80 | 0,0 | 0,2 |
| 8 | 1 | ТК9-ТК10 | 65 | 0,0 | 0,8 | 65 | 0,0 | 0,8 |
| 9 | 1 | ТК10-ТК11 | 65 | 0,0 | 0,9 | 65 | 0,0 | 0,9 |
| 10 | 1 | ТК11-ТК12 | 65 | 0,2 | 5,7 | 65 | 0,2 | 5,7 |
| 11 | 1 | ТК12-ТК13 | 50 | 0,4 | 4,5 | 50 | 0,4 | 4,5 |
| 12 | 1 | ТК13-ТК14 | 50 | 0,3 | 4,8 | 50 | 0,3 | 4,8 |
| 13 | 1 | ТК14-ТК15 | 50 | 0,0 | 1,7 | 50 | 0,0 | 1,7 |
| 14 | 1 | ТК15-ТК16 | 50 | 0,0 | 1,7 | 50 | 0,0 | 1,7 |
| 15 | 1 | ТК16-ТК17 | 50 | 0,0 | 0,7 | 50 | 0,0 | 0,7 |
| 16 | 1 | ТК17-ТК18 | 50 | 0,0 | 2,7 | 50 | 0,0 | 2,7 |

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности котельной разработаны по результатам расчетов тепловых и гидравлических режимов системы теплоснабжения, приведенных в главе 3 и даны в таблицах, Гкал/час.

Таблица 2. Перспективные балансы тепловой мощности.

| 1 | Номер котельной | БМК |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 2,4 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,005 Гкал/час |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,36 Гкал/час |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 1,89 Гкал/час |
|  | отопление и вентиляция | 1,89 Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | 0,325 Гкал/час |

Из приведенных данных балансов мощности видно, что существует запас тепловой мощности.

3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Исходя из результатов гидравлических расчетов и отсутствия ограничений по использованию тепловой мощности строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии нецелесообразно.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

где:

В – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей.

Для существующей котельной: s = 867,3 руб./м².

Таблица 3. Эффективный радиус теплоснабжения  котельной села Малышево.

| Параметр | Ед. изм. | котельная в с. Малышево |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 2,5 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 32 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,89 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 1,5 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 12,8 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 0,76 |
| Эффективный радиус | км | 4 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в селе отсутствуют.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием в селе Малышево вышеуказанных решений переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

Для снижения тепловых потерь требуется перекладка ряда отработавших свой ресурс трубопроводов тепловых сетей диаметром от 150 мм до 50 мм общей протяженностью 1013 м с применением труб в заводской тепло-гидроизоляции, установкой запорной арматуры в тепловых камерах.

5. Перспективные топливные балансы

Согласно техническому заданию требуется определить перспективные максимальные часовые и годовые расходы топлива.

В качестве топлива для котельных будет использоваться уголь.

Расходы угля определялись по формуле:

В=Q*1000hка*Qр.низ, тыс. кг

Где В - соответственно максимальной расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)

Qр.низ  - теплотворная способность угля низшая, ккал/кг ( принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических режимов. Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице.

Таблица 4. Расчетные максимальные часовые расходы топлива.

| Источник теплоснабжения | Макс.тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,4 | 0,58 |

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

Инвестиционный проект с. Малышево предусматривает: перекладку участка трубопровода тепловых сетей диаметром от Ду150 до Ду50 общей протяженностью 1013 м, техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу..

Реализация данного проекта выполняется в 2 этапа.

1 Этап – 2014-2021 года.

- Замена 652,9 м труб тепловой сети диаметром от Ду150 мм до Ду65 мм.

Общая стоимость: 1,3 млн. руб.

2 Этап – 2021-2029 года.

- Замена 360,3 м труб тепловой сети диаметром от Ду65 мм до Ду50 мм.

Общая стоимость: 0,55 млн. руб.

Цели и задачи Инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты:

Снижение износа системы коммунальной инфраструктуры,

Снижение тепловых потерь.

Техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу. Общая стоимость составит 4,3 млн.рублей.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

Экономия будет достигнута за счет снижения потерь тепла в сетях, в размере 0,195 тыс. Гкал в год. Экономический эффект от реализации Инвестиционной программы в целом составляет: 436 тыс. руб. в год

Срок окупаемости: 1850 тыс. руб. / 436 тыс. руб. = 4,2 года.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «… к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

размер собственного капитала;

3 критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении

своей деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.3), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с подразделом 8.4 настоящего отчета. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.3 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в селе Малышево одну единую теплоснабжающую организацию: ОАО «Сузунское ЖКХ».

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии.

Источник теплоснабжения один – котельная ОАО «Сузунское ЖКХ».

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В ходе выполнения работ, бесхозяйственных тепловых сетей не обнаружено.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к постановлению администрации

Сузунского района

От 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

cела Мышланка

Мышланского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2013-2017 годы

и на период до 2028 года

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 22 |
|  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 25 |
|  | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 46 |
|  | Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 48 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 53 |
|  | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 54 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 54 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 56 |
|  | Перспективные топливные балансы | 58 |
|  | Оценка надежности теплоснабжения | 59 |
|  | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 59 |
|  | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 61 |
|  | Приложения: |  |
|  | Таблица №1. Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Мышланка |  |
|  | Таблица №2. Характеристики трубопроводов с. Мышланка |  |
|  | Таблица №3 Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Мышланка |  |
|  | Таблица №4 Расчетные данные по участкам тепловой сети села Мышланка |  |
|  | Таблица №5. Общие расчетные данные по тепловой сети |  |

Введение

Разработка схем теплоснабжения сельского поселения Мышланка, Сузунский района, Новосибирская области выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  года №154  «О требованиях к схемам теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

- генеральный план сельского поселения Мышланка, Сузунский района, Новосибирская области;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность  источника  тепловой  энергии   -  сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто -  величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и

- обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

а) Зоны действия производственных котельных.

Численность населения на начало 2019г. составляло 889 человека.

Селитебная территория  представлена, в основном, одноэтажной застройкой усадебного типа: 2-х квартирных домов – 67; 4-х квартирных – 2; и 178 индивидуальных домов. Имеется два 18-ти квартирных 2-х этажных дома.

Основная часть капитальной застройки и общественных зданий с. Мышланка сосредоточена в центральном районе по ул.Советская.

Жилая застройка на других улицах села  представлена, в основном одноэтажными  деревянными домами приусадебного типа и 2-х квартирными блочными и кирпичными домами.

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система теплоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Теплоснабжение в селе централизованное и охватывает всю территорию села. Источник теплоснабжения один – котельная МУП «Бобровское ЖКХ». В качестве индивидуального теплоснабжения используется печное отопление.

Общая тепловая нагрузка на данный период составляет 1,39 Гкал/ч

из них жилищно-коммунального сектора составляет 1,39 Гкал/ч.

Все остальные производственные и коммунальные маломощные источники тепла, оборудованные печным отоплением.

Котельная  МУП «Бобровское ЖКХ» оборудована 2-мя котлами типа КВр-1,0 ТТ ГОСТ 30735-2001.

Вид топлива – каменный уголь Д Q=5230 ккал/кг.

Суммарная производительность котельной 1,72 Гкал/ч.

Резервное топливо – дрова.

Общая протяженность магистральных сетей по подаче тепла села  по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 2,5 км, из них износ основных объектов сетей составляет около 50 %.

Регулирование отпуска тепла центрально-качественное по отопительному графику с температурой в подающем трубопроводе 95°С, в обратном 70°С. Так как нет обеспечение населения горячим водоснабжением, график только для отопительных нужд.

Изношенность тепловых сетей приводит к высоким потерям тепла в сетях при транспортировке.

б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения. В качестве индивидуального теплоснабжения используется печное отопление.

  - Источник тепловой энергии.

а) Структура основного оборудования:

Система теплоснабжения села обеспечивается  услугами МУП «Бобровское ЖКХ».

В настоящее время система МУП «Бобровское ЖКХ» состоит из 1 (количество) угольной котельной и теплосетей протяженностью 2,5 км. Система теплоснабжения котельных независимая (двухконтурная).

Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается.

Перечень оборудования котельной указан в табл. 1, характеристики котельной указаны в табл. 2.

б) Параметры установленной тепловой мощности котельной –  установлено 2 (количество) котла установленной мощностью 0,86 Гкал/час каждый

в) Ограничений тепловой мощности нет.  Располагаемая тепловая  мощность котельной – 1,72 Гкал/час.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто составляет 0,281 Гкал/час.

д) Срок ввода в эксплуатацию котельной – 2013 год;

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок отсутствуют.

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – по температурному графику 95-70 °С, он является оптимальным для нужд отопления и приведен на рис. 1.

Рисунок 1. Утвержденный температурный график

з) Среднегодовая загрузка оборудования составляет 97%;

и) Котельная оборудована приборами учёта и частотным регулированием.

к) Статистики отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии:

2008-2009гг. – 12 аварий и отключений

2009-2010гг. – 9 аварий и отключений

2010-2011гг. – 12 аварий и отключений

2011-2012 гг. – 8  аварий и отключений

2012-2013 гг. – 8  аварий и отключений

С установкой новой блочно-модульной котельной аварии прекратились.

л) Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Таблица 1. Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |
| 1 | Теплообменник 2 шт. | 2013 |
| 2 | Центробежные насосы 1-го контура 2 шт. | 2013 |
| 3 | Центробежный насос 2-го контура 2 шт. | 2013 |
| 4 | Дымосос | 2013 |
| 5 | Дымовая труба | 2013 |

Таблица 2. Характеристики котельной

| п/п | Наименование предприятия , ИНН, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя | Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основн./резервн. Топливо, Суточн. расход по подключенной нагрузке, тонн | Тепло-произво-дительность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | одного котла | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МУП «Бобровское ЖКХ», ИНН 5436311684, с. Бобровка, пер. Центральный, 1а, 33-610, Крюков М.Ю. | Котельная № 1 ул. Школьная, 1а с.Мышланка | Водогрейный, 1 МВТ | 2 | 2013 | 56,7 | 0,86 | 1,72 |

| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во жилых домов/ квартир, шт./кв. Кол-во жителей, чел. | Количество зданий и сооружений (в том числе, соц. культ. быта), шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Категорийность электроснабжения | Резервное водоснабжение | Паспорт готовности к ОЗП 2012-2013г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1,39 | 19 / 72 /180 | 31 | 2,5 / 139 | 50 | нет | 2 | резервуар | 2013 |

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

а) От котельной выходит 2 трубопровода (подающий и обратный) и разводится по потребителям (в узловых точках расположены тепловые камеры согласно схемы). Центральных тепловых пунктов в селе нет.

б) Бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия котельной приведены в приложении;

в) Тепловые сети построены в период с 1974 по 2013 годы.  Выполнены 60 % стальной трубой диаметрами от 50 до 100 мм. и 40 % полипропиленовой  трубой диаметрами от 32 до 110 мм.

Прокладка - подземная в непроходных каналах.

Утеплитель минераловатные плиты, частично – ППУ изоляция. Сети не закольцованы.

Диспетчерезации в населенном пункте нет.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей села на 2013 год с учетом тепловых потерь в сетях составляет  1,67 Гкал/час, в том числе:

расход тепла на систему отопления – 1,39 Гкал/час;

тепловые потери в сетях – 0,28 Гкал/час;

Планируемая продолжительность отопительного периода – 6480 часов (270 суток).

В соответствии с планом капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей продолжительность ремонтных работ на тепловых сетях составляет – 240 часов (30суток).

Компенсация температурных удлинений обеспечивается П-образными, гофра  компенсаторами, а также углами поворотов трубопроводов.

Изоляция трубопроводов плиты из минеральной ваты.

Нормативная глубина промерзания равна 2,2 м; карстов, оползней и провальных явлений не наблюдается.

г) В качестве запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях применены задвижки типа 30с41нж, в количестве 16 шт;

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер:

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземной исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из железобетонных блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

е) Регулирования отпуска тепла в тепловые сети осуществляется по температурному графику 95-70 °С, так как данный температурный график является оптимальным для нужд отопления;

ж) Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному температурному графику 95-70 °С с отклонением не более  5%;

з) Гидравлические режимы тепловых сетей приведены в приложении №4;

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет:

2008-2009гг. – 0 аварий и отключений

2009-2010гг. – 0 аварий и отключений

2010-2011гг. – 0 аварий и отключений

2011-2012гг. – 0 аварий и отключений

2012-2013гг. – 0 аварий и отключений

к) Статистики восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет нет, в связи с отсутствием отказов;

л) Диагностика состояния тепловых сетей проводится специализированной организацией по истечении их эксплуатационного ресурса. В ближайшие 5 лет капитальные (текущих) ремонты не планируются;

м) Гидравлические испытания проводятся ежегодно в период окончания отопительного сезона давлением 10 атм, для выявления не герметичности тепловой сети. Температурные испытания тепловых сетей, на тепловые потери не проводятся, в связи с отсутствием необходимости.

н) Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не должен превышать 5%;

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии не производилась, в связи с наличием теплосчетчика энергии на котельной;

п) Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет;

р) Основными типами теплопотребляющих установок потребителей являются регистры и радиаторы отопления, в производственных помещениях также калориферные установки;

с) В котельной присутствует прибор коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям. Анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя не производился, в связи с отсутствием таковых;

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи не производился, в связи с их отсутствием;

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций не оценивался, в связи с их отсутствием;

ф) В качестве защиты тепловых сетей от превышения давления в котельной установлены предохранительные клапана;

х) Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение села осуществляется от единственного источника теплоснабжения – котельной МУП «Бобровское ЖКХ».

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице №3.

б) Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не установлено;

в) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице №3;

г) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приложении №3;

д) Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение определены согласно "Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306).

Таблица 3

| Параметр | Тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление тепла за отопительный сезон, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
| Объемы потребления тепловой энергии: | 1,39 | 1,85 |
| -многоквартирные дома | 0,27 | 0,36 |
| -жилые дома | 0,15 | 1,04 |
| -общественные здания | 0,04 | 0,45 |
| Объемы потребления тепловой энергии производственными объектами | - | - |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности котельной приведены в табл. 4;

б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии приведены в табл. 4;

в) Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю приведены в Приложении №4;

г) Дефицитов тепловой мощности не наблюдается;

д) Резерв тепловой мощности нетто котельной – 0,045 Гкал/ч.

Таблица 4. Баланс тепловой мощности котельной.

| 1 | Номер котельной | БМК |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 1,72Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,005 Гкал/час |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,28 Гкал/час |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 1,39 Гкал/час |
|  | отопление и вентиляция | 1,39 Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | 0,045Гкал/час |

Из приведенных данных балансов мощности видно, что запас тепловой мощности практически отсутствует. При снижении тепловых потерь, возможно увеличение резерва мощности.

  - Балансы  теплоносителя

а) Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице 5;

б) Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 5.

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания) равен:

Vот = νот ·Qот,=30*1,39=41,7 м3

где

νот  – удельный объем воды (справочная величина, νот  = 30 м3/(Гкал/ч);

Qот	–	максимальный	тепловой	поток	на	отопление	здания (расчетно- нормативная  величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку закрытой системы теплоснабжения

где

Vподп =0,0025·V=0,0025*41,7=0,1 м3

V  - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

Таблица 5. Баланс водоподготовительных установок

| Зона действия котельной | Единица измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Максимальная производительность ВПУ | Тонн/ч | 0,15 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | Тонн/ч | 0,15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,01 |
| Отпуск тепла из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Тонн/ч | 0 |
| Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | Тонн/ч | 0,13 |
| Максимум подпитки тепловых сетей в период повреждения участка | Тонн/ч | 0,25 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | Тонн/ч | 0,02 |
| Доля резерва | % | 13 % |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

а) Вид и количество используемого основного топлива для котельной.

В качестве топлива для котельных используется уголь.

Расходы угля определялись по формуле:

В=Q*1000hка*Qр.низ, тыс. кг

Где В - соответственно максимальной расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)

Qр.низ   - теплотворная способность угля низшая, ккал/кг ( принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических режимов. Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице 6.

Таблица 6. Расчетные часовые расходы топлива при номинальной нагрузке

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь | 1,72 | 0,39 |

б) Вид и количество резервного (аварийного) топлива для котельной приведены в таблице 7. Резервное топливо – дрова.

Таблица 7. Расчетные часовые расходы топлива при номинальной нагрузке

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрова | 1,72 | 0,82 |

в) Информация об особенностях характеристик топлив в зависимости от мест поставки отсутствует;

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха показал, что поставка топлива обеспечивается в необходимом объеме.

  - Надежность теплоснабжения

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий момент  в отказном состоянии.

При = вероятность безотказной работы элемента системы за время  определяется как:

,

где:

- вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время  равна:

,

где:

- вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов

.

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системами теплоснабжения с. Мышланка  имеет место явно выраженная последовательная структура. Имеющиеся перемычки небольшого диаметра dу80 и dу150 или между отдельными ЦТП осуществляют резервирование только отдельных потребителей и существенного влияния на повышение надежности не имеют.  С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время  необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

,

где:

...- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

,

где:

- поток отказов для каждого элемента за период времени .

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении , при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С. В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле (стр.255)

,

где

=40 час -коэффициент тепловой аккумуляции здания;

22°С -начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12°С - конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

-расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39ºС

=7,2 часа

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС  необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12ºС,  использована методика, предложенная профессором Е.Я. Соколовым для расчета времени восстановления поврежденного участка трубопровода

[часов],

где - внутренний диаметр участка, м;

d=221мм

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С. При этом следует иметь ввиду, что согласно СНиП 41-02-2003 участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до 5,0 км считаются надежными. Поэтому расчет интервалов повторяемости наружных температур, при которых время восстановления трубопроводов тепловых сетей с наружными диаметрами, большими 273 мм, произведен только для трубопроводов подземной прокладки.

Диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для диаметра 219 и меньше допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -41°С. Меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет.

Для трубопроводов тепловых сетей dн≥273мм диапазон наружных температур, при которых происходит полное отключение потребителей от ≤-32°С до ≤-11°С, в зависимости от диаметра, а продолжительность стояния температур, при которых происходит полное отключение потребителей от 105 до 2435 часов или 0,0193 до 0,447 продолжительности отопительного сезона.

Параметры потока отказов .

В связи с тем, что отказов за последние годы зафиксировано не было, величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 3÷12лет величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 25÷30 лет (3).

В расчетах принято, что поток отказов не зависит от диаметра трубопровода, так как частота появления инцидента на участке зависит лишь от его длины, а не его площади, поскольку появление нескольких повреждений на участке по длине окружности трубы, представляет собой произведение вероятностей нескольких событий, что в итоге дает бесконечно малую величину.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен для магистральных тепловых сетей.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0,03 1/год.км для одной трубы. Для с. Мышланка продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0,63 года. Т.е за отопительный период расчетная величина потока отказов составит  λ=0,03х0,63=0,0189 1/отоп.сезон. км для одной трубы.

Таблица 8. Вероятность безотказной работы магистральных тепловых сетей с. Мышланка

| Наименование участка сети | dн | L, км однотрубно-го исчисления | Доля отопительно-го сезона, N | Поток отказов, λ | Вероят-ность безотказ-ной работы, Р | Вероят-ность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-ТК2 | 80 | 56,6 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК2-ТК3 | 80 | 98,9 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК3-ТК4 | 80 | 20,1 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК1-ТК5 | 80 | 108,2 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК5-ТК6 | 80 | 324,4 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК6-ТК-7 | 80 | 157,2 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК7-ТК-8 | 80 | 198 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК7-ТК9 | 80 | 124,6 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК9-ТК10 | 80 | 137,8 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК9-ТК11 | 80 | 138,6 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК15-ТК16 | 80 | 117 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| ТК16-ТК17 | 80 | 131,6 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК17-ТК18 | 80 | 66,8 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК18-ТК19 | 80 | 107,2 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК19-ТК20 | 80 | 183 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК20-ТК21 | 80 | 67,2 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК21-ТК22 | 80 | 81,4 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК19-ТК23 | 65 | 46,8 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК23-ТК24 | 65 | 36,6 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| ТК24-ТК25 | 65 | 50,9 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |

б) анализ аварийных отключений потребителей не производился в связи за их отсутствием за последние 3 года;

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не производился не производился за их отсутствием за последние 3 года;

г) графические материалы (приведены в приложении).

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Система теплоснабжения МУП «Бобровское ЖКХ», ИНН 5436311684, с. Мышланка, ул. Школьная, 1а состоит из 1 (количество) угольной котельной и теплосетей протяженностью 2,5 км.

Срок ввода котельной в эксплуатацию – 2013 г., установлено 2 (количество) угольных котла с ручной подачей топлива типа КВр-1,0 ТТ ГОСТ 30735-2001 общей мощностью 1,72 Г/кал час, протяженность тепловых сетей составляет 2,5 км.

Информация о структуре основных производственных затрат по теплоснабжению за 2013 год представлена в таблице 9:

Таблица 9

| Теплоснабжение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 2,20 |
| отапливаемая общая площадь жилья | кв. м | 3394,85 |
| расходы на производство тепловой энергии, всего | тыс. руб. | 5561,38 |
| материалы | тыс. руб. | 75,93 |
| топливо (уголь)ООО «НТК» | тыс. руб. | 3068,85 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 741,11 |
| вода | тыс. руб. | 0,0 |
| амортизация | тыс. руб. | 197,78 |
| ремонт и техническое обслуживание, всего | тыс. руб. | 0 |
| затраты на оплату труда | тыс. руб. | 982,67 |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 327,84 |
| цеховые расходы | тыс. руб. | 167,2 |
| прочие прямые расходы, всего | тыс. руб. | 57,73 |
| Обще эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 1251,2 |
| всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 6870,3 |
| себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал. | 3114,49 |

Выручка от регулируемой деятельности составила 3769,1 тыс. руб.

Изменения стоимости основных фондов не происходило.

Численность основного производственного персонала – 8 человек.

Удельный расход условного топлива за единицу тепловой энергии отпускаемой в тепловую сеть – 262 кг у. т./Гкал, удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,021 тыс. кВТч/Гкал.

На системах теплоснабжения произошло 0 ед/км аварий. Аварий, превышающих по продолжительности допустимые перерывы подачи тепловой энергии, не было.

Инвестиционная программа по теплоснабжению у предприятия «Бобровское ЖКХ» отсутствует.

Заявок на подключение в течение 2013 г. не поступало и не регистрировалось.

Оказание услуг по теплоснабжению предоставляется на основании заключенных договоров.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет приведены  в таблице 10.

Таблица 10.

| 2011 | 01.01.2012- 30.06.2012 | 01.07.2012-31.08.2012 | 01.09.2012-31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 298,40 | 1 298,40 | 1 376,30 | 1 429,90 | 1 429,90 | 1 536,30 |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 01.07.2014-31.12.2014 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.07.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 |
| 1536,30 | 1599,61 | 1599,61 | 1690,11 | 1690,11 | 1740,81 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |
| 1740,81 | 1810,42 | 1810,42 | 1864,69 | 1864,69 | 1924,36 |

б) Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствует;

в) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствует;

г) Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

а) Проблемой в организации качественного и эффективного теплоснабжения является  высокий износ тепловых сетей  и соответственно большие потери тепла при транспортировке до потребителей – 20%;

б) Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения не зафиксированы;

в) Проблем в развитии систем теплоснабжения нет, в связи с отсутствием увеличения объемов капитального строительства многоквартирных домов, жилых домов, общественных зданий и производственных зданий промышленных предприятий

г) Проблем в организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано;

д) Предписания надзорных органов отсутствуют.

- Перспективное потребление тепловой энергии

на цели теплоснабжения

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения указаны в табл. 3;

б) Приросты строительных фондов не ожидаются;

в) Перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

г) Перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

д) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

е) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

ж) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

з) Перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

и) Перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

к) Перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

- Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

  - Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения с. Мышланка на базе программного обеспечения MapInfo (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения села Мышланка;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения с. Мышланка;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития поселка;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения с. Мышланка

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общепоселковой электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения с. Мышланка, привязанных к топографической основе села;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

  - Описание программного комплекса

    - Общие положения.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения с. Мышланка был выбрано программное обеспечение MapInfo.

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей.

    - Инструментальная геоинформационная система ГИС MapInfo

ГИС MapInfo - инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система MapInfo предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью MapInfo можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

    - Взаимодействие с другими программами

ГИС MapInfo позволяет импортировать данные из таких программ как  AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в MapInfo.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.
В системе MapInfo также могут без преобразования использоваться описатели растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.

Геоинформационная система MapInfo по внешнему виду весьма похожа на на широко распространенные продукты семейства Microsoft Office и имеет схожее оборудование меню и панелей инструментов. Система позволяет открывать одновременно несколько карт, работать с семантическими информацией, получаемой как из локальных таблиц (Paradox, dBase), так и из баз данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle и других. Система также позволяет проводить совместный анализ графических и семантических данных, пересекать запросы к семантическим данным с подмножеством графических данных, выполнять тематическую раскраску по семантическим данным, экспортировать табличные данные для анализа в Microsoft Excel.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, поли-контуры, поли-ломанные, MapInfo поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и прочее) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения.

    - Возможности ГИС MapInfo

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои,

- растровые слои,

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов. Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Векторный слой можно организовать как «слой в памяти». Тогда все данные слоя будут находиться в оперативной памяти, что даст возможность отображать и изменять эти данные чрезвычайно быстро. Эта возможность используется для создания анимированных карт - например, отображать движущиеся объекты или данные телеметрии.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп, ограниченное лишь дисковым пространством (MapInfo справляется с полем из нескольких тысяч растров). Поддерживаемые форматы растров: BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Объекты слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»),

- текстовые,

- линейные (линии, поли-линии),

- площадные (контуры, поли-контуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»),

- линейные (линии, поли-линии),

- площадные (контуры, поли-контуры).

Атрибутивные или семантические данные хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Редактор структуры слоя служит для создания и редактирования типов и режимов слоя, создания библиотеки символов и библиотеки типовых графических объектов.

Все операции по преобразованию структуры слоя происходят в диалоге «Структура слоя»:

Расчет теплового и гидравлического режимов.

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Режим отпуска теплоты принят по  расчетному графику отпуска тепла 95-70°С согласно требований Лит.1, п. 7.6. при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С (п.7.4.).

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании приведенных в приложении таблица №2 книги 1 тепловых нагрузок с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя.

Разработка эксплуатационного гидравлического режима

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям.

- Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре.

- Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными).

- Надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати).

- Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3хкратного сопротивления системы.

- при элеваторном присоединении при графике  95-70 не менее 9 м.в.ст., при графике 105-70 не менее 8 м.в.ст. (Лит.2) при сопротивлении системы не более 2,0 м.в.ст. При больших сопротивлениях системы необходимые располагаемые напоры определяются автоматически согласно (Лит.2 стр. 180).

Результаты расчета приведены в таблице ниже и в приложениях 1-4.

Таблица 11 . Расчетные данные по котельным с. Мышланка

| Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал | Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП " Бобровское ЖКХ" | Блочно – модульная котельная | 1,72 | 36 | 25 | 36 | 1,39 | --- | 1,39 | 56,7 | ----- | 56,7 |

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 12;

б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности котельной приведены в таблице 12;

в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода выполнен в приложении №4;

г) Резерв существующей системы теплоснабжения составляет 0,045 Гкал/ч.

Таблица 12. Баланс тепловой мощности котельной.

| 1 | Номер котельной | БМК |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 1,72Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,005 Гкал/час |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,28 Гкал/час |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 1,39 Гкал/час |
|  | отопление и вентиляция | 1,39 Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | 0,045Гкал/час |

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Баланс производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей приведены в таблице 6. Перспективы роста мощностей ВПУ не ожидается.

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Условия организации централизованного теплоснабжения указаны в договоре теплоснабжения. В качестве индивидуального теплоснабжения в селе используется печное отопление.

б) Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

в) Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предлагается, в связи с отсутствием таковых источников;

г) Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предлагается;

д) Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается, в связи с наличием одного источника теплоснабжения;

е) Предложений для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет,  в связи с отсутствием таковых источников;

ж) Предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет, в связи с отсутствием таковых источников;

з) Предложения для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии нет, в связи с наличием одного источника тепловой энергии;

и) Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями не предлагается, в связи с отсутствием застройки;

к) Теплоснабжение производственных зон на территории поселения необходимо для нужд отопления производственных площадей предприятий села;

л) Перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

где:

В – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей.

Для существующей котельной: s = 803,4 руб./м².

Таблица 13. Эффективный радиус теплоснабжения блочно-модульной котельной села Мышланка.

| Параметр | Ед. изм. | Блочно-модульная котельная в с. Мышланка |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 3,1 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 31 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,67 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 1,8 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 18,6 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 0,54 |
| Эффективный радиус | км | 4 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

7. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой не предлагается в связи с отсутствием таковых зон (см. Приложение №4);

б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не рассматривалось, в связи с наличием одного источника теплоснабжения;

г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предлагается в связи с эффективностью работы существующей системы теплоснабжения;

д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предлагается, в связи с отсутствием аварий на тепловых сетях;

е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: требуется перекладка ряда отработавших свой ресурс трубопроводов тепловых сетей диаметром от Ду80 до Ду65 общей протяженностью 1378 м (см. табл. 14).

Таблица 14

| № п/п | Номер котельной | Участок тр-да | Условныйдиаметр тр-да, мм | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери напора на участке, мм/м | Рекомендуемый к замене условный диаметр тр-да, мм | Расчетные потери напора при замене трубопровода, м | Расчетные удельные линейные потери напора при замене тр-да, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ТК1-ТК2 | 80 | 0,7 | 19,6 | 80 | 0,7 | 19,6 |
| 2 | 1 | ТК2-ТК3 | 80 | 0,2 | 13,8 | 80 | 0,2 | 13,8 |
| 3 | 1 | ТК3-ТК4 | 80 | 0,6 | 15,7 | 80 | 0,6 | 15,7 |
| 4 | 1 | ТК1-ТК5 | 80 | 0,3 | 7,0 | 80 | 0,3 | 7,0 |
| 5 | 1 | ТК5-ТК6 | 80 | 0,1 | 2,7 | 80 | 0,1 | 2,7 |
| 6 | 1 | ТК6-ТК-7 | 80 | 0,3 | 4,1 | 80 | 0,3 | 4,1 |
| 7 | 1 | ТК7-ТК-8 | 80 | 0,2 | 5,5 | 80 | 0,2 | 5,5 |
| 8 | 1 | ТК7-ТК9 | 80 | 0,2 | 7,4 | 80 | 0,2 | 7,4 |
| 9 | 1 | ТК9-ТК10 | 80 | 0,1 | 3,5 | 80 | 0,1 | 3,5 |
| 10 | 1 | ТК9-ТК11 | 80 | 0,1 | 1,7 | 80 | 0,1 | 1,7 |
| 11 | 1 | ТК15-ТК16 | 80 | 0,1 | 4,1 | 80 | 0,1 | 4,1 |
| 12 | 1 | ТК16-ТК17 | 80 | 0,3 | 9,5 | 80 | 0,3 | 9,5 |
| 13 | 1 | ТК17-ТК18 | 80 | 0,3 | 14,8 | 80 | 0,3 | 14,8 |
| 14 | 1 | ТК18-ТК19 | 80 | 0,4 | 8,3 | 80 | 0,4 | 8,3 |
| 15 | 1 | ТК19-ТК20 | 80 | 0,1 | 6,6 | 80 | 0,1 | 6,6 |
| 16 | 1 | ТК20-ТК21 | 80 | 1,4 | 42,4 | 80 | 1,4 | 42,4 |
| 17 | 1 | ТК21-ТК22 | 80 | 0,7 | 21,5 | 80 | 0,7 | 21,5 |
| 18 | 1 | ТК19-ТК23 | 65 | 0,1 | 2,9 | 65 | 0,1 | 2,9 |
| 19 | 1 | ТК23-ТК24 | 65 | 0,4 | 1,1 | 65 | 0,4 | 1,1 |
| 20 | 1 | ТК24-ТК25 | 65 | 0,4 | 4,4 | 65 | 0,4 | 4,4 |

з) Строительство и реконструкция насосных станций не предлагается за отсутствием последних.

8. Перспективные топливные балансы

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа не производились, в связи с отсутствием роста строительных фондов.

б) Аварийные виды топлива на котельной не применяются.

- Оценка надежности теплоснабжения

а) Расчет перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

б) Расчет перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

в) Расчет перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

г) Расчет перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

Для увеличения надежности системы теплоснабжения рекомендуется реализация следующих мероприятий:

- перекладка сетей, отработавших свой ресурс.

- поддержание достаточного запаса резервного топлива (дрова).

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Инвестиционный проект с. Мышланка предусматривает: перекладку участков трубопровода тепловых сетей диаметром от Ду80 до Ду65 общей протяженностью 250 м, техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу.

Реализация данного проекта выполняется в 1 этап.

1 Этап – 2013-2028 года.

- Замена 250 м труб тепловой сети диаметром от Ду80 мм до Ду65 мм.

Общая стоимость:  323 тыс. руб.

- Техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу. Общая стоимость:  4,3 млн. руб.

Цели и задачи Инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты:

Снижение износа системы коммунальной инфраструктуры,

Снижение тепловых потерь.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности - средства муниципального бюджета;

в) Расчеты эффективности инвестиций:

Экономия будет достигнута за счет снижения потерь тепла в сетях, в размере 0,17 тыс. Гкал в год. Экономический эффект от реализации Инвестиционной программы в целом составляет: 512 тыс. руб. в год

Срок окупаемости: 2130 тыс. руб. / 512тыс. руб. = 4,16 года.

г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены в пункте «в».

- Обоснование предложения по определению

единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая)	организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6  пунктом 6  Федерального закона 190  «О теплоснабжении» «… к полномочиям	органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

размер собственного капитала;

3 критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5  процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении

своей деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения,  когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации,   присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования)  или ликвидации организации,  имеющей статус единой теплоснабжающей  организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.3), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с подразделом 8.4 настоящего отчета. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.3 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в селе Мышланка одну единую теплоснабжающую организацию: МУП «Бобровское ЖКХ».

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

к постановлению администрации

Сузунского района

от 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

села Шайдурово

Шайдуровского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2014-2018 годы

и на период до 2029 года

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования | 3 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 3 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 3 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 5 |
|  | Перспективные топливные балансы | 5 |
|  | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 6 |
|  | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 6 |
|  | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 10 |
|  | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 10 |
|  | Приложения: |  |
|  | Таблица №1. Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Шайдурово |  |
|  | Таблица №2. Характеристики трубопроводов с. Шайдурово |  |
|  | Таблица №3 Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Шайдурово |  |
|  | Таблица №4 Расчетные данные по участкам тепловой сети села Шайдурово |  |

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Исходными материалами для определения перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения являлась стратегия развития района. По планам развития села значительного увеличения объемов капитального строительства, а также перенос и рост мощностей промпредприятий в селе Шайдурово  не ожидается.

Таблица 1. Перспективные нагрузки

| № п/п | Номер котельной | Участок тр-да | Условныйдиаметр тр-да, мм | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери напора на участке, мм/м | Рекомендуемый к замене условный диаметр тр-да, мм | Расчетные потери напора при замене трубопровода, м | Расчетные удельные линейные потери напора при замене трда, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная - ТК1 |  |  |  | 110 |  |  |
| 2 | 1 | ТК1-ТК2 |  |  |  | 90 |  |  |
| 3 | 1 | ТК2-ТК3 |  |  |  | 90 |  |  |
| 4 | 1 | ТК1-ТК4 |  |  |  | 90 |  |  |

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности котельной разработаны по результатам расчетов тепловых и гидравлических режимов системы теплоснабжения, приведенных  в главе 3 и даны в таблицах, Гкал/час.

Таблица 2. Перспективные балансы тепловой мощности.

| 1 | Номер котельной или марка | Центральная котельная с.Шайдурово |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 1,261 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,030 |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,086 |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 0,491 |
|  | отопление и вентиляция | 0,491 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | - |

Из приведенных данных балансов мощности видно, что источник обладает запасом тепловой мощности 0,654 Гкал/час.

3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

где:

В – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей.

Для существующей котельной: s = 867,3 руб./м².

Таблица 3. Эффективный радиус теплоснабжения блочно-модульной котельной села Шайдурово

| Параметр | Ед. изм. | котельная в с. Шайдурово |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,28 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 8 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,491 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,3 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 0,073 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 0,76 |
| Эффективный радиус | Км | 1 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в селе отсутствуют.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки  мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных  в программах газификации поселения, городских округов;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием в селе Шайдурово вышеуказанных решений переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

В связи с тем, что в 2011 году произведена полная замена тепловой сети в с.Шайдурово, строительство и реконструкция тепловой сети в сроки действия схемы не предусматривается.

5. Перспективные топливные балансы

Согласно техническому заданию требуется определить перспективные максимальные часовые и годовые расходы топлива.

В качестве топлива для котельных будет использоваться уголь.

Расходы угля определялись по формуле:

В=Q*1000hка*Qр.низ, тыс. кг

Где В - соответственно максимальной расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)

Qр.низ   - теплотворная способность угля низшая, ккал/кг ( принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических режимов. Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице.

Таблица 4. Расчетные максимальные часовые расходы топлива.

| Источник теплоснабжения | Макс.тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, кг/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,491 | 109,11 |

6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

Инвестиционный проект с. Шайдурово предусматривает техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу.

Реализация данного проекта выполняется в 1 этап.

1 Этап – 2013-2028 года.

- Техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу. Общая стоимость:  4,3 млн. руб.

Цели и задачи Инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты:

Снижение износа системы коммунальной инфраструктуры,

Снижение тепловых потерь.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности - средства муниципального бюджета;

в) Расчеты эффективности инвестиций:

Экономия будет достигнута за счет снижения затрат на оплату труда в размере 800 тыс. руб в год. Экономический эффект от реализации Инвестиционной программы в целом составляет: 890 тыс.руб. в год.

Срок окупаемости: 4300 тыс. руб. / 800 тыс. руб. = 5,4 года.

г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены в пункте «в».

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая)	организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6  пунктом 6  Федерального закона 190  «О теплоснабжении» «… к полномочиям	органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

размер собственного капитала;

3 критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5  процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении

своей деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения,  когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации,   присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования)  или ликвидации организации,  имеющей статус единой теплоснабжающей  организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.3), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с подразделом 8.4 настоящего отчета. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.3 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в селе Шайдурово одну единую теплоснабжающую организацию: МУП «Бобровское  ЖКХ».

8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источник теплоснабжения один – центральная котельная с.Шайдурово.

9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В ходе выполнения работ, бесхозяйственных тепловых сетей не обнаружено.

|  |  |  | Таблица №1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные тепловые нагрузки объектов села Шайдурово |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источни-ка | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП "Шайдуровское ЖКХ" |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |
| 1 | Школа |  | 1 | 0,125 |
| 2 | Интернат |  | 1 | 0,100 |
| 3 | Амбулатория |  | 1 | 0,020 |
| 4 | Контора ЗАО |  | 1 | 0,068 |
| 5 | Гараж ЗАО |  | 1 | 0,020 |
| 6 | Жилой дом, 18 кв. |  | 1 | 0,140 |
| 7 | Жилой дом, Юбилейная, 3 |  | 1 | 0,018 |
|  |  | Общая тепловая нагрузка: |  | 0,491 |

|  |  |  |  |  |  | Таблица №2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика трубопроводов с. Шайдурово |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Норматив проектирования тепловой изоляции. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | ТК1 | 80 | 90 | 110 |  |
| 2 | ТК1 | ТК2 | 60 | 70 | 90 |  |
| 3 | ТК2 | ТК3 | 30 | 70 | 90 |  |
| 4 | ТК1 | ТК4 | 60 | 70 | 90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Шайдурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 0,125 | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Интернат | 0,100 | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Амбулатория | 0,020 | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Контора ЗАО | 0,068 | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гараж ЗАО | 0,020 | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жилой дом, 18 кв. | 0,140 | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жилой дом, Юбилейная, 3 | 0,018 | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные данные по участкам тепловой сети села Шайдурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Котельная | ТК1 | 80 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | ТК2 | 60 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | ТК3 | 30 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | ТК4 | 60 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к постановлению администрации

Сузунского района

От 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

села Шарчино

Шарчинского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2014-2018 годы

и на период до 2029 года

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования | 3 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 3-4 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 4-6 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 6 |
|  | Перспективные топливные балансы | 6– 7 |
|  | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 7 |
|  | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 8 – 12 |
|  | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 13 |
|  | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 13 |
|  | Приложения: |  |
|  | Таблица №1. Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Шарчино |  |
|  | Таблица №2. Характеристики трубопроводов с. Шарчино |  |
|  | Таблица №3 Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Шарчино |  |
|  | Таблица №4 Расчетные данные по участкам тепловой сети села Шарчино |  |
|  | Таблица № 5 Схема теплоснабжения с.Шарчино |  |

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Исходными материалами для определения перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения являлась стратегия развития района. По планам развития села значительного увеличения объемов капитального строительства, а также перенос и рост мощностей промпредприятий в селе Шарчино  не ожидается.

Таблица 1. Перспективные нагрузки

| № п/п | Номер котельной | Участок тр-да | Условныйдиаметр тр-да, мм | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери напора на участке, мм/м | Рекомендуемый к замене условный диаметр тр-да, мм | Расчетные потери напора при замене трубопровода, м | Расчетные удельные линейные потери напора при замене трда, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ТК1-ТК2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | ТК2-ТК3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | ТК3-ТК4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | ТК-2-ТК5 |  |  |  | 100 |  |  |
| 5 | 1 | ТК5-ТК6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | ТК6-ТК7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | ТК5-ТК8 |  |  |  | 100 |  |  |
| 8 | 1 | ТК8-ТК9 |  |  |  | 70 |  |  |
| 9 | 1 | ТК9-ТК10 |  |  |  | 50 |  |  |
| 10 | 1 | ТК8-ТК11 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | ТК8-ТК12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | ТК1-ТК13 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | ТК13-ТК14 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | ТК3-ТК16 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | ТК16-ТК18 |  |  |  |  |  |  |

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности котельной разработаны по результатам расчетов тепловых и гидравлических режимов системы теплоснабжения, приведенных  в главе 3 и даны в таблицах, Гкал/час.

Таблица 2. Перспективные балансы тепловой мощности.

| 1 | Номер котельной или марка | Центральная котельная с.Шарчино |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 2,4 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,050 |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,220 |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 1,540 |
|  | отопление и вентиляция | 1,540 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | - |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная загружена оптимально (более 70%), имеется незначительный резерв мощности 0,59 Гкал/час.

Балансы тепловой мощности котельной разработаны по результатам расчетов тепловых и гидравлических режимов системы теплоснабжения.

3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Исходя из результатов гидравлических расчетов и отсутствия ограничений по использованию тепловой мощности  строительство, реконструкция и техническое перевооружение  источников тепловой энергии нецелесообразно.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

где:

В – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей.

Для существующей котельной: s = 867,3 руб./м².

Таблица 3. Эффективный радиус теплоснабжения блочно-модульной котельной села Шарчино.

| Параметр | Ед. изм. | котельная в с. Шарчино |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,8 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,334 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,7 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 70 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 60 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 42 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 0,76 |
| Эффективный радиус | Км | 1 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в селе отсутствуют.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки  мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных  в программах газификации поселения, городских округов;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием в селе Шарчино вышеуказанных решений переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

Для снижения тепловых потерь, требуется перекладка ряда отработавших свой ресурс трубопроводов тепловых сетей диаметром 110 мм общей протяженностью 1000 м  с применением труб в заводской тепло-гидроизоляции, установкой запорной арматуры в тепловых камерах.

5. Перспективные топливные балансы

Согласно техническому заданию требуется определить перспективные максимальные часовые и годовые расходы топлива.

В качестве топлива для котельных будет использоваться уголь.

Расходы угля определялись по формуле:

В=Q*1000hка*Qр.низ, тыс. кг

Где В - соответственно максимальной расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)

Qр.низ   - теплотворная способность угля низшая, ккал/кг ( принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических режимов. Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице.

Таблица 4. Расчетные максимальные часовые расходы топлива.

| Источник теплоснабжения | Макс.тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, кг/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,54 | 308 |

6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

Инвестиционный проект с. Шарчино предусматривает техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу и перекладку участка трубопровода тепловых сетей диаметром от Ду110 до Ду110 общей протяженностью 1000 м.

Реализация данного проекта выполняется в 2 этапа.

1 Этап – 2014-2018 гг.

-Огораживание территории, прилегающей к котельной и угольному складу. Общая стоимость 200 тыс.руб

- Замена кровли на угольном складе. Общая стоимость 400 тыс.руб.

-Замена 600 м труб тепловой сети диаметром Ду110 с применением труб полипропиленовых в заводской тепло-  и гидроизоляции.

Общая стоимость 0,8 тыс.рублей.

2 Этап – 2019-2029 гг.

- Техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу. Общая стоимость:  4,3 млн. руб

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая)	организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6  пунктом 6  Федерального закона 190  «О теплоснабжении» «… к полномочиям	органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

размер собственного капитала;

3 критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5  процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении

своей деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения,  когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации,   присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования)  или ликвидации организации,  имеющей статус единой теплоснабжающей  организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по различным основаниям, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в селе Шарчино одну единую теплоснабжающую организацию: МУП «Шарчинское  ЖКХ».

8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источник теплоснабжения один – котельная МУП «Шарчинское ЖКХ».

9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В ходе выполнения работ, бесхозяйственных тепловых сетей не обнаружено.

|  |  |  | Таблица №1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные тепловые нагрузки объектов села Шарчино |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источни-ка | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП "Шарчинское ЖКХ" |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |
| 1 | Школа |  | 1 | 0,149 |
| 2 | Гараж школа |  | 1 | 0,010 |
| 3 | Дом культуры |  | 1 | 0,067 |
| 4 | Больница |  | 1 | 0,028 |
| 5 | Связь.,почта . Сберкасса |  | 1 | 0,002 |
| 6 | аптека |  | 1 | 0,003 |
| 7 | ЗАО Шарчинское |  | 1 | 0,054 |
| 8 | ПАТП |  | 1 | 0,002 |
| 9 | Гаражи ЖКХ |  | 1 | 0,019 |
|  |  | Общая тепловая нагрузка: |  | 0,334 |

|  |  |  |  |  |  | Таблица №2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика трубопроводов с. Шарчино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Норматив проектирования тепловой изоляции. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК1 | ТК2 | 80 | 0,1 | 0,1 | 2013 год |
| 2 | ТК2 | ТК3 | 65 | 0,1 | 0,1 | 2009 год |
| 3 | ТК3 | ТК4 | 215 | 0,08 | 0,08 | 2009 год |
| 4 | ТК2 | ТК5 | 80 | 0,11 | 0,11 | 1998 год |
| 5 | ТК5 | ТК6 | 83 | 0,08 | 0,08 | 2007 год |
| 6 | ТК6 | ТК7 | 78 | 0,055 | 0,055 | 2007 год |
| 7 | ТК5 | ТК8 | 112 | 0,11 | 0,11 | 1998 год |
| 8 | ТК8 | ТК9 | 140 | 0,08 | 0,08 | 1998 год |
| 9 | ТК9 | ТК10 | 70 | 0,07 | 0,07 | 1998 год |
| 10 | ТК8 | ТК11 | 70 | 0,07 | 0,07 | 1998 год |
| 11 | ТК8 | ТК12 | 110 | 0,006 | 0,06 | 2012 год |
| 12 | ТК1 | ТК13 | 490 | 0,1 | 0,1 | 2001 год |
| 13 | ТК13 | ТК14 | 90 | 0,08 | 0,08 | 2011 год |
| 14 | ТК3 | ТК16 | 107 | 0,07 | 0,07 | 2013 год |
| 15 | ТК16 | ТК18 | 102 | 0,06 | 0,06 | 2013 год |

|  | Таблица № 3 Расчетные данные по потребителям тепловой сети села Шарчино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 0,149 | 65 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гараж школы | 0,010 | 65 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дом культуры | 0,067 | 65 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больница | 0,028 | 65 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Связь,почта, сбербанк | 0,002 | 65 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | аптека | 0,003 | 65 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАО "Шарчинское" | 0,054 | 65 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПАТП | 0,002 | 65 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Гаражи ЖКХ | 0,019 | 65 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные данные по участкам тепловой сети села Шарчино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1 | ТК1 | ТК2 | 80 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | ТК2 | ТК3 | 65 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | ТК3 | ТК4 | 215 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | ТК2 | ТК5 | 80 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | ТК5 | ТК6 | 83 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | ТК6 | ТК7 | 78 | 0,055 | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | ТК5 | ТК8 | 112 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | ТК8 | ТК9 | 140 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | ТК9 | ТК10 | 70 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | ТК8 | ТК11 | 70 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | ТК8 | ТК12 | 110 | 0,006 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | ТК1 | ТК13 | 490 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | ТК13 | ТК14 | 90 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | ТК3 | ТК16 | 107 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | ТК16 | ТК18 | 102 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к постановлению администрации

Сузунского района

От 06.09.2019 № 296

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

cела Шипуново

Шипуновского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

на 2013-2017 годы

и на период до 2028 года

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 4 |
|  | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 21 |
|  | Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 23 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 26 |
|  | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 27 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 27 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 29 |
|  | Перспективные топливные балансы | 31 |
|  | Оценка надежности теплоснабжения | 31 |
|  | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 31 |
|  | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 32 |

Введение

Разработка схем теплоснабжения сельского поселения Шипуново, Сузунский района, Новосибирская области выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  года №154  «О требованиях к схемам теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

- генеральный план сельского поселения Шипуново, Сузунский района, Новосибирская области;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность  источника  тепловой  энергии   -  сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто -  величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и

- обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

а) Зоны действия производственных котельных.

Село Шипуново расположено в северной части Шипуновского района, на пресечении двух рек - Холодная и Нижний Сузун.

Численность населения на начало 2019г. составляло 1368 человек.

Река Холодная делит село на две части - Северную и Южную. В северной части сосредоточенны основные объекты обслуживания и коммунальной инфраструктуры. Южная часть представляет собой старую, исторически сложившуюся часть села. Северная часть получила развитие в период индустриализации.

Селитебная территория представлена, в основном, одноэтажной застройкой усадебного типа, а так же незначительной частью многоквартирных жилых домов малой этажности. Центр поселения расположен на возвышенности в северной части, где сосредоточена основная часть многоквартирных домов малой этажности. Кроме того, кварталы 2-3 этажной застройки сформировались по улице Ряшенцевой в северной части села.

В селе имеется отчетливо сформировавшийся центр, представленным рядом зданий административного, торгового и культурного назначения.

Основная часть капитальной застройки и общественных зданий села сосредоточена в центральной части. Жилая застройка в других районах села представлена, в основном одноэтажными  деревянными домами приусадебного типа.

Общая тепловая нагрузка на данный период составляет 1,9 Гкал/ч  из них жилищно-коммунального сектора составляет 1,9 Гкал/ч.

Все остальные производственные и коммунальные маломощные источники тепла, оборудованные печным отоплением.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий, оборудованных системами централизованного отопления предприятий с. Шипуново осуществляется от 1 блочно-модульной котельной.

Блочно-модульная котельная в селе Шипуново оборудована тремя водогрейными котлами типа КВр-1,0 с установленной мощностью от каждого 0,86 Гкал/ч. Вид топлива - уголь. Котельная покрывает тепловые нагрузки предприятий, ведомственного жилого и общественного фонда.

Основной вид топлива – каменный уголь.

Резервное топливо – дрова.

Суммарная производительность котельной 2,58 Гкал/ч.

Система теплоснабжения села Шипуново обеспечивается  услугами МУП «Шипуновское ЖКХ».

Общая протяженность магистральных сетей по подаче тепла села Шипуново по состоянию на 01.12.2013 составляет 3,748 км, из них износ основных объектов сетей составляет около 65%.

Регулирование отпуска тепла центрально-качественное по отопительному графику с температурой в подающем трубопроводе 95°С, в обратном 70°С. Так как нет обеспечение населения горячим водоснабжением, график только для отопительных нужд.

Основной проблемой системы теплоснабжения села Шипуново является высокий износ тепловых сетей, имеют место большие потери тепла и утечки теплоносителя. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют более 17%.

б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения. В качестве индивидуального теплоснабжения используется печное отопление.

  - Источник тепловой энергии.

а) Структура основного оборудования:

Система теплоснабжения села обеспечивается  услугами МУП «Шипуновское ЖКХ».

В настоящее время система МУП «Шипуновское ЖКХ» состоит из 1 (количество) угольной котельной и теплосетей протяженностью 3,748 км. Система теплоснабжения котельных независимая (двухконтурная).

Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается.

Перечень оборудования котельной указан в табл. 1, характеристики котельной указаны в табл. 2.

б) Параметры установленной тепловой мощности котельной –  установлено 3 (количество) котла установленной мощностью 0,86 Гкал/час каждый

в) Ограничений тепловой мощности нет.  Располагаемая тепловая  мощность котельной – 2,58 Гкал/час.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто составляет 0,03 Гкал/час.

д) Срок ввода в эксплуатацию котельной – 2013 год;

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок отсутствуют.

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – по температурному графику 95-70 °С, он является оптимальным для нужд отопления и приведен на рис. 1.

Рисунок 1. Утвержденный температурный график

з) Среднегодовая загрузка оборудования составляет 90 %;

и) Котельная оборудована приборами учёта и частотным регулированием.

к) Статистики отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии:

2008-2009гг. – 1 аварий и отключений

2009-2010гг. – 1 аварий и отключений

2010-2011гг. – 1 аварий и отключений

2011-2012 гг. – 1  аварий и отключений

2012-2013 гг. – 1  аварий и отключений

С установкой новой блочно-модульной котельной аварии прекратились.

л) Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Таблица 1. Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Блочно-модульная котельная |  |  |
| 1 | Бак запаса воды, V=2,0 м3 | 2013 |
| 2 | Дымосос ДН - 6,3 1500(5,5 квт), 3 шт. | 2013 |
| 3 | Вентилятор поддува ВЦ-14-46-2,5 (4квт), 3 шт. | 2013 |
| 4 | Золоуловитель ЗУЦ 1-2, 3 шт. | 2013 |
| 5 | Насос подпиточный WILO MHI 1603 3 (1,85 квт), 2 шт. | 2013 |
| 6 | Труба дымовая ДУ 300, высота 15,0 м | 2013 |
| 7 | Карман всасывающий ДН - 6,3, 3шт. | 2013 |
| 8 | Грязевик тепловой сети Ду 150 | 2013 |
| 9 | Циркуляционный насос WILO, IL 50/140-4,2 (4квт) 3шт. | 2013 |
| 10 | Сетевой насос WILO IL 80/190-18,5/2 (18,5 квт) 2шт. | 2013 |
| 11 | Теплообменник пластинчатый NT100XH/CDH-10/70 Q=1,5 Мвт, 2шт | 2013 |
| 12 | Мембранный расширительный бак Reflex N=200, V=0,2 л | 2013 |
| 13 | Таль электрическая с емкостью для золошлакоудаления V=0,6 м3, грузоподъемность 2т | 2013 |

Таблица 2. Характеристики котельной

| п/п | Наименование предприятия | Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основн./резервн. Топливо, Суточн. расход по подключенной нагрузке, тонн | Тепло-произво-дительность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | одного котла | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МУП "Шипуновское ЖКХ | Блочно-модульная котельная ул. Ряшенцевой, 2б | КВр-1,0 | 3 | 2013 | 0,56/1,23 | 0,86 | 2,58 |

| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во жилых домов/ квартир, шт./кв. Кол-во жителей, чел. | Количество зданий и сооружений (в том числе, соц. культ. быта), шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Категорийность электроснабжения | Резервное водоснабжение | Паспорт готовности к ОЗП 2012-2013г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1,9 | 38/53/123 | 46/ 10 | 3,748/ 159 | 65 | нет | 2 | резервуар | 2013 |

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

а) От котельной выходит 2 трубопровода (подающий и обратный) и разводится по потребителям (в узловых точках расположены тепловые камеры согласно схемы). Центральных тепловых пунктов в селе нет.

б) Бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия котельной приведены в приложении;

в) Тепловые сети построены в период с 1988 по2013 годы.

Диаметры от 32 и до 219 мм. Выполнены стальной трубой диаметрами  от 32 до  219 мм. Прокладка - в большинстве случаев бесканальная, редко встречается канальная. Утеплитель минераловатные плиты, частично – ППУ изоляция. Сети не закольцованы.

Общая протяженность магистральных сетей по подаче тепла села Шипуново по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 3,748 км, из них износ основных объектов сетей составляет около 65%.

Диспетчерезации в населенном пункте нет.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей села Шипуново на 2013 год с учетом тепловых потерь в сетях составляет 2,28 Гкал/час, в том числе:

расход тепла на систему отопления – 1,9 Гкал/час;

тепловые потери в сетях – 0,38 Гкал/час;

Планируемая продолжительность отопительного периода – 6480 часов (270 суток).

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземной исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Район села Шипуново является составной частью долины Приобья, представленной лесостепью, изрезанной речными долинами.

Территория села разделяется р. Холодная  на две части: северную – возвышенную, с умеренным падением к реке и узкой пойменной частью, и южную – пониженную, с выположенными берегами и относительно широкой поймой.

Современные отложения пойм р. Холодная и р. Нижний Сузун представлены: разнозернистыми пасеками, гравийными отложениями, галечниками, илам, иловатыми суглинками, супесями, глинами.

Суглинки местами замещаются  супесями макропористыми лессовидными  или разнозернистыми песками с включением галечников.

Гидрологические условия района определяются его положением в южной части Западносибирского сложного артезианского бассейна. Основными факторами формирования подземных вод района является количество атмосферных осадков, фильтрационные и емкостные свойства пород геологического разреза.

Западносибирский артезианский бассейн характеризуется наличием напорных  и высоконапорных подземных вод в отложениях мела  и палеогена и слабо напорных грунтовых вод в неогеновых и четвертичных отложениях. В пределах района подземные воды приурочены, в основном, к трещиноватым породам палеозоя.

Амплитуда колебаний грунтовых вод, приуроченных к верху коренных пород, зависит от сезонного выпадения осадков, а на участках, примыкающих к реке Холодная   в зоне депрессионной кривой, от сезонного колебания уровня в реке.

Нормативная глубина промерзания равна 2,2 м; карстов, оползней и провальных явлений не наблюдается.

г) В качестве запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях применены задвижки типа 30с41нж, в количестве 30 шт;

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер:

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземной исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из железобетонных блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

е) Регулирования отпуска тепла в тепловые сети осуществляется по температурному графику 95-70 °С, так как данный температурный график является оптимальным для нужд отопления;

ж) Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному температурному графику 95-70 °С с отклонением не более  5%;

з) Гидравлические режимы тепловых сетей приведены в приложении №4;

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет:

2008-2009гг. – 0 аварий и отключений

2009-2010гг. – 0 аварий и отключений

2010-2011гг. – 0 аварий и отключений

2011-2012гг. – 0 аварий и отключений

2012-2013гг. – 0 аварий и отключений

к) Статистики восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет нет, в связи с отсутствием отказов;

л) Диагностика состояния тепловых сетей проводится специализированной организацией по истечении их эксплуатационного ресурса. В ближайшие 5 лет капитальные (текущих) ремонты не планируются;

м) Гидравлические испытания проводятся ежегодно в период окончания отопительного сезона давлением 10 атм, для выявления не герметичности тепловой сети. Температурные испытания тепловых сетей, на тепловые потери не проводятся, в связи с отсутствием необходимости.

н) Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не должен превышать 5%;

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии не производилась, в связи с наличием теплосчетчика энергии на котельной;

п) Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет;

р) Основными типами теплопотребляющих установок потребителей являются регистры и радиаторы отопления, в производственных помещениях также калориферные установки;

с) В котельной присутствует прибор коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям. Анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя не производился, в связи с отсутствием таковых;

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи не производился, в связи с их отсутствием;

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций не оценивался, в связи с их отсутствием;

ф) В качестве защиты тепловых сетей от превышения давления в котельной установлены предохранительные клапана;

х) Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение села осуществляется от единственного источника теплоснабжения – котельной МУП «Шипуновское ЖКХ».

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице №3.

б) Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не установлено;

в) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице №3;

г) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приложении №3;

д) Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение определены согласно "Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306).

Таблица 3

| Параметр | Тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление тепла за отопительный сезон, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
| Объемы потребления тепловой энергии: | 1,9 | 2,9 |
| -многоквартирные дома | 0,8552 | 1,31 |
| -жилые дома | 0,5404 | 0,82 |
| -общественные здания | 0,5044 | 0,77 |
| Объемы потребления тепловой энергии производственными объектами | - | - |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности котельной приведены в табл. 4;

б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии приведены в табл. 4;

в) Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю приведены в Приложении №4;

г) Дефицитов тепловой мощности не наблюдается;

д) Резерв тепловой мощности нетто котельной – 0,27 Гкал/ч.

Таблица 4. Баланс тепловой мощности котельной.

| 1 | Номер котельной | БМК |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 2,58 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,03 Гкал/час |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,38 Гкал/час |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 1,9 Гкал/час |
|  | отопление и вентиляция | 1,9 Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | 0,27 Гкал/час |

Из приведенных данных балансов мощности видно, что запас тепловой мощности практически отсутствует. При снижении тепловых потерь, возможно увеличение резерва мощности.

  - Балансы  теплоносителя

а) Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице 5;

б) Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 5.

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания) равен:

Vот = νот ·Qот,=30*1,9=57 м3

где

νот  – удельный объем воды (справочная величина, νот  = 30 м3/(Гкал/ч);

Qот	–	максимальный	тепловой	поток	на	отопление	здания (расчетно- нормативная  величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку закрытой системы теплоснабжения

где

Vподп =0,0025·V=0,0025*57=0,14 м3

V  - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

Таблица 5. Баланс водоподготовительных установок

| Зона действия котельной | Единица измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Максимальная производительность ВПУ | Тонн/ч | 0,2 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | Тонн/ч | 0,2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,14 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,01 |
| Отпуск тепла из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Тонн/ч | 0 |
| Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | Тонн/ч | 0,16 |
| Максимум подпитки тепловых сетей в период повреждения участка | Тонн/ч | 0,3 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | Тонн/ч | 0,04 |
| Доля резерва | % | 20 % |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

а) Вид и количество используемого основного топлива для котельной.

В качестве топлива для котельных используется уголь.

Расходы угля определялись по формуле:

В=Q*1000hка*Qр.низ, тыс. кг

Где В - соответственно максимальной расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)

Qр.низ   - теплотворная способность угля низшая, ккал/кг ( принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических режимов. Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице 6.

Таблица 6. Расчетные часовые расходы топлива при номинальной нагрузке

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь | 2,58 | 0,56 |

б) Вид и количество резервного (аварийного) топлива для котельной приведены в таблице 7. Резервное топливо – дрова.

Таблица 7. Расчетные часовые расходы топлива при номинальной нагрузке

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрова | 2,58 | 1,23 |

в) Информация об особенностях характеристик топлив в зависимости от мест поставки отсутствует;

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха показал, что поставка топлива обеспечивается в необходимом объеме.

  - Надежность теплоснабжения

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий момент  в отказном состоянии.

При = вероятность безотказной работы элемента системы за время  определяется как:

,

где:

- вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время  равна:

,

где:

- вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов

.

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системами теплоснабжения р.п. Линево  имеет место явно выраженная последовательная структура. Имеющиеся перемычки небольшого диаметра dу80 и dу150 или между отдельными ЦТП осуществляют резервирование только отдельных потребителей и существенного влияния на повышение надежности не имеют.  С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время  необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

,

где:

...- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

,

где:

- поток отказов для каждого элемента за период времени .

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении , при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С. В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле (стр.255)

,

где

=40 час -коэффициент тепловой аккумуляции здания;

22°С -начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12°С - конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

-расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39ºС

=7,2 часа

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС  необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12ºС,  использована методика, предложенная профессором Е.Я. Соколовым для расчета времени восстановления поврежденного участка трубопровода

[часов],

где - внутренний диаметр участка, м;

d=221мм

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С. При этом следует иметь ввиду, что согласно СНиП 41-02-2003 участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до 5,0 км считаются надежными. Поэтому расчет интервалов повторяемости наружных температур, при которых время восстановления трубопроводов тепловых сетей с наружными диаметрами, большими 273 мм, произведен только для трубопроводов подземной прокладки.

Диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для диаметра 219 и меньше допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -41°С. Меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет.

Для трубопроводов тепловых сетей dн≥273мм диапазон наружных температур, при которых происходит полное отключение потребителей от ≤-32°С до ≤-11°С, в зависимости от диаметра, а продолжительность стояния температур, при которых происходит полное отключение потребителей от 105 до 2435 часов или 0,0193 до 0,447 продолжительности отопительного сезона.

Параметры потока отказов .

В связи с тем, что отказов за последние годы зафиксировано не было, величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 3÷12лет величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 25÷30 лет (3).

В расчетах принято, что поток отказов не зависит от диаметра трубопровода, так как частота появления инцидента на участке зависит лишь от его длины, а не его площади, поскольку появление нескольких повреждений на участке по длине окружности трубы, представляет собой произведение вероятностей нескольких событий, что в итоге дает бесконечно малую величину.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен для магистральных тепловых сетей.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0,03 1/год.км для одной трубы. Для с.Шипуново продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0,63 года. Т.е за отопительный период расчетная величина потока отказов составит  λ=0,03х0,63=0,0189 1/отоп.сезон. км для одной трубы.

Таблица 8. Вероятность безотказной работы магистральных тепловых сетей с. Шипуново

| Наименование участка сети | L, км однотрубно-го исчисления | Доля отопительно-го сезона, N | Поток отказов, λ | Вероят-ность безотказ-ной работы, Р | Вероят-ность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. Юбилейная,17 - Ул. Чапаева, 6 | 50 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК2 - ТК3 - ул. Космическая 14 | 90 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК2 - ТК3 - ул. Космическая 12,13,15 | 70 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК2-МТМ | 40 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК4-ул. Космическая | 50 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК6-ТК8 | 120 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК8 - ул. Куйбышева, 13, 14, 14/1, Детский сад | 50 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК9 - ул. Ряшенцевой, 5 маг. "Нок-Сибирь" | 80 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК11 - ул. Ряшенцевой 6, коттедж | 50 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК12 - ТК15 | 190 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК13-ул. Ряшенцевой, 7 | 50 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| ТК15 - ул. Юбилейная, 6, 8, 10,12, 14 | 250 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК17 - ул. Юбилейная, 17 здание администрации | 50 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |
| ТК18 - Юдилейная 13 Многоквартирный ж.д. | 50 | 0,027 | 0,0051 | 0,995 | 0,005 |
| ТК19 - ул. Северная, 6, 8 | 15 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК19 - ТК21 | 50 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК21 - ул. Чапаева, 13 | 40 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК21 - ул. Чапаева, 15 | 100 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК17 - ул. Чапаева, 9 | 80 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| ТК22 - ул. Юбилейная, 19 Амбулатория | 30 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК22 - ул. Чапаева, 7 | 10 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК23 - ул. Юбилейная, 18 | 50 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК24 - ТК26 | 80 | 0,027 | 0,0018 | 0,998 | 0,002 |
| ТК26 - ул. Чапаева, 4, 6, 7 | 80 | 0,027 | 0,0164 | 0,984 | 0,016 |
| ТК24 - ул. Юбилейная, 21 | 30 | 0,027 | 0,0015 | 0,998 | 0,002 |
| ТК24 - ул. Юбилейная, 23 | 100 | 0,027 | 0,0237 | 0,977 | 0,023 |
| ТК24 - ул. Юбилейная, 27 | 50 | 0,027 | 0,0033 | 0,997 | 0,003 |

б) анализ аварийных отключений потребителей не производился в связи за их отсутствием за последние 3 года;

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не производился не производился за их отсутствием за последние 3 года;

г) графические материалы (приведены в приложении).

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Система теплоснабжения МУП «Шипуновское ЖКХ», ИНН  5436311571, с.Шипуново, ул.Юбилейная, 17 состоит из 1 (количество) угольной котельной и теплосетей протяженностью 3,748 км.

Срок ввода котельной в эксплуатацию – 2013 г., установлено 3(количество) угольных котла с ручной подачей топлива типа КВр-1,0 ТТ ГОСТ 30735-2001 общей мощностью 2,58 Гкал/ час.

Информация о структуре основных производственных затрат по теплоснабжению за 2018 год представлена в таблице 9:

Таблица 9

| Теплоснабжение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 2,72 |
| отапливаемая общая площадь жилья | кв. м | 4916,06 |
| расходы на производство тепловой энергии, всего | тыс. руб. | 8383,1 |
| материалы | тыс. руб. | 22,7 |
| топливо (уголь)ООО «НТК» | тыс. руб. | 3651 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1025,2 |
| вода | тыс. руб. | 55,6 |
| амортизация | тыс. руб. | 1367,9 |
| ремонт и техническое обслуживание, всего | тыс. руб. | 12,9 |
| затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1551,9 |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 489,9 |
| цеховые расходы | тыс. руб. | 206 |
| прочие прямые расходы, всего | тыс. руб. | 0 |
| общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 992 |
| всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 9305,1 |
| себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал. | 3498,03 |

Выручка от регулируемой деятельности составила 4789,2 тыс. руб.

Изменения стоимости основных фондов не происходило.

Численность основного производственного персонала – 8 человек.

Удельный расход условного топлива за единицу тепловой энергии отпускаемой в тепловую сеть – 260 кг у. т./Гкал, удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,02 тыс. кВТч/Гкал.

На системах теплоснабжения произошло 0 ед/км аварий. Аварий, превышающих по продолжительности допустимые перерывы подачи тепловой энергии, не было.

Инвестиционная программа по теплоснабжению у предприятия «Шипуновское ЖКХ» отсутствует.

Заявок на подключение в течение 2013 г. не поступало и не регистрировалось.

Оказание услуг по теплоснабжению предоставляется на основании заключенных договоров.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет приведены  в таблице 10.

Таблица 10.

| 2011 | 01.01.2012- 30.06.2012 | 01.07.2012-31.08.2012 | 01.09.2012-31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 298,40 | 1 298,40 | 1 376,30 | 1 429,90 | 1 429,90 | 1477,60 |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 01.07.2014-31.12.2014 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.07.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 |
| 1477,60 | 1539,13 | 1539,13 | 1622,17 | 1622,17 | 1670,84 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |
| 1670,84 | 1737,66 | 1737,66 | 1789,76 | 1789,76 | 1846,96 |

б) Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствует;

в) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствует;

г) Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

а) Проблемой в организации качественного и эффективного теплоснабжения является  высокий износ тепловых сетей  и соответственно большие потери тепла при транспортировке до потребителей – 17 %;

б) Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения не зафиксированы;

в) Проблем в развитии систем теплоснабжения нет, в связи с отсутствием увеличения объемов капитального строительства многоквартирных домов, жилых домов, общественных зданий и производственных зданий промышленных предприятий

г) Проблем в организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано;

д) Предписания надзорных органов отсутствуют.

- Перспективное потребление тепловой энергии

на цели теплоснабжения

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения указаны в табл. 3;

б) Приросты строительных фондов не ожидаются;

в) Перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

г) Перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

д) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

е) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

ж) Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

з) Перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

и) Перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

к) Перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

- Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

  - Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения с. Шипуново на базе программного обеспечения MapInfo (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения села Шипуново;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения с. Шипуново;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития поселка;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения с. Шипуново

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общепоселковой электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения с. Шипуново, привязанных к топографической основе села;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

  - Описание программного комплекса

    - Общие положения.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения с. Шипуново был выбрано программное обеспечение MapInfo.

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей.

    - Инструментальная геоинформационная система ГИС MapInfo

ГИС MapInfo - инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система MapInfo предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью MapInfo можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

    - Взаимодействие с другими программами

ГИС MapInfo позволяет импортировать данные из таких программ как  AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в MapInfo.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.
В системе MapInfo также могут без преобразования использоваться описатели растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.

Геоинформационная система MapInfo по внешнему виду весьма похожа на на широко распространенные продукты семейства Microsoft Office и имеет схожее оборудование меню и панелей инструментов. Система позволяет открывать одновременно несколько карт, работать с семантическими информацией, получаемой как из локальных таблиц (Paradox, dBase), так и из баз данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle и других. Система также позволяет проводить совместный анализ графических и семантических данных, пересекать запросы к семантическим данным с подмножеством графических данных, выполнять тематическую раскраску по семантическим данным, экспортировать табличные данные для анализа в Microsoft Excel.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, поли-контуры, поли-ломанные, MapInfo поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и прочее) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения.

    - Возможности ГИС MapInfo

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои,

- растровые слои,

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов. Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Векторный слой можно организовать как «слой в памяти». Тогда все данные слоя будут находиться в оперативной памяти, что даст возможность отображать и изменять эти данные чрезвычайно быстро. Эта возможность используется для создания анимированных карт - например, отображать движущиеся объекты или данные телеметрии.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп, ограниченное лишь дисковым пространством (MapInfo справляется с полем из нескольких тысяч растров). Поддерживаемые форматы растров: BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Объекты слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»),

- текстовые,

- линейные (линии, поли-линии),

- площадные (контуры, поли-контуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»),

- линейные (линии, поли-линии),

- площадные (контуры, поли-контуры).

Атрибутивные или семантические данные хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Редактор структуры слоя служит для создания и редактирования типов и режимов слоя, создания библиотеки символов и библиотеки типовых графических объектов.

Все операции по преобразованию структуры слоя происходят в диалоге «Структура слоя»:

Расчет теплового и гидравлического режимов.

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Режим отпуска теплоты принят по  расчетному графику отпуска тепла 95-70°С согласно требований Лит.1, п. 7.6. при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С (п.7.4.).

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании приведенных в приложении таблица №2 книги 1 тепловых нагрузок с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя.

Разработка эксплуатационного гидравлического режима

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям.

- Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре.

- Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными).

- Надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати).

- Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3хкратного сопротивления системы.

- при элеваторном присоединении при графике  95-70 не менее 9 м.в.ст., при графике 105-70 не менее 8 м.в.ст. (Лит.2) при сопротивлении системы не более 2,0 м.в.ст. При больших сопротивлениях системы необходимые располагаемые напоры определяются автоматически согласно (Лит.2 стр. 180).

Результаты расчета приведены в таблице ниже и в приложениях 1-4.

Таблица 11 . Расчетные данные по котельным с. Шипуново

| Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал | Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Напор в подающем тр-де, м | Напор в обратном тр-де, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП " Шипуновское ЖКХ" | Блочно – модульная котельная | 2,58 | 33,2 | 58,2 | 25 | 1,9 | --- | 1,9 | 96,7 | ----- | 96,7 |

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 12;

б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности котельной приведены в таблице 12;

в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода выполнен в приложении №4;

г) Резерв существующей системы теплоснабжения составляет 0,27 Гкал/ч.

Таблица 12. Баланс тепловой мощности котельной.

| 1 | Номер котельной | БМК |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность котельной | 2,58 Гкал/час |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,03 Гкал/час |
| 4 | Потери мощности в тепловой сети | 0,38 Гкал/час |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч. | 1,9 Гкал/час |
|  | отопление и вентиляция | 1,9 Гкал/час |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - |
| 6 | Резерв или дефицит тепловой мощности ± | 0,27 Гкал/час |

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Баланс производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей приведены в таблице 6. Перспективы роста мощностей ВПУ не ожидается.

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Условия организации централизованного теплоснабжения указаны в договоре теплоснабжения. В качестве индивидуального теплоснабжения в селе используется печное отопление.

б) Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

в) Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предлагается, в связи с отсутствием таковых источников;

г) Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предлагается;

д) Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается, в связи с наличием одного источника теплоснабжения;

е) Предложений для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет,  в связи с отсутствием таковых источников;

ж) Предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет, в связи с отсутствием таковых источников;

з) Предложения для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии нет, в связи с наличием одного источника тепловой энергии;

и) Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями не предлагается, в связи с отсутствием застройки;

к) Теплоснабжение производственных зон на территории поселения необходимо для нужд отопления производственных площадей предприятий села;

л) Перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения нет, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

где:

В – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей.

Для существующей котельной: ss= 1047,1 руб./м².

Таблица 13. Эффективный радиус теплоснабжения блочно-модульной котельной села Шипуново.

| Параметр | Ед. изм. | Блочно-модульная котельная в с. Шипуново |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 3,567 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 45 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,9 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 1,958 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 75 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 0,53 |
| Эффективный радиус | км | 5 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

7. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой не предлагается в связи с отсутствием таковых зон (см. Приложение №4);

б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не рассматривалось, в связи с наличием одного источника теплоснабжения;

г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предлагается в связи с эффективностью работы существующей системы теплоснабжения;

д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предлагается, в связи с отсутствием аварий на тепловых сетях;

е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предлагается, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста строительных фондов;

ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: требуется перекладка ряда отработавших свой ресурс трубопроводов тепловых сетей диаметром от Ду100 до Ду32 общей протяженностью 1905 м (см. табл. 14).

Таблица 14

| № п/п | Участок тр-да | Условныйдиаметр тр-да, мм (наружный) | Рекомендуемый к замене условный диаметр тр-да, мм | Расчетные потери напора при замене трубопровода, м | Расчетные удельные линейные потери напора при замене тр-да, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Юбилейная,17 - Ул. Чапаева, 6 | 100 (110) | 100 | 15,8 | 316,0 |
| 2 | ТК2 - ТК3 - ул. Космическая 14 | 50 (57) | 50 | 9,2 | 102,2 |
| 3 | ТК2 - ТК3 - ул. Космическая 12,13,15 | 100 (110) | 100 | 16,0 | 228,6 |
| 4 | ТК2-МТМ | 150 (157) | 150 | 8,0 | 199,5 |
| 5 | ТК4-ул. Космическая | 50 (57) | 50 | 6,0 | 120,0 |
| 6 | ТК6-ТК8 | 65 (76) | 65 | 2,0 | 16,7 |
| 7 | ТК8 - ул. Куйбышева, 13, 14, 14/1, Детский сад | 50 (57) | 50 | 19,6 | 392,0 |
| 8 | ТК9 - ул. Ряшенцевой, 5 маг. "Нок-Сибирь" | 100 (110) | 100 | 5,4 | 67,5 |
| 9 | ТК11 - ул. Ряшенцевой 6, коттедж | 40 (48) | 40 | 13,4 | 268,0 |
| 10 | ТК12 - ТК15 | 80 (89) | 80 | 18,4 | 96,8 |
| 11 | ТК13-ул. Ряшенцевой, 7 | 40 (48) | 40 | 3,4 | 68,0 |
| 12 | ТК15 - ул. Юбилейная, 6, 8, 10,12, 14 | 50 (57) | 50 | 11,2 | 44,8 |
| 13 | ТК17 - ул. Юбилейная, 17 здание администрации | 50 (57) | 50 | 6,8 | 136,0 |
| 14 | ТК18 - Юдилейная 13 Многоквартирный ж.д. | 50 (57) | 50 | 1,9 | 38,2 |
| 15 | ТК19 - ул. Северная, 6, 8 | 50 (57) | 50 | 8,8 | 586,7 |
| 16 | ТК19 - ТК21 | 50 (57) | 50 | 9,0 | 180,0 |
| 17 | ТК21 - ул. Чапаева, 13 | 50 (57) | 50 | 14,6 | 365,0 |
| 18 | ТК21 - ул. Чапаева, 15 | 40 (48) | 40 | 8,2 | 82,0 |
| 19 | ТК17 - ул. Чапаева, 9 | 40 (48) | 40 | 16,8 | 210,0 |
| 20 | ТК22 - ул. Юбилейная, 19 Амбулатория | 50 (57) | 50 | 10,8 | 360,0 |
| 21 | ТК22 - ул. Чапаева, 7 | 40 (48) | 40 | 17,2 | 1720,0 |
| 22 | ТК23 - ул. Юбилейная, 18 | 40 (48) | 40 | 5,2 | 104,0 |
| 23 | ТК24 - ТК26 | 100 (110) | 100 | 9,3 | 116,3 |
| 24 | ТК26 - ул. Чапаева, 4, 6, 7 | 50 (57) | 50 | 19,2 | 240,0 |
| 25 | ТК24 - ул. Юбилейная, 21 | 50 (57) | 50 | 15,6 | 520,0 |
| 26 | ТК24 - ул. Юбилейная, 23 | 40 (48) | 40 | 6,8 | 68,0 |
| 27 | ТК24 - ул. Юбилейная, 27 | 32 (42) | 32 | 15,2 | 304,0 |

з) Строительство и реконструкция насосных станций не предлагается за отсутствием последних.

8. Перспективные топливные балансы

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа не производились, в связи с отсутствием роста строительных фондов.

б) Аварийные виды топлива на котельной не применяются.

- Оценка надежности теплоснабжения

а) Расчет перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

б) Расчет перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

в) Расчет перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

г) Расчет перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии не производился,  в связи с отсутствием перспективы роста мощностей;

Для увеличения надежности системы теплоснабжения рекомендуется реализация следующих мероприятий:

- перекладка сетей, отработавших свой ресурс.

- поддержание достаточного запаса резервного топлива (дрова).

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Инвестиционный проект с. Шипуново предусматривает: перекладку участков трубопровода тепловых сетей диаметром от Ду100 до Ду32 общей протяженностью 1905 м, техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу

Реализация данного проекта выполняется в 3 этапа.

1 Этап – 2013-2016 гг.

- Замена 230 метров труб тепловой сети диаметром от 32 мм до 100 мм.

Общая стоимость:  0,42 млн. руб.

2 Этап – 2017-2020 гг.

- Замена 955 метров труб тепловой сети диаметром от 32 мм до 100 мм.

Общая стоимость:  1,47 млн. руб.

3 Этап – 2021-2028 гг.

- Замена 707 метров труб тепловой сети диаметром от 32 мм до 100 мм.

Общая стоимость:  0,86 млн. руб.

Суммарная стоимость 3 этапов: 2,75 млн.р.

Техническое перевооружение котельной с ручной подачи топлива на механизированную подачу. Общая стоимость:  4,3 млн. руб.

Цели и задачи Инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты:

Снижение износа системы коммунальной инфраструктуры,

Снижение тепловых потерь.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности - средства муниципального бюджета;

в) Расчеты эффективности инвестиций:

Экономия будет достигнута за счет снижения потерь тепла в сетях, в размере 0,24 тыс. Гкал в год. Экономический эффект от реализации Инвестиционной программы в целом составляет: 380 тыс. руб. в год

Срок окупаемости: 2750 тыс. руб. / 360 тыс. руб. = 7,6 лет.

г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены в пункте «в».

- Обоснование предложения по определению

единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6  пунктом 6  Федерального закона 190  «О теплоснабжении» «… к полномочиям	органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

размер собственного капитала;

3 критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5  процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении

своей деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения,  когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации,   присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования)  или ликвидации организации,  имеющей статус единой теплоснабжающей  организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.3), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с подразделом 8.4 настоящего отчета. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.3 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в селе Шипуново одну единую теплоснабжающую организацию: МУП «Шипуновское ЖКХ».

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗУНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ р.п. Сузун Новосибирская область От 06.09.2019 № 297

О создании межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования

на территории Сузунского района

В соответствии с распоряжениями Правительства Новосибирской области от 31.10.2018 № 404-рп «О реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Новосибирской области», от 02.07.2019 № 243-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.10.2018 № 404-рп»

администрация Сузунского района,  постановляет:

1. Создать межведомственную рабочую группу по внедрению персонифицированного финансирования на территории Сузунского района.

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования на территории Сузунского района согласно приложению.

3. Межведомственной рабочей группе разработать и утвердить план мероприятий по изменению типа учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с казённых в бюджетные и (или) автономные, к 01.01.2020г.

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправления Сузунского района» и  разместить на  официальном сайте администрации Сузунского района.

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Сузунского района Кокунову И.В.

Глава Сузунского района                                                                                           Л.В. Некрасова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Сузунского района

от  06.09.2019  № 297

СОСТАВ

Межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования

на территории Сузунского района

| Кокунова Ирина Витальевна | - | заместитель главы администрации Сузунского района, председатель межведомственной рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Торопова Елена Владимировна | - | начальник управления образования администрации Сузунского района, секретарь межведомственной рабочей группы; |
| Корчак Андрей Владимирович | - | директор Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Сузунская детско-юношеская спортивная школа» |
| Ладина Евгения Геннадьевна | - | главный специалист управления образования администрации Сузунского района; |
| Ольгова Татьяна Васильевна | - | начальник управления культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Сузунского района; |
| Плужникова Юлия Александровна | - | директор Муниципального казённого учреждения дополнительного образования Сузунского района «Дом детского творчества»; |
| Полтавская Любовь Юрьевна | - | директор Муниципального казённого учреждения дополнительного образования Сузунского района «Детский оздоровительно-образовательный центр «Патриот». |
| Рублёва Татьяна Григорьевна | - | директор Муниципального казённого учреждения Сузунского района «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационно-методического обеспечения учреждений образования»; |

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗУНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ р.п.Сузун Новосибирская область От 06.09.2019 № 298

О создании межведомственной комиссии

по проведению обследования

и категорирования объектов образования

на территории Сузунского района

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

администрация Сузунского района, постановляет:

- Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию объектов образования на территории Сузунского района  (далее – комиссия).

- Утвердить состав комиссии в составе:

- Кокунова И.В. - заместитель главы администрации Сузунского района, председатель комиссии;

- Малетина И.Е. - главный специалист управления образования администрации Сузунского района, секретарь комиссии;

- Калюжин О.И. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сузунскому району УНД ГУ МЧС России по Новосибирской облости (по согласованию);

- Гурский О.А. - начальник Сузунского отделения вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области»;

- Фидлер А.В. - начальник отдела ГОиЧС, МР администрации Сузунского района;

- Бибко В.С. - сотрудник отделения Управления федеральной службы безопасности по Новосибирской области в г. Бердске;

- Руководитель образовательной организации или уполномоченное им лицо, на закрепленном объекте (территории) согласно приложению.

- Комиссии  провести обследование и категорирование мест   массового  пребывания людей на территории Сузунского района до 10.10.2019.

- Руководителям образовательных организаций или уполномоченным им лицам в срок до 10.10.2019 разработать паспорта безопасности объектов относящихся к сфере деятельности, в соответствии с формой паспорта безопасности, утвержденной постановлением № 1006, второй экземпляр паспорта безопасности объекта направить в администрацию Сузунского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации Сузунского района Кокунову И.В.

Глава Сузунского района 						                                   	Л.В. Некрасова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Сузунского  района

от 06.09.2019 № 298

Список руководителей

образовательных организаций Сузунского района

| Адонина Надежда Михайловна Архипов Сергей Николаевич Бакурова Лариса Павловна Барабанщикова Ирина Владимировна Баталова Елена Александровна Боле Галина Сергеевна Борозняк Ирина Васильевна Грушевская Алла Петровна Девищенко Ольга Владимировна Дементьева Лариса Владимировна | - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района «Шайдуровский детский сад»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Верх-Сузунская средняя общеобразовательная школа»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Сузунская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Шарчинская средняя общеобразовательная школа»; - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района «Шипуновский детский сад»; - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района Сузунский детский сад №3»; - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района «Заковряжинский детский сад»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Заковряжинская средняя общеобразовательная школа»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Маюровская средняя общеобразовательная школа»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Каргаполовская средняя общеобразовательная школа»; |
| --- | --- |
| Ишекова Татьяна Григорьевна Козенева Оксана Сергеевна Колбина Нина Михайловна Корчак Андрей Владимирович Красников Василий Иванович Кошелева Вера Аллэмовна Маношкина Ирина Владиславовна Миначенков Олег Николаевич Орехова Евгения Николаевна | - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района «Сузунский детский сад № 5»; - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района «Бобровский детский сад»; - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района «Ключиковский детский сад»; - директор Муниципального казенного учреждение дополнительного образования «Сузунская детско-юношеская спортивная школа»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Холодновская основная общеобразовательная школа»; - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района «Болтовский детский сад»; - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района «Сузунский детский сад № 2»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Шайдуровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Выглазова»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Болтовская средняя общеобразовательная школа»; |
| Плужникова Юлия Александровна Полтавская Любовь Юрьевна Попов Александр Николаевич Попрыга Ольга Фёдоровна Постникова Олеся Петровна Солдатова Анна Крестьяновна Суслова Оксана Васильевна Удалова Татьяна Николаевна | - директор Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»; - директор Муниципального казённого учреждения дополнительного образования детей Сузунского района «Детский оздоровительно-образовательный центр «Патриот»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Мышланская средняя общеобразовательная школа»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Сузунская средняя общеобразовательная школа №2»; - исполняющий обязанности Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района «Сузунский детский сад № 4»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Ключиковская средняя общеобразовательная школа»; - заведующий Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Сузунского района «Сузунский детский сад № 1»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Сузунская средняя общеобразовательная школа им.Левина № 301»; |
| Федосова Наталья Евгеньевна | - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Малышевская средняя общеобразовательная школа»; |
| Цыбочкина Елена Геннадьевна Черникова Ирина Викторовна Чистякова Татьяна Юрьевна | - временно исполняющий обязанности директора - Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Шипуновская общеобразовательная школа имени В.С. Гаврилова»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Бобровская средняя общеобразовательная школа»; - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Меретская средняя общеобразовательная школа»; |
| Чуриков Михаил Александр. | - директор Муниципального казённого образовательного учреждения Сузунского района «Сузунская средняя общеобразовательная школа № 1». |

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЗУНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р. п. Сузун

Новосибирская область

От 09.09.2019 		     					     	                                        №   299

Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по выдаче

разрешения на строительство

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации  Сузунского района от 20.01.2012 № 16 «О порядке разработки и утверждения административных муниципальных функций», администрация Сузунского района

администрация Сузунского района постановляет:

- Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство.

- Признать утратившим силу постановление администрации Сузунского района от 20.08.2018 № 265 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению выдаче разрешения на строительство».

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправления Сузунского района» и разместить на официальном сайте Сузунского района в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрация Сузунского района Пронькина А. В.

Глава Сузунского района                                                                   Л. В. Некрасова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сузунского района

от 09.09.2019 № 299

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

# I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (далее – административный регламент) разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (далее – заявитель) в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства (включая объекты индивидуального жилищного строительства), линейных объектов на принадлежащем им земельном участке, расположенном на территории Сузунского района.

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления муниципальной услуги;

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

# II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на строительство.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Сузунского района (далее Администрация).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

выдача разрешения на строительство;

продление срока действия решения на строительство;

внесение изменений в разрешение на строительство.

Разрешение на строительство, разрешение на строительство с продленным сроком действия, разрешение на строительство с изменениями оформляются по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в двух экземплярах.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11. административного регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об отказе в выдаче разрешения на строительство по образцу (приложение 1).

2.4.  Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется управлением архитектуры, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Сузунского района.

Место нахождения: 633623, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 51, телефон: 8 (383) 227-43, 8 (383) 225-50 приемная администрации Сузунского района

График работы:

понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15 час.;

пятница: с 8.00 до 16.00 час.;

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;

выходные дни: суббота, воскресенье.

График приема заявлений по выдаче разрешения на строительство:

понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15 час.;

пятница: с 8.00 до 16.00 час.;

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;

выходные дни: суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты: adm@suzunadm.ru

Адрес официального сайта: http://suzun.nso.ru

Сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты администрации Сузунского района размещаются на информационном стенде, расположенном в помещении администрации Сузунского района, официальном сайте администрации Сузунского района, ЕПГУ и в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) («Российская газета», 2004, № 290);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202);

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, № 290);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31, часть 1);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственным и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168);

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 29);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 № 458-рп «Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не опубликован);

решение Совета депутатов Сузунского района от 27.12.2011 № 105 (11 сессии) «О перечне услуг, которые являются  необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальных услуг в администрации Сузунского района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».

2.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:

1) в письменной форме лично;

2) в МФЦ;

3) в электронной форме посредством личного кабинета ЕПГУ.

### Заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (скан - копии), могут быть направлены в Администрацию  через Единый портал в случае, если заявитель имеет доступ к «Личному кабинету» на Едином портале. Направление заявления и необходимых документов осуществляется заявителем в соответствии с инструкциями, размещенными на Едином портале.

При предоставлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы предоставляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

2.8. Перечень документов для выдачи разрешения на строительство:

2.8.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство.

2.8.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок.

При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций,- указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2.8.3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

2.8.4. Материалы, содержащиеся в проектной документации:

- пояснительная записка;

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

- архитектурные решения;

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;

-проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;

- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Кодекса;

2.8.5.положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Кодекса.

2.8.6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Кодекса).

2.8.7.Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 2.8.7.2. в случае реконструкции многоквартирного дома.

2.8.7.1. В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции.

2.8.7.2. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

2.8.8. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

2.8.9. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

2.8.10. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

2.9. Запрещается требовать от заявителя:

представления документов, их копии или сведения, содержащиеся в них или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ.

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:

несоответствие представленных документов, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

несоответствие разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

Заключение, поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом, применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального и регионального значения.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы устанавливаются организациями, осуществляющими предоставление данных услуг, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о выдаче разрешения на строительство и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.15. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение одного рабочего дня. При направлении в форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

2.16. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу.

Вход в здание оборудуется устройством для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения. Предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами,  расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.

Стенд, содержащий информацию о графике работы администрации Сузунского района, о предоставлении муниципальной услуги, размещается при входе в холл здания администрации Сузунского района.

На информационном стенде администрации Сузунского района размещается следующая информация:

место расположения, график работы, номера справочных телефонов администрации Сузунского района, адреса официального сайта администрации Сузунского района и электронной почты администрации Сузунского района;

блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

образцы и формы документов;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих администрации Сузунского района.

2.17. Показатели качества и доступности муниципальной услуги.

2.17.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:

исполнение обращения в установленные сроки;

соблюдение порядка выполнения административных процедур.

2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения;

наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для специальных транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.18. Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти процедуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ заявителю необходимо:

авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);

из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;

нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство;

заполнить электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, внести в личный кабинет сведения и электронные образы документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

отправить электронную форму запроса в администрацию Сузунского района.

В случае направления заявителем заявления о выдаче разрешения на строительство в электронной форме, к заявлению о выдаче разрешения на строительство прикрепляется электронный образ необходимых для предоставления муниципальной услуги документов. Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных документов для сличения при личной явке в администрацию Сузунского района, осуществляющего предоставление муниципальной услуги) только в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения,

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

## 3.1. Прием заявления о выдаче разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления) и документов.

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему о выдаче разрешения на строительство и документов является обращение заявителя в администрацию Сузунского района.

3.1.2. Сотрудник администрации Сузунского района, ответственный за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство и документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя;

проверяет правильность оформления заявления о выдаче разрешения на строительство и комплектность представленных документов, указанных в заявлении о выдаче разрешения на строительство (заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлении).

Сотрудник администрации, ответственный за прием документов, заполняет и заверяет электронную заявку с отсканированным заявлением и документами усиленной квалификационной электронной подписью и направляет ее через автоматизированную информационную систему.

3.1.3. Документы поступившие, почтовым отправлением регистрируются в день их поступления в администрацию Сузунского района, а документы, поступившие в электронной форме, в том числе посредством ЕПГУ – не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в администрацию Сузунского района.

Сотрудник  администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство и документов, при получении заявления в форме электронного документа, поступившего при обращении заявителя с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в день регистрации направляет заявителю уведомление, подтверждающее получение заявления, в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также вносит соответствующую запись в журнал учета заявлений о выдаче разрешений на строительство, продлении срока действия разрешений на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства.

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство и документов является прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и документов.

3.1.5. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство и документов – один рабочий день.

## 3.2. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство и документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на строительство и документов является поступление заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных документов сотруднику администрации Сузунского района, ответственному за рассмотрение указанных документов (далее – уполномоченный сотрудник).

3.2.2. Уполномоченный сотрудник при рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство и документов:

В течение одного рабочего дня со дня получения документов осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросов  в соответствующие органы (организации) о предоставлении документов (сведений), если они не представлены заявителем по собственной инициативе.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия является получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.3. Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку наличия документов для предоставления муниципальной услуги.

Проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку разрешения на строительство и с документами передает его Уполномоченному сотруднику администрации Сузунского района.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа и с документами передает его сотруднику администрации Сузунского района.

3.2.4. Уполномоченный сотрудник администрации Сузунского района в течение одного рабочего дня рассматривает представленные документы и подписывает разрешение на строительство либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на строительство и документов является подготовка и подписание разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.2.6. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на строительство и документов – 5 (пять) дней.

## 3.3. Выдача разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство является соответственно подписание сотрудником администрации Сузунского района разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.3.2. Сотрудник администрации осуществляет регистрацию разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство в журнале учета, в электронной форме и на бумажном носителе и уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону либо по электронной почте указанным в заявлении о выдаче разрешения на строительство.

3.3.3. Сотрудник администрации осуществляет выдачу одного экземпляра разрешения на строительство заявителю под роспись в журнале учета. Второй экземпляр хранится в деле.

3.3.4. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство вручается заявителю сотрудником под роспись в журнале учета или направляется по почте.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, является выдача заявителю разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.4. Порядок записи на прием в орган (организацию) для подачи запроса посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта, включающий:

- возможность ознакомления с расписанием работы органа (организации) или уполномоченного сотрудника органа (организации), а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

- возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей;

- запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

3.5. Порядок формирования запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, включающий в том числе:

- информацию об образцах заполнения электронной формы запроса;

-порядок осуществления форматно-логической проверки сформированного запроса после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса, а также уведомления заявителя о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения.

3.5.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

3.5.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

3.5.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса да начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее-единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери, ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов-в течение не менее 3 месяцев.

3.5.4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте настоящего административного регламента необходимые для предоставления государственной услуги, направляются  в орган (организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

3.6. Возможность оплаты с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по предварительно заполненным органом (организацией) реквизитам.

Запрет истребования у заявителя документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

3.7. Порядок уведомления заявителя о завершении выполнения органами (организациями) действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по выбору заявителя.

3.7.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала  государственных и муниципальных услуг (функций) по выбору заявителя.

3.7.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителя направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры муниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

# IV. Формы контроля за исполнением

административного регламента

4.1. Текущий контроль над соблюдением и исполнением сотрудниками администрации Сузунского района положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет сотрудником администрации Сузунского района.

4.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов администрации Сузунского района. Проверки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги посредством контроля размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес администрации Сузунского района  с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, положений административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

# V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и                          действий (бездействия) администрации Сузунского района, предоставляющей муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их  должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации Сузунского района, предоставляющей  муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке:

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке определенном частью 1.3 статьи 16  Законом № 210 – ФЗ;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Законом № 210 – ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Законом № 210 – ФЗ;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Законом № 210 – ФЗ;

- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Законом № 210 – ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Законом № 210 – ФЗ.

5.2. Жалоба на действие (бездействие) администрации Сузунского района, должностных лиц, муниципальных служащих подается Главе Сузунского района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новосибирской области.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Сузунского района, должностных лиц администрации Сузунского района, либо сотрудников, может быть подана заявителем – юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и решения:

должностных лиц, сотрудников администрации Сузунского района

5.5. Жалоба должна содержать:

-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации Сузунского района копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Сузунского района, должностного лица администрации Сузунского района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4 административного регламента, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией Сузунского района опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаком состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте администрации Сузунского района, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги администрацией Сузунского района.

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Сузунского района, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, мшуниципальных служащих:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление администрации Сузунского района от 08.02.2013 № 25 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) структурных подразделений администрации Сузунского района, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих администрации Сузунского района, предоставляющих муниципальные услуги».

5.12. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на строительство

ОБРАЗЕЦ

уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство

Реквизиты бланка                                                                                                         _______________________________

(должность, Ф.И.О. (отчество при наличии) руководителя

____________________________

юридического лица,

____________________________

Ф.И.О. (отчество при наличии) –

для физических лиц,

____________________________

полное наименование

организации – для

юридических лиц,

____________________________

почтовый адрес, индекс)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в выдаче разрешения на строительство

от ___________                                                                                     №___________

Вы обратились с заявлением от «___» _________ 20___ г. № _____ о выдаче разрешения на строительство _____________________________________________ ____________________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии

____________________________________________________________________                (с проектной документацией)

____________________________________________________________________,

расположенного по адресу: ____________________________________________________________________.

(строительный или почтовый адрес)

По результатам  рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство в соответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.11 административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство Вам отказано в выдаче разрешения на строительство по следующим основаниям: ____________________________________________________________________

(указать основания отказа

____________________________________________________________________

в соответствии с действующим законодательством)

______________________                ___________________              ______________________________

(должность)                                            (подпись)                             (инициалы, фамилия)

Исполнитель

Номер телефона

Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на строительство

ОБРАЗЕЦ

заявления о выдаче разрешения на строительство

____________________________________

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

____________________________________

(инициалы, фамилия)

____________________________________

(Ф.И.О. (отчество при наличии), адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) – физических лиц,

____________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц,

____________________________________

почтовый адрес, индекс, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на строительство

от _____________                                                                               №____________

Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию_______________________

(ненужное зачеркнуть)

____________________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией,

____________________________________________________________________

краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

____________________________________________________________________

если заявление подается на этап строительства, реконструкции)

___________________________________________________________________ общая площадь объекта капитального строительства __________________кв. м;

площадь земельного участка ______________________________________ кв. м;

количество этажей и/или высоты здания, строения, сооружения ________ шт./м;

строительный объем, в том числе подземной части __________________ куб. м;

количество мест, вместимость, мощность, производительность _______________;

количество  этапов____________________________________________________;

сметная стоимость объекта (если строительство, реконструкция осуществляются

за счет средств соответствующих бюджетов) _____________________    рублей;

для жилых домов дополнительно:

количество квартир _______________________________________________ шт.;

общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий и др.) ___кв. м;

количество и площадь встроенно-пристроенных помещений ____________ шт.;

для линейных объектов:

общая протяженность _______________________________________________ м;

мощность___________________________________________________________,

расположенного на земельном участке по адресу:__________________________

(полный адрес объекта с указанием

____________________________________________________________________,

субъекта Российской Федерации и т.д. или строительный адрес)

сроком на (до) ________________________________________________ месяцев.

(согласно проекту организации строительства)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать _______________________________________ .

(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложения: 1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

____________________________               _______________                      ________________

(должность руководителя организации                           (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

(для юридического лица))

# Приложение № 3

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на строительство

ОБРАЗЕЦ

заявления о выдаче разрешения на строительство

______________________________

(должность уполномоченного лица,

____________________________________

инициалы, фамилия)

____________________________________

(Ф.И.О. (отчество при наличии), адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) – физических лиц,

____________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц,

____________________________________

почтовый адрес, индекс, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на строительство

объекта индивидуального жилищного строительства

от _____________                                                                                  № __________

Прошу выдать разрешение на ___строительство/ реконструкцию _объекта

(ненужное зачеркнуть)

индивидуального жилищного строительства ______________________________

(наименование объекта)

____________________________________________________________________

на принадлежащем мне на праве____________________________________      на основании ________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок,

____________________________________________________________________

кем выдан правоустанавливающий документ на земельный участок,

____________________________________________________________________

на какой срок заключен договор  (в случае аренды))

______________________________ земельном участке площадью _______кв. м,

с кадастровым номером_______________________________________________,

расположенном по адресу:______________________________________________

(адрес земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами)

_______________________________________________________,сроком на 10 лет.

Схема планировочной организации земельного участка с обозначением

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства разработана__________________________________________________________

(указать, кем разработана схема планировочной организации земельного участка)

и соответствует градостроительному плану земельного участка № ___________

от«___»________________ г., утвержденному _____________________________

____________________________________________________________________.

(реквизиты акта органа местного самоуправления муниципального образования, которым утвержден градостроительный план)

Краткие характеристики объекта индивидуального жилищного строительства:

- площадь застройки ________________ кв. м;

- количество этажей ________ (в том числе надземных __, подземных__) и/или высота ________________ м.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать _______________________________________.

(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложения: 1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

____________________________               _______________                 _____________________

(должность руководителя организации                           (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

(для юридического лица))

Приложение № 4

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на строительство

БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительства

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и документов

Выдача разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство и документов

# Приложение № 5

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на строительство

ЖУРНАЛ

учета заявлений о выдаче разрешения на строительство

| № п/п | Дата подачи заявления о выдаче разрешения на строительство | Заявитель | Наименование объекта, адрес | Ф.И.О. исполнителя | Срок исполнения | Номер и дата выдачи разрешения на строительство | Номер и дата выдачи уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство | Ф.И.О. (отчество при наличии) получателя, дата, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗУНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ р.п.Сузун Новосибирская область От 09.09.2019 № 300

Об организации получения общего

образования в форме семейного образования

или самообразования в  Сузунском районе

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»

администрация Сузунского района постановляет:

1. Утвердить положение об организации получения общего образования в форме семейного образования или самообразования в  Сузунском районе согласно приложению.

2. Руководителям общеобразовательных организаций Сузунского района обеспечить:

2.1 проведение ежегодного персонального учета детей на закрепленных территориях, в том числе обучающихся, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования или самообразования;

2.2. организацию информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) о необходимости учета детей, в том числе несовершеннолетних, выбравших формы семейного образования или самообразования.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправления Сузунского района» и разместить на официальном сайте администрации Сузунского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Сузунского района Кокунову И.В.

Глава Сузунского района                                                                                                        Л.В. Некрасова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Сузунского района от 09.09.2019 № 300 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

об  организации получения общего образования в форме семейного образования или самообразования в Сузунском районе

I. Общие положения

1. В соответствии с Федеральным  законом  от  29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее-Закон) общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного образования и самообразования). Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, начальное общее и основное общее образование может быть получено в форме семейного образования; среднее общее образование - в форме самообразования.

2. Обучение в формах семейного образования и самообразования осуществляется с   последующим прохождением в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в формах семейного образования или самообразования, обучавшиеся по образовательной программе, не имеющей государственной аккредитации, а также лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в любой образовательной организации в установленном порядке.

4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные образовательной организацией.

5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного образования и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

6. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в формах семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в порядке, установленном локальными нормативными актами, в установленные сроки академической задолженности, продолжаю получать образование в образовательной организации.

II. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе им освоения программ начального общего, основного общего, среднего общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного образования и самообразования), информируют об этом  управление образование администрации Сузунского района в форме уведомления согласно приложению № 1.

2. При выборе обучающимся освоения программ начального общего, основного общего, среднего общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного образования и самообразования), родители (законные представители) вышеназванной категории обучающихся обращаются в образовательную организацию с заявлениями:

об исключении из контингента образовательной организации, в которой он ранее обучался;

о выборе формы семейного образования для обучения ребенка и отказа от посещения образовательной организации согласно приложению № 2;

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) согласно приложению № 3.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;

г) формы получения образования.

Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он ранее обучался или числился в контингенте.

3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации родители (законные представители) обучающихся, получающих общее образование в указанных формах, заключают договор с образовательной организацией об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося согласно приложению  №

4. В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации после освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного образования предоставляется документ государственного образца об основном общем образовании, в форме самообразования - документ государственного образца о среднем общем образовании.

III. Порядок действий образовательной организации

1. Образовательная организация осуществляет приём заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об исключении из контингента образовательной организации в связи с выбором получения образования в формах семейного образования и самообразования (если ранее обучающийся обучался или числился в контингенте), о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и самообразования (при выборе обучающимся образовательной организации для прохождения аттестации).

2. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью организации.

3.   Образовательная организация:

издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и самообразования;

обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме самообразования или семейного образования, в Региональные базы данных участников  единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и  государственного выпускного экзамена;

заключает договор с родителями (законными представителями) обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и самообразования, об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося;

организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, получающего образование в форме семейного образования или самообразования;

организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего образование в форме семейного образования или самообразования, в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования;

информирует  управление образования администрации Сузунского района о расторжении договора с родителями (законными представителями) обучающегося, не ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности;

предоставляет информацию об обучающихся, получающих образование в формах семейного образования и самообразования, в ведомственные информационные системы, информационные системы, обеспечивающие предоставления гражданам государственных услуг в электронном виде.

4. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной или государственной итоговой аттестации и приказ директора школы о приёме лица для прохождения промежуточной аттестации или государственной итоговой аттестации.

5. Директор образовательной организации обязан ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних с:

- Уставом общеобразовательной организации,

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

- Программами учебных предметов, графиком проведения экзаменов и промежуточной аттестации,

- Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации в  образовательной организации.

6. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного образования или самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, в классные журналы не вносятся и учитываются в отдельном делопроизводстве.

7. Для контроля за реализацией права каждого обучающегося, осваивающего образовательную программу в форме семейного образования или самообразования, оформляется личное дело обучающегося, которое сохраняется в общеобразовательной организации с момента поступления заявления родителей (законных представителей) и до окончания срока обучения.

В личном деле находятся:

- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора формы обучения;

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или их копии), в случае обучения ранее в образовательной организации;

- приказ об организации получения образования в форме семейного образования (самообразования);

- результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета школы о выдаче аттестата об основном общем или среднем общем образовании, справки.

8. Гражданам, обучающимся по основным образовательным программам в форме семейного образования (самообразования), образовательная организация может предоставить на время бесплатно учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке, пригласить к участию в различных олимпиадах и конкурсах, предоставить возможность осваивать дополнительные образовательные программы.

9. Обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своём развитии и социальной адаптации могут предоставляться психолого-педагогическая помощь и консультирование.

IV. Аттестация несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного образования

1. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Экстернами являются лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана соответствующего класса с периодичностью, установленной локальными актами образовательной организации.

3. Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования может быть различной: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, ответы по билетам, в форме собеседования, тестирования, творческого проекта, реферата.

4. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами комиссии. Протоколы  подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются руководителем организации. К протоколам прилагаются работы обучающихся. После этого результаты промежуточной аттестации обучающихся на семейной форме образования, фиксируются в отдельном журнале для семейного образования.

5. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего образования и семейное образование, составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы школы и по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося.

6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие академической задолженности в установленные образовательной организацией сроки, продолжают получать образование  образовательной организации в очной, очно-заочной форме.

7. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного образования, в следующий класс производится по отдельному решению педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации по итогам обучения.

8. Освоение обучающимися в форме семейного образования, общеобразовательных программ основного общего и среднего полного общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.

9. Государственная итоговая аттестация выпускников-экстернов, получающих образование в форме семейного образования, проводится в соответствии Порядками проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего или среднего общего образования.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к положению об организации получения общего образования в форме семейного образования или самообразования в Сузунском районе |
| --- | --- |

В управление образования администрации

Сузунского района
   от: ____________________________________
Ф. И. О. родителя (законного представителя) г.р. 
_______________________________________
несовершеннолетнего Ф. И. О. г.р

место проживания: ______________________
_______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (САМООБРАЗОВАНИЯ)

Настоящим я, _______________________________________________________ Ф. И. О. родителя (законного представителя),

в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ч. 1 и 3 ст. 17, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ф. И. О. (г.р.),

определена для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования (самообразования). Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка.

*Настоящим я, _______________________________________________________ Ф. И. О. (г.р.)

информирую, что на основании ч. 1 и 3 ст. 17, ч. 1 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною было, по согласованию с моими родителями, выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования (самообразования).

Планируем (ю) пройти:

промежуточную аттестацию в __________________________________________

государственную итоговую аттестацию в _________________________________

Приложение: свидетельство о рождении; свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка; личное дело, аттестат, справка о промежуточной аттестации (если обучался ранее).

Дата: _________

Подпись родителя: ________________

*Подпись ребенка: ________________

*Заполняется ребёнком, если он получил основное общее образование

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к положению об организации получения общего образования в форме семейного образования или самообразования в Сузунском районе |
| --- | --- |

Руководителю____________________________

наименование образовательной организации

________________________________________

Ф. И. О. руководителя

________________________________________

Ф.И.О. родителя несовершеннолетнего

проживающего __________________________

________________________________________

ПРИМЕРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (САМООБРАЗОВАНИЯ)

Настоящим, в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ч. 1 и 3ст. 17, пункты 1 и 3 ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка

________________________________________________________________

Ф. И. О. (… г.р.),

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования (самообразования). Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка. От посещения образовательного учреждения отказываемся, до момента проведения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

Дата: _______________

Подпись: ________________________________________ (Ф. И. О.)

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к положению об организации получения общего образования в форме семейного образования или самообразования в Сузунском районе |
| --- | --- |

Руководителю____________________________

наименование образовательной организации

________________________________________

Ф. И. О. руководителя

________________________________________

Ф.И.О. родителя несовершеннолетнего

проживающего __________________________

________________________________________

ПРИМЕРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И (ИЛИ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)___________________________________

(ФИО полностью)

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ____ класса  20__/20__ учебного года в качестве экстерна на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом _______________________________,

образовательной программой образовательной организации, Порядком проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации, __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ознакомлен(а).

Дата: _______________

Подпись: ________________________________________ (Ф. И. О.)

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к положению об организации получения общего образования в форме семейного образования или самообразования в Сузунском районе |
| --- | --- |

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного образования или самообразования

_________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации - из свидетельства о государственной регистрации)

____________________________________________________________________

именуемая в дальнейшем Организация, в лице (должность)____________________

_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя)

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося.

2.Обязательства сторон

2.1. Организация:

организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в период

_______________________________________________________________

(указать сроки)

организует государственную итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования. Выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня. Информирует управление образования Сузунского района о рассмотрении вопроса продолжения получения образования Обучающимся в образовательной организации по месту жительства в случае расторжения настоящего договора.

2.2. Представитель:

обеспечивает прохождение промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося.

3.Ответственность сторон

3.1.Организация несёт ответственность за качество проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации Обучающегося.

3.2 Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

4.Срок действия договора

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с ___________________20_____ г. по ________________20_____ г.

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.

5.Порядок расторжения договора

5.1. Настоящий договор расторгается:

при ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному договору не переходят к правопреемнику Организации; Представитель заключает с правопреемником новый договор в установленном порядке;

при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению Представителя;

при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации факта неусвоения Обучающимся общеобразовательных программ.

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:

5.2.1.Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем обязательств по настоящему договору.

5.2.2.Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя Организации.

6.Заключительная часть

6.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой у Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.