Консалтинговая компания «Корпус»

| www.corpus-consulting.ru | Тел. +7 (383) 351-66-00 |
| --- | --- |

Схема водоотведения

рабочего поселка Сузун

Сузунского района

Новосибирской области

на 2013-2017 гг.

и на период до 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исполнитель: ООО «КОРПУС»

Новосибирск 2013 г.

Консалтинговая компания «Корпус»

| www.corpus-consulting.ru | Тел. +7 (383) 351-66-00 |
| --- | --- |

Схема водоотведения

рабочего поселка Сузун

Сузунского района

Новосибирской области

на 2013-2017 гг.

и на период до 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальный контракт №53-13

от   22 октября 2013 года

Исполнитель: ООО «КОРПУС»

Директор ООО «Корпус»							Ю.П. Воронов

Исполнительный директор ООО «Корпус» 				Л.А. Куприянов

Ведущий специалист проекта						Ю.П.Черкасов

Ведущий специалист проекта						А.А. Кошелев

г. Новосибирск, 2013 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА СУЗУН СУЗУНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2017 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.	10

2.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛКА	13

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	23

3.1.	Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод, деление поселка на эксплуатационные зоны	23

3.2.	Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения	23

3.3.	Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения	24

3.4.	Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	24

3.5.	Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них	24

3.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	26

3.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	27

3.8.	Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения	27

3.9.	Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселка	27

4.БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	29

4.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	29

4.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	29

4.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	30

4.4.	Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	30

4.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселка	31

5.ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	33

5.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	33

5.2.	Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	35

5.3.Расчет требуемой мощности очистных сооружений	35

5.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	35

5.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	35

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	36

6.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	36

6.2.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения	38

6.3.	Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения	39

6.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	39

6.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	41

6.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселка	42

6.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	44

7.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	45

7.1.	Мероприятия, содержащиеся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	46

7.2.	Применение методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	46

8.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	48

9.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	52

9.1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	52

9.2.Показатели качества обслуживания абонентов	52

9.3.Показатели качества очистки сточных вод	52

9.4.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	53

9.5.	Соотношение цены реализации мероприятий, инвестиционной программы и их эффективности	53

10.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	54

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоотведения (далее Схема) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоотведения, а также ее развития с учетом правового регулирования.

Основные мероприятия Схемы предусматривают:

- приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения.

Мероприятия охватывают такие объекты коммунальной инфраструктуры, как канализационные сети, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения и направлены наповышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоотведения.

Настоящая Схема подготовлена на период с 2014 по 2025 гг. с выделением расчетных этапов:

- 1 очередь - 2013 – 2017 гг.

- 2 очередь - 2017 – 2021 гг.

- 3 очередь - 2021 - 2023 гг.

Схема разработана на основании следующих документов:

- технического задания на разработку документации;

- исходных материалов, предоставленных заказчиком за отчетный период.

Схема водоотведения р. п. Сузун включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку, содержащую описание существующих систем водоотведения поселка, анализ существующих технических и технологических проблем, мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения;

- целевые показатели развития централизованных систем водоотведения.

Схема водоотведения состоит из разделов, соответствующих положениям Постановления Правительства № 782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения», части «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения».

Схема водоотведения поселка разрабатывается в соответствии с ФЗ РФ от 07 декабря 2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении», с целью охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойного водоотведения при минимально возможном негативном воздействии на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод с учетом прогноза градостроительного развития. Схема должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития системы водоотведения поселка.

Согласно статье 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Схема водоотведения утверждается органами местного самоуправления. Данная схема войдет в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Главная задача предприятий, обслуживающих системы водоотведения, заключается в бесперебойном обеспечении жителей поселка качественными услугами по водоотведению при максимальной эффективности производства и оптимальных затратах, как в настоящий период, так и в будущем.

Согласно Федеральному закону от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также Постановлению Правительства № 782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения», проект схемы водоотведения должен разрабатываться в соответствии с документами территориального планирования поселка, утвержденными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (регламентируется Градостроительным кодексом. На момент выпуска Схемы водоотведения градостроительная документация, а именно генеральный план р. п. Сузун, не была разработана и утверждена. В связи, с чем данные о перспективной численности населения, размещении новых объектов жилищного строительства, коммунальной сферы, промышленного сектора отсутствуют, и в настоящей Схеме предложены принципиальные решения по развитию централизованной системы водоотведения поселка. Все приведенные расчеты, мероприятия подлежат обязательному уточнению и корректировке после разработки и утверждения градостроительной документации.

Нормативно-правовая база

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства № 782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА СУЗУН СУЗУНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2017 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.

| Наименование | Схема водоотведения рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г. (далее – Схема) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |
| Заказчик | Администрация р. п. Сузун |  |  |  |  |
| Исполнители | ООО «Корпус» |  |  |  |  |
| Цели Схемы | - Обеспечение для абонентов доступности услуг коммунальной инфраструктуры в сфере использования централизованных систем водоотведения. - Обеспечение работы систем водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. - Обеспечение рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. |  |  |  |  |
| Задачи Схемы | - Развитие централизованных систем водоотведения. - Осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты. - Снижение непроизводительных утечек воды при работе системы водоотведения. - Увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере канализационного хозяйства - Развитие государственно-частного партнерства в секторе водоотведения. - Увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоотведения. |  |  |  |  |
| Показатели целей и задач | - Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения. - Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод. - Производительность канализационных очистных сооружений. - Утечки воды и неучтенный расход воды. - Доля канализационной сети, нуждающейся в замене. - Число аварий в системах водоотведения. |  |  |  |  |
| Срок реализации | 2013 – 2023 годы с выделением этапов: 1 очередь - 2013 – 2017 гг. 2 очередь - 2017 – 2021 гг. 3 очередь - 2021 - 2023 гг. |  |  |  |  |
| Основные мероприятия Схемы | Строительство канализационных очистных сооружений Реконструкция канализационной насосной станции. Замена ветхих сетей канализации (замена напорного канализационного коллектора 2х100м длиной 1,2км (КНС - КОС); замена участка внутриквартальных канализационных сетей по ул. Вокзальная). Строительство канализационного коллектора ЦРБ-ул. Ленина. Строительство канализационной насосной станции: Центр р.п. Сузун. Строительство канализационного коллектора ПМК2 – ул. Партизанская. Строительство канализационного коллектора Школа №1 – КОС |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования Схемы, тыс. рублей |  | Всего | 2013 – 2017 гг. | 2017–2021 гг. | 2021–2023 гг. |
|  | Объем финансирования | 82730 | 44730 | 3500 | 14000 |
|  | Общий объем финансирования составляет 82730 тыс. рублей. Источники финансирования мероприятий: Бюджет поселка Районный бюджет Бюджет Новосибирской области Заемные средства Инвестиции в новое строительство Объем финансирования подлежит корректировке в соответствии с Законом о региональном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также решениями о бюджетах муниципального района и муниципального образования на соответствующий период. |  |  |  |  |
| Ожидаемые показатели эффективности Схемы | В результате реализации Схемы будет обеспечено: Обеспечение централизованным водоотведением центрального района; жилого квартала, расположенного на въезде; больничного городка. Поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития поселка. Контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них. |  |  |  |  |
| Организация управления Схемой и контроль за ее реализацией | Администрация поселка |  |  |  |  |

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛКА

Экономико-географическое положение

Площадь территории  составляет 29500 га; численность населения – 3409 человек.

рис. 1. Местоположение р.п. Сузун  в районе

Рис. 2. Спутниковый снимок рп Сузун

Климат

Климат Сузунского района Новосибирской области континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. По агроклиматическому районированию территория Сузунского района относится к умеренно теплому, недостаточно увлажненному агроклиматическому подрайону.

Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом и сильными ветрами и метелями. Возможны кратковременные оттепели. Вследствие обилия солнечного света и тепла лето жаркое, но сравнительно короткое. Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой - весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Последние весенние заморозки наблюдаются до 26-29 мая, а первые осенние заморозки - 5-7 сентября.

Таблица  1. Основные климатические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | +1,50С |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) | -24,50С |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого (июнь) | +19,60С |
| Продолжительность вегетационного периода (Т > 50С) | 165 дней |
| Среднегодовое количество осадков | 387 мм |
| Среднее число дней с осадками за год | 111 дней (55 со снегом) |
| Средняя многолетняя испаряемость | Около 60% от выпавших осадков |
| Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова | 160 дней (30 октября – 11 апреля) |
| Средняя мощность снежного покрова | 51 см |
| Нормативная глубина промерзания грунтов | 180 см |
| Максимальная глубина промерзания почвы | 286 см |
| Преобладающее направление ветра | Юго-западное |
| Средняя скорость ветра | 4,1 м/сек |
| Средняя из максимальных скоростей ветра | 25 м/сек |

Резкие изменения погоды и общая неустойчивость климата вызваны проникновением холодных арктических, а также теплых сухих масс воздуха из Казахстана и Средней Азии.

Атмосферные засухи и суховеи наиболее вероятны в мае и июле. Интенсивность засух, как правило, слабая или средняя, продолжительность 5-6 дней, в отдельные годы до 15 дней. Количество осадков за 4 зимних месяца (декабрь - март) составляет около 70мм, что при снеготаянии обеспечивает достаточную влагозарядку почвы.

В течение года на территории района преобладают ветры юго-западного направления, но в мае и начале июня часты северо-восточные ветры, вызывающие заморозки. Средняя скорость ветров невысокая (4,1 м/с), однако в отдельные годы в весенний период наблюдаются ветры, скоростью 30-35 м/с, которые вызывают ветровалы и буреломы (в сосняках, осинниках).

Туманы наблюдаются в течение всего года, среднее число дней за год с туманом -26. Более половины туманов наблюдается при штиле, одна треть - при слабом ветре и 10% при ветре скоростью 3-5 м/с.

Отличительной особенностью климата является большая повторяемость инверсий, наибольшая - 37-40%, наблюдается зимой, летом - 30%, в переходные периоды - 19-25%. Средняя мощность приземных инверсий в холодный период составляет - 0,5-0,9 км, в теплый - 0,3-0,4 км. Инверсионный градиент температуры в течение года изменяется от 10,6 град/100 м в декабре, до 2,6 град/100 м в июле. При штиле наблюдается 27% инверсий.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Поверхностные воды

Гидрографическую сеть в поселке составляет река Сузун – правый приток р. Обь. Длина реки составляет 132 км, площадь водосборного бассейна - 1260 км².

Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего половодья река приносит основную часть годового стока. В верхнем течении половодье начинается с начала апреля. Подъём уровней начинается ещё при ледоставе; при вскрытии реки в результате заторов возникают интенсивные кратковременные подъёмы уровней. Из-за этого у некоторых притоков возможно обращение направления течения. Половодье заканчивается в июле, летняя межень неустойчива, в сентябре-октябре проходит дождевой паводок.

Долины рек, впадающих в р. Обь, выражены слабо. Реки относятся к I гидрологическому району. Характерной особенностью этих рек является малая скорость течения, незначительный уклон (от 0,35%) и большая извилистость. Все реки имеют илистое дно и в летнее время сильно зарастают травянистой растительностью. Модуль среднего годового стока – 3 л/с на км2 (р. Иня). Водный режим рек характеризуется весенним половодьем и паводками в теплое время. Летне-осенняя межень, характерная в июле-октябре, ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков. Средние модули стока летне-осенней межени составляют от 0,25 до 3,04 л/с на км2. Зимняя межень устойчивая, маловодная. Талые снеговые воды составляют в питании рек района 79-87%, дождевой сток - 3-4%, грунтовый - 10-17%.

Большая часть озер сосредоточена в южной части района. Берега озёр, в основном, торфянистые и топкие, уровень воды не постоянен. Площади озёр сокращаются, что связано с интенсивной рубкой спелых древостоев, обладающих наибольшими водорегулирующими свойствами в примыкающих к озёрам лесных массивах. В рекреационных целях озёра практически не используются.

Заболоченность территории составляет 9%. Район занимает второе место после Болотненского  среди районов восточной зоны Новосибирской области. Большая часть болот расположена между гривами, т.е. по межгривным понижениям и в пределах левобережья Оби.

Охрана рыбных запасов в районе осуществляется Сузунским участком рыбоохраны Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Реки и озера района являются средой обитания не только широко распространенных видов рыб, но и редких, таких как осетр, стерлядь и нельма. Ежегодно с середины апреля до середины мая объявляется запрет на лов рыбы, проводятся мероприятия по охране водных биоресурсов, разъяснительная работа с население через СМИ.

Подземные воды

Согласно гидрогеологическому районированию территория Сузунского района относится к Саяно-Алтайской гидрогеологической складчатой области.

На значительной площади Саяно-Алтайской гидрогеологической складчатой области единственным перспективным источником для организации питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения является водоносная зона трещиноватости палеозойских пород. В крайней южной части выделяется горизонт безменовской свиты.

К юрским образованиям, заполнившим локальные впадины в палеозойском фундаменте, приурочен также перспективный для водоснабжения водоносный комплекс юры.

Геолого-геоморфологическая характеристика

Геологическое строение территории Сузунского района характеризуется значительной сложностью в связи с тем, что по южной части района проходит стык Западно-Сибирской плиты и Алтайско-Саянской складчатой системы. В районе с севера на юг сменяют друг друга 3 крупные тектонические структуры, резко различающиеся по времени и условиям формирования: позднегерцинскаяКолывань-Томская складчатая зона; Горловскийкаледонско-герцинский межгорный прогиб и складчатая структура Салаирскогоантиклинория, сформировавшаяся в салаирский и каледонский циклы тектогенеза. Они составляют палеозойский фундамент, который на юге сменяется отложениями кайнозойской эры Бийско-Барнаульской впадины.

В геологическом строении палеозойского фундамента участвуют следующие литолого-стратиграфические подразделения:

Верхний девон представлен отложениями Франского и Фоменского ярусов Колывань-Томской складчатой зоны. Это монолитные сероцветные песчаники, алевриты, глинистые сланцы инскойсерии, объединяющей пачинскую и юргинскую свиты. Естественные их обнажения встречаются в долинах Оби, Ини, иногда в долинах мелких рек, оврагов, логов. Мощность отложений пачинской свиты 600 м, а юргинской – 1600 м.

Интрузивные образования в районе представлены гранитоидами, долеритами, порфиритами. Гранитоидысерые, розовато-серые сложены полевыми шпатами, кварцами, роговой обманкой, биотитом.

Триасовые долериты и долеритовые порфириты прорывают отложения пачинской и юргинской свит и представляют собой дайки темно-серых массивных пород из серого и черного пироксена.

Интенсивно дислоцированные, местами метаморфизованные отложения Инской серии и прорывающие их интрузивы с развитой на них корой выветривания образуют сложно построенный фундамент территории. Его породы разбиты древними тектоническими нарушениями. Поверхность фундамента имеет изрезанный эрозионно-тектонический рельеф за счет тектонических процессов и интенсивного выветривания в мезозойскую эру.

Образования древней коры выветривания палеозойских пород мелпалеогенового и неогенового возраста залегают на междуречьях, склонах, днищах долин. Коры выветривания сложены пестроцветнымиалеврито-глинистыми породами.

На возвышенных участках палеозойского фундамента правобережья р. Обь встречаются небольшие поля, сложенные переотложенными продуктами коры выветривания - алевритовыми глинами каолинито-гидрослюдистого состава. Особенности строения фундамента повлияли на морфоструктурные элементы покровных отложений.

Практически на всей территории фундамент перекрыт нижнее-среднечетвертичными субаэральными и субаквальными отложениями. Поймы рек перекрыты аллювиальными отложениями.

Аллювиальные отложения сформированы речными потоками. Это мелкие полимиктовые пески, галька, гравий. Субаквальные сформировались в водной среде акваторий, преобладают глины иловатые, суглинки. Субаэральные отложения распространены на междуречьях, склонах, это суглинки, супеси, имеющие алевритовый состав.

Четвертую надпойменную террасу р. Оби слагают среднечетвертичные отложения. Нижняя часть - русловой аллювий, верхняя - пойменная фация, сложена суглинками, супесями, перекрытыми лессовидными суглинками и супесями или эаловыми песками.

Верхнечетвертичные отложения третьей надпойменной террасы Оби глубоко врезаны в осадочный чехол. Нижняя часть - пески с гравием и галькой, верхняя - супеси, пески. С поверхности перекрыты лессовидными суглинками, супесями. Мощность 3-5 м. Третья терраса Ини сложена иловатыми суглинками и супесями мощностью до 15 м, снизу русловыми песками. Общая мощность отложений террасы 25-30 м.

Отложения II террасы р. Обь в основном песчаного состава. II терраса Ини сложена пойменным суглинками с прослоями супесей. Мощность террасы Оби - 13-18 м, Ини – 11 м.

Верхнечетвертичые отложения I надпойменной террасы Оби представлены русловыми разнозернистыми песками с галькой, валунами и пойменными суглинками. Терраса р. Иня сложена суглинками, реже супесями, русловой аллювий состоит из мелкого песка с галькой и гравием мощностью 3 м. Аллювиальные осадки террасы с поверхности перекрыты заторфованными суглинками или гумусированной почвой.

У большинства мелких рек высокая пойма выражена в среднем и нижнем течении, паводковыми водами заливается редко. Высота над урезом 3-7 м, сложена суглинками и супесями с обломками раковин, местами переслаивается болотной суглинистой почвой мощность 3-8 м. Отложения низкой пойменной террасы развиты в нижнем течении рек, по составу они аналогичны высокой пойме, мощностью 1-1,5 м.

Современные озерно-болотные отложения - это иловатые суглинки, супеси, пески, обогащенные растительным материалом, местами заторфованные породы и пласты торфа мощностью до 2 м.

По особенностям тектоники и геологии район можно поделить по широте районного центра на две части. Две трети района севернее широты районного центра, находятся в пределах разрушившихся складчатых горных зон, входивших в состав Алтайско-Саянской складчатой горной системы. Современный рельеф состоит из чередования грив и межгривных понижений – логов. Высота грив и глубина логов от 3 до 10 метров. Они тянутся с северо-востока на юго-запад. Длина грив 250 – 300 метров. Их абсолютная высота колеблется от 150 до 317 метров. Толщина осадочных пород не велика, поэтому твердые кристаллические породы, слагающие фундамент, выступают на дневную поверхность в самых высоких точках рельефа, по склонам грив, логов, глубоко врезанных долин рек.

Южнее широты Сузуна территория района лежит в пределах Западно-Сибирской плиты, в ее юго-восточной части - Бийско-Барнаульской впадине. Сложена эта территория мощными толщами мезозойских и кайнозойских морских и континентальных отложений, из галечника, песка, супесей, глин и других рыхлых пород. В этой части района рельеф плоский и мелко увалистый. Здесь нет выходов твердых пород на дневную поверхность.

Широта Сузуна – граница Западно-Сибирской равнины и Предсалаирской возвышенной равнины. По этой линии на большой глубине скрыты тектонические нарушения - проходит стык Западно-Сибирской плиты и Алтайско-Саянской складчатой системы. В силу этого Сузунский район находится в зоне вероятных землетрясений силой до 7 баллов.

Инженерно-строительное районирование

Территория района по инженерно-строительным условиям условно разделяется на три района: относительно благоприятным для строительства, благоприятны для строительства и неблагоприятны для застройки территории.

Основные ограничители строительства – эрозия, заболачивание, вероятность землетрясения.

Территории благоприятные для строительства:

- Речные террасы достаточно хорошо дренированные, сложенные песчаными и супесчаными грунтами;

- Территория Бийско-Барнаульской впадины.

Однако негативными фактором является распространение процессов локального заболачивания. При прокладке дорог и проведении прочей инфраструктуры фактор локального заболачивания необходимо учитывать.

Территории относительно благоприятные для строительства:

- Территория Колывань-Томской складчатой зоны. Рельеф представлен чередованием грив и логов. Условия осложняются неоднородностью рельефа;

- Территории с высокой вероятностью возникновения землетрясений. Расположены на границе Западно-Сибирской равнины и Предсалаирской возвышенной равнины;

- Территории, осложненные карстово-суффозионными процессами. Могут наблюдаться просадки и процессы заболачивания;

- Территории, осложненные локальным заболачиванием. Территории сосредоточены в северной части района. Уровень грунтовых вод находится на небольшой глубине. При проведении строительных работ рекомендуется обустройство искусственного дренажа или водоизоляции подвальных помещений.

Территории неблагоприятные для строительства:

- Эрозионная сеть. Это растущие овраги. Современная эрозия проявляется преимущественно в углублении оврагов и их боковом росте. Значительные уклоны и расчленение территории препятствует использованию в градостроительстве.

- Болота и торфяники. В болотах образуются мощные залежи влагонасыщенного торфа. Строительство представляется нецелесообразным.

- Поймы крупных и долины малых рек. Территории в поймах рек могут с различной вероятностью (в зависимости от уровня поймы) быть подвержены затоплению во время половодья и паводков. Это делает строительство помещений здесь опасным, а при строительстве инфраструктурных объектов необходимо применять соответствующие меры. Пересеченный рельеф в долинах малых рек и распространенность в них процессов заболачивания также препятствуют застройке этих территорий.

Инженерно-строительное районирование

В строительной технике выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже 5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше 35°С и относительной влажности воздуха менее 30% - в условиях жаркого и сухого климата.

Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами наружного воздуха (окружающей среды) в пределах – -5...+35°С. Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории.

Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоныА, Б, В, Г.

На территории Российской Федерации (РФ) расположены I, II и III климатические районы, IV климатический район находится в Закавказье, Крыму и Средней Азии (таблица 1). Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV- ниже 45°.

Таблица 2

Климатические районы

| Климатический район | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С |
| --- | --- | --- |
| I | -14 – ниже -28 | от 0 до +21 |
| II | от -3 до -20 | от +8 до +21 |
| III | от -5 до -20 | от +21 до +27 |
| IV | от -12 до +6 | от +21 выше +31 |

Таким образом, поселок по климатическим условиям относится к I климатическому району, подрайон В.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

# Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод, деление поселка на эксплуатационные зоны

В рамках разработки схемы водоотведения территория рабочего поселка Сузун условно делится на следующие районы:

- железнодорожный поселок (территория, расположенная вблизи комплекса железной дороги);

- центральный район (так называемая историческая часть поселка);

- жилой квартал, расположенный на въезде;

- больничный городок.

В железнодорожном поселке существует централизованная система водоотведения, обеспеченность населения которой составляет 100%.

Стоки остальных районов поселка отводятся в выгребные ямы.

Отвод ливневых вод осуществляется по поверхностным водоотводным каналам с использованием естественного рельефа местности. В р. п. Сузун система дождевой канализации отсутствует.

  - Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения

Сточные воды железнодорожного поселка собираются внутриквартальными канализационными сетями и далее по самотечному чугунному коллектору диаметром 300 мм поступают на канализационную насосную станцию (КНС).

Насосная станция оборудована двумя насосами СМ-80-50-200. От КНС стоки поступают на канализационные очистные сооружения (КОС).

На очистных сооружениях, введённых в эксплуатацию в 1981 году,  предусмотрена 2-х ступенчатая очистка стоков: механическая и биологическая.

Механическая очистка включает горизонтальную песколовку и двухъярусные одиночные отстойники.

Биологическая очистка сточных вод производится на капельных биофильтрах с гравийной загрузкой (Н = 2 м). Далее стоки поступают во вторичный вертикальный отстойник, одновременно выполняющий функции контактного резервуара.

Дезинфекция стоков производится хлорной известью.

Очищенные стоки от очистных сооружений сбрасываются на рельеф в районе очистных сооружений. Диаметр выходного патрубка - 150 мм.

Проектная производительность КОС составляет 0,4 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения были построены для железнодорожного комплекса, и имеют специфичную технологию, не предназначенную для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

В настоящее время канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

# Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения

В селе можно выделить одну зону централизованного водоотведения – железнодорожный поселок - с главным коллектором по ул. Вокзальной и три зоны нецентрализованного водоотведения - центральный район; жилой квартал, расположенный на въезде; больничный городок.

# Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков сточных вод на существующих канализационных очистных сооружениях не проводится. Образующийся осадок вывозится на полигон.

# Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Существующие канализационные сети находятся в удовлетворительном состоянии. При развитии и расширении централизованной системы водоотведения, необходима точная оценка технического состояния существующих сетей и при необходимости замена их на новые с тем, чтобы в дальнейшем была возможность подключения новых районов канализования.

| Таблица 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика канализационных сетей |  |  |  |
| № | Диаметр, мм | Длина, м | Материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Самотечные канализационные сети |  |  |  |
| 1 | 300 | 907 | чугун |
| 2 | 200 | 117 | чугун |
| 3 | 150 | 271 | чугун |
| Напорные канализационные сети |  |  |  |
| 1 | 150 | 2450 | чугун |
| 2 | 100 | 97 | чугун |

Таблица 4

Основные показатели канализационных сетей

| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,907 |
| Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 55 | 66 | 88 | 100 |
| Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
|  | км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Общая протяженность канализационной сети | км | 3,902 | 3,902 | 3,902 | 3,902 |
| в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 1,07 |
| Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | - | - |  | 27,4 |

Таблица 5

Характеристика оборудования канализационной насосной станции

| Наименование | Марка насоса | Место расположения | Подача, м3/час | Напор, м | КПД,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС | СМ80-500-200 | ул. Вокзальная | 50 | 50 | 73 |

# Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Основными мероприятиями, направленными на повышение надежности системы водоотведения являются мероприятия по полной перекладке ветхих сетей, а также строительство новых канализационных сетей и очистных сооружений, вследствие чего может быть обеспечена устойчивая работа системы канализации в границах поселка.

# Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На очистных сооружениях, введённых в эксплуатацию в 1981 году,  предусмотрена 2-х ступенчатая очистка стоков: механическая и биологическая.

Очищенные стоки сбрасываются на рельеф в районе очистных сооружений. Диаметр выходного патрубка - 150 мм.

В настоящее время канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

Существующие канализационные очистные сооружения не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод, что является нарушением действующего природоохранного законодательства и оказывает значительный экологический ущерб окружающей среде.

# Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения

Большая часть территории поселка не охвачена центральной системой водоотведения. Жилые кварталы, представленные практически на 80% индивидуальной усадебной застройкой, оборудованы локальными выгребными ямами.

В первую очередь экономически целесообразным представляется обеспечение централизованной системой канализации многоквартирной жилой застройки поселка. Такие скопления крупных объектов капитального строительства образуют своеобразную систему подцентров в планировочных районах поселка Сузун, не охваченных централизованной системой водоотведения - центральный район; жилой квартал, расположенный на въезде; больничный городок.

На сегодняшний день сточные воды от этих районов отводятся в выгребные ямы.

# Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселка

Основные проблемы системы водоотведения:

- износ сетей составляет 27,4%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- аварийное состояние канализационных очистных сооружений;

- специфичность технологии канализационных очистных сооружений,  построенных для железнодорожного комплекса и не предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Главная проблема системы водоотведения заключается в низкомобеспечении поселка централизованной системой водоотведения и очистки сточных вод, что влечет за собой ряд серьёзных проблем, главная из которых - угроза экологической безопасности территории.

- БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

# Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В баланс производительности сооружений системы водоотведения входит объем сточных вод, принятых от различных групп потребителей:

- население;

- коммунально-бытовой, социальный сектор (бюджетные организации);

- прочие потребители (частные организации)

Таблица 6

Объемы водоотведения, тыс. м3/год

| № | Категория потребителей | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Население | 19,1 | 17,6 | 16,5 | 18,2 | 15,7 |
| 3 | Бюджетные организации | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| 4 | Прочие | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,1 |
| 5 | Всего | 21,3 | 17,6 | 18,7 | 20,4 | 20,0 |

При существующем уровне канализования поселка дефицита мощности очистных сооружений не наблюдается.

Вместе с тем, стоит отметить, что действующие очистные сооружения не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод.

# Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

В связи с тем, что фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения составляют менее 1%, данные по нему не оценивались.

# Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Коммерческие расчеты производятся на основании договора на вывоз сточных вод. Организация, осуществляющая вывоз сточных вод взимает с абонентов плату за принимаемые сточные воды и загрязняющие вещества, в соответствии качественным составом, установленному на уровне хозяйственно-бытового стока, в соответствии с действующим тарифом и норматива расчета на одного человека, утвержденном органом местного самоуправления, за один кубический метр.

Расчеты за оказанные услуги по вывозу стоков осуществляются ежемесячно за предоставленные услуги (на основании счета, квитанции).

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

# Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Результаты ретроспективного анализа за 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения приводятся в таблице 7.

Таблица 7

Объемы водоотведения, тыс. м3/год

| №№ | Категория потребителей | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Население | 19,1 | 17,6 | 16,5 | 18,2 | 15,7 |
| 22 | Бюджетные организации | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| 34 | Прочие | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,1 |
| 5 | Всего | 21,3 | 17,6 | 18,7 | 20,4 | 20,0 |

# Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселка

Согласно №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также Постановлению Правительства № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проект схемы водоотведения должен разрабатываться в соответствии с документами территориального планирования поселка. Ввиду отсутствия утвержденного Генерального плана поселка, а, следовательно, и данных о перспективной численности населения, размещении новых объектов жилищного строительства, коммунальной сферы, промышленного сектора, прогнозные объемы водоотведения требуют уточнения после разработки градостроительной документации.

Следует отметить, что приоритетным направлением является организация централизованной системы водоотведения и 100% обеспечение населения услугами по централизованному отводу сточных вод.

В объем водоотведения за 2012 г. вошел расход сточных вод от железнодорожного поселка, обеспеченного централизованной системой водоотведения. Так как на рассматриваемый период предусматривается повышения благоустройства поселка, а именно организация централизованных систем водоотведения в центральном районе и в районе больничного городка, перспективный объем водоотведения увеличится.

Настоящей Схемой закладывается поэтапная организация централизованной системы водоотведения в центральном районе,  жилом квартале, расположенном на въезде; больничном городке. Перспективные объемы водоотведения представлены в таблице 8.

Прогнозные объемы водоотведения посчитаны нарастающим итогом с учетом подключения новых районов канализования к централизованной системе водоотведения.

Таблица 8

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № | Расчетный этап | 2013 – 2017 гг. |  |  |  | 2017 – 2021 гг. |  |  |  | 2021 – 2023 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход сточных вод, м3/год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Население | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 64,6 | 121 | 132 | 251,2 | 319 | 379 | 457 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 2,15 | 4,04 | 4,39 | 8,373 | 10,6 | 12,6 | 15,2 |
| 3 | Прочие | 1,47 | 1,48 | 1,5 | 1,51 | 5,03 | 9,42 | 10,2 | 19,54 | 24,8 | 29,5 | 35,6 |
| 4 | Всего | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 71,8 | 134,6 | 146,3 | 279,1 | 354,3 | 421,2 | 507,9 |
| 5 | Район канализования | Железнодорожный поселок |  |  |  | Железнодорожный поселок, центральный район |  |  |  | Железнодорожный поселок, центральный район, жилой квартал, расположенный на въезде; больничный городок |  |  |

- ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

# Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 9

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование потребителей | Объем сточных вод, тыс. м3/год | Объем сточных вод, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 15,7 | 0,043 |
| 2. | Бюджетные организации | 1,2 | 0,003 |
| 3. | Прочие | 3,1 | 0,008 |
| Всего |  | 20,0 | 0,055 |

Ввиду отсутствия утвержденного Генерального плана поселка, а, следовательно, и данных о перспективной численности населения, размещении новых объектов жилищного строительства, коммунальной сферы, промышленного сектора, дать точные объемы ожидаемого водоотведения не представляется возможным.

В расчетах приведены объемы хозяйственно-бытовых сточных вод от населения. Прогнозный расход сточных вод от производственных предприятий должен уточняться в зависимости от перспективного развития промышленности, данных о технологических процессах и возможности сбросов сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В случае размещения крупных предприятий, необходима организация собственной системы водоотведения и устройство локальных очистных сооружений с последующим выпуском очищенных сточных вод в водный объект или канализационную сеть поселка.

Таблица 10

Ожидаемое поступление сточных вод, тыс. м3/сут.

| Расчетный этап | 2013 – 2017 гг. |  |  |  | 2017 – 2021 гг. |  |  |  | 2021 – 2023 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сточных вод, тыс. м3/сут. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Население | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,33 | 0,36 | 0,69 | 0,87 | 1,04 | 1,25 |
| Бюджетные организации | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Прочие | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
| Всего | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 0,37 | 0,40 | 0,76 | 0,97 | 1,15 | 1,39 |
| Район канализования | Железнодорожный поселок |  |  |  | Железнодорожный поселок, центральный район |  |  |  | Железнодорожный поселок, центральный район, жилой квартал, расположенный на въезде; больничный городок |  |  |

# Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В настоящей Схеме предлагается организация централизованной системы водоотведения в неохваченных районах поселка - центральном районе;  жилом квартале, расположенном на въезде; больничном городке, - а также реконструкция существующей канализационной сети в железнодорожном поселке.

Все новые канализационные сети будут подключаться к главному коллектору, идущему на канализационные очистные сооружения.

# Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Ввиду отсутствия утвержденного Генерального плана поселка, а, следовательно, и данных о перспективной численности населения, размещении новых объектов жилищного строительства, коммунальной сферы, промышленного сектора, дать точный расчет требуемой мощности очистных сооружений не представляется возможным.

Так как прогнозный максимальный среднесуточный расход сточных вод составит 1,39 тыс. м3/сут., то ориентировочная мощность очистных сооружений – 1,5 тыс. м3/сут.

# Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлический режим и режим работы элементов централизованной системы водоотведения соответствует техническим параметрам.

# Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Производительность существующих очистных сооружений составляет 0,4 тыс. м3/сут. Существующего резерва мощности очистных сооружений не достаточно для приема перспективного объема сточных вод в 1,5 тыс. м3/сут.

Ввиду того, что очистные сооружения были построены для железнодорожного комплекса, и имеют специфичную технологию, не предназначенную для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также в настоящее время находятся в аварийном состоянии, расширение и их модернизация являются экономически нецелесообразными.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

# Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основное направление развития системы водоотведения поселка – создание централизованной системы водоотведения, включающее прокладку канализационных сетей, устройство канализационных насосных станций, строительство канализационных очистных сооружений с использованием передовых технологий, отвечающих требованиям действующего законодательства.

Основные принципы развития централизованной системы водоотведения:

- приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения.

Основные задачи развития централизованных систем водоотведения:

- осуществление строительства сетей и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;

- снижение непроизводительных утечек воды при работе системы водоотведения;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере канализационного хозяйства;

- развитие государственно-частного партнерства в секторе водоотведения;

- увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоотведения.

- Основные целевые показатели развития централизованных систем водоотведения:

- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;

- общий объем сточных вод;

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- производительность канализационных очистных сооружений;

- утечки воды и неучтенный расход воды.

# Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| Расчетный период | Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 этап | Строительство канализационных очистных сооружений р.п. Сузун | 2013-2017 гг. |
|  | Реконструкция канализационной насосной станции: |  |
|  | а) Капитальный ремонт здания. |  |
|  | б) замена устаревшего оборудования КНС |  |
|  | в) установка частотного регулирования нагрузки фекальных насосов. |  |
|  | Замена ветхих сетей канализации: |  |
|  | 3.1. Замена напорного канализационного коллектора 2х100м длиной 1,2км (КНС - КОС); |  |
|  | 3.2. Замена участка внутриквартальных канализационных сетей по ул. Вокзальная |  |
| 2 этап | Строительство канализационного коллектора ЦРБ-ул. Ленина | 2017-2021 гг. |
|  | Строительство канализационной насосной станции: Центр р.п. Сузун |  |
| 3 этап | Строительство канализационного коллектора ПМК2 – ул. Партизанская. | 2021-2023 гг. |
|  | Строительство канализационного коллектора Школа №1 – КОС. |  |
|  | Итого | 2013-2023 гг. |

# Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство канализационных сетей

Для организации централизованной системы водоотведения необходимо строительство канализационных сетей. В связи с характером рельефа местности прокладываемые сети будут как самотечные, так и напорные. Материалом для прокладываемых канализационных трубопроводов предлагается полиэтилен. Этот материал выдерживает значительные ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Прохождение новых трасс канализационных коллекторов показано на Схеме.

Строительство канализационных насосных станций

По условиям рельефа территории необходимо строительство канализационных насосных станций в центральном районе поселка (ул. Строительная).

Строительство канализационных очистных сооружений

Ввиду того, что существующие канализационные очистные сооружения не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод, необходима их реконструкция. Вместе с тем, стоит отметить, что поскольку очистные сооружения имеют специфичную технологию, не предназначенную для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, и в настоящее время находятся в аварийном состоянии, модернизация их будет экономически нецелесообразна.

Проектом предлагается строительство новых очистных сооружений для глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 м3/сут. (с учетом подключения новых районов канализования поселка).

# Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Строительство канализационных сетей

Основным мероприятием по строительству канализационных сетей является прокладка главных коллекторов в целях подключения к ним уличных и внутридворовых сетей новых районов канализования.

Основные коллекторы:

- ЦРБ-ул. Ленина (3 км, D = 200 мм)

- ПМК2 – ул. Партизанская (800 м, D = 150 мм).

- Школа №1 – КОС (2,5 км, D = 200 мм).

Строительство канализационных насосных станций

Канализационные насосные станции (КНС) осуществляют функцию перекачки сточных вод на сооружения, занимающиеся их очисткой, в том случае, если рельеф местности не позволяет отводить воды самотеком. Кроме того, размещение КНС помогает предотвратить размещение на большой глубине самотечных коллекторов.

Выбор КНС зависит от следующих факторов:

- глубины залегания подводящего сектора,

- вида и объем сточных вод, поступающих на насосную станцию,

- типа насосных агрегатов,

- способа управления насосным агрегатом,

- гидрогеологических условий строительства.

Канализационная насосная станция представляет собой емкость цилиндрической формы со вспомогательным и насосным оборудованием. В число вспомогательного входят:

- насосы погружного типа,

- внутренние трубопроводы,

- арматура,

- соединительные патрубки.

Кроме того, комплект КНС содержит автоматику и шкаф управления.

В настоящей Схеме предусматривается строительство канализационной  насосной станции в центральном районе.

# Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

При проектировании систем АСУТП и диспетчеризации следует учитывать требования правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

Структура и функции АСУТП и диспетчеризации представляют собой иерархическую трехуровневую систему реального времени.

Задачи каждого уровня АСУТП и диспетчеризации:

- нижний уровень объединяет в себе системы локальной автоматики отдельных единиц оборудования или их сочетания (шкафы/щиты/пульты/блоки управления), а также системы контроля технологических или электрических параметров (датчики и приборы КИП). Нижний уровень АСУТП осуществляет 100%-ную автоматизацию по технологическому параметру (давление, расход, уровень и т.п.);

- средний уровень - это местный диспетчерский пункт (МДП) - приборный контроль за качеством стока на участках технологического процесса, оперативная и аварийная сигнализация со всех участков. При насосных и воздуходувных агрегатах большой мощности имеется возможность управления этими агрегатами. Кроме того, с МДП может осуществляться локализация аварии путем прекращения подачи сточных вод или управление аварийным сбросом, а также ретрансляция информации на верхний уровень;

- верхний уровень (ДП) - прием, обработка и представление аварийной и оперативной информации по всей системе сооружений системы канализации с возможностью оперативного вмешательства при возникновении аварийной ситуации и невозможности ее локализации средствами МДП.

Диспетчерское управление должно предусматриваться, как правило, одноступенчатым с одним диспетчерским пунктом. Для наиболее сложных систем с большими расстояниями между объектами допускается двухступенчатое управление с центральным и местным диспетчерскими пунктами.

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться только те сигналы измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварии.

АСУТП, в свою очередь, подразделяется на четыре уровня:

1-й уровень технологического процесса (полевой уровень);

2-й уровень контроля и управления технологическим процессом (контроллерный уровень);

3-й уровень магистральной сети (сетевой уровень);

4-й уровень человеко-машинного интерфейса.

# Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселка

1 этап – 2013-2017 гг.

Реконструкция существующей системы централизованного водоотведения железнодорожного поселка.

Основной маршрут прохождения трубопроводов: ул. Вокзальная, существующая канализационная насосная станция – канализационные очистные сооружения.

2 этап – 2017-2021 гг.

Подключение центрального района к централизованной системе водоотведения (железнодорожного поселка)

Основной маршрут прохождения трубопроводов:

1 вариант - канализационный коллектор прокладывается по ул. Ленина – ул. Строительной и далее подключается к существующим сетям по ул. Вокзальной;

2 вариант - канализационный коллектор прокладывается по ул. Ленина – ул. Остальцова и далее (по напорному трубопроводу) подключается к существующему напорному коллектору КНС – КОС.

За основной принимается первый вариант, как наиболее экономически целесообразный.  По второму варианту трасса пойдет через лесной массив, что повлечет за собой дополнительные капиталовложения.

Возможность осуществления 1 варианта подключения обусловлена еще и тем, что в первом этапе закладываются мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сетей, и следовательно возможность принятия стоков от новых районов канализования.

3 этап – 2021-2023 гг.

Подключение жилого квартала, расположенного на въезде, и больничного городка к централизованной системе водоотведения (железнодорожного поселка)

Основной маршрут прохождения трубопроводов:

Коллектор ул. Советская – ул. Калинина; ул. Партизанская – ул. Крылова – ул. Юбилейная – ул. Ленина.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей исооружений централизованной системы водоотведения

Охранные зоны канализации - это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Охранная зона имеет свои граничные пределы, которые устанавливаются с учетом:

- места расположения;

- назначения;

- диаметра строений;

- глубины прокладки.

Охранная зона при обычных условиях равна 5-ти метровой отметке от боковых стен канализационных труб.

Такое значение применимо для самотечной и напорной системы водоотведения. Помимо этого, на размер охранной зоны влияют особые условия окружающей среды.

К ним относятся:

- высокаясейсмоопасность участка;

- низкий среднегодовой температурный режим определенного региона;

- высокая влажность или слабость грунта.

# Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В связи  с отсутствием Генерального плана поселка, планируемых зоны размещения централизованных систем водоотведения достаточно условны.

Зоны выделяются по улицам прохождения основных коллекторов.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведенияпредставлены в графической части настоящей Схемы водоотведения, а также описаны в п. 5.6 (Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселка).

1 зона - железнодорожный поселок - коллектор - ул. Вокзальная.

2 зона - центральный район – коллектор ул. Ленина – ул. Строительной.

3 зона - квартал, расположенный на въезде, больничный городок  коллектор ул. Советская – ул. Калинина; ул. Партизанская – ул. Крылова – ул. Юбилейная – ул. Ленина.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Согласно требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, в целях охраны водных объектов от загрязнения не допускается:

сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т. д.), которые:

- могут быть устранены путем организации малоотходных производств, рациональной технологии, максимального использования в системах оборотного и повторного водоснабжения после соответствующей очистки и обеззараживания в промышленности, городском хозяйстве и для орошения в сельском хозяйстве;

- содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотолерантныхколиформных бактерий КОЕ/100мл  100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 мл  500 и числа колифагов БОЕ/100 мл  100;

- содержат вещества (или продукты их трансформации), для которых не установлены гигиенические ПДК или ОДУ, а также отсутствуют методы их определения;

- содержат чрезвычайно опасные вещества, для которых нормативы установлены с пометкой «отсутствие».

- Не допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных, поселковых сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод:

- в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- в черте населенных пунктов;

- в пределах первого и второго поясов округов санитарной охраны курортов, в местах туризма, спорта и массового отдыха населения;

- в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы;

- в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает установленные настоящими санитарными правилами гигиенические нормативы.

Сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить в водные объекты после очистки в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

# Мероприятия, содержащиеся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В целях снижения сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в настоящей Схеме предлагается модернизация централизованной системы водоотведения со строительством самотечных коллекторов, напорных трубопроводов, канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений.

# Применение методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различающиеся по химическому составу и физическим свойствам.

Образующиеся осадки обрабатываются путем обезвреживания и утилизации.

Обезвреживание осадка – это процесс превращения осадка в безвредный продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды. При этом ценные компоненты, содержащиеся в осадке, должны быть максимально утилизированы, т.е. использованы.

Обработка осадков состоит из следующих стадий:

- уплотнение или сгущение,

- стабилизация,

- кондиционирование,

- обезвоживание,

- сушка или сжигание,

- утилизация.

Уплотнение (сгущение) – проводится с целью уменьшения содержания влаги в осадке.

Способы уплотнения (сгущения):

- гравитационное уплотнение;

- сгущение в центробежном поле (в центрифугах);

- фильтрование.

Стабилизация осадков проводится с целью предотвращения их загнивания.

Кондиционирование осадков – подготовка осадков к обезвоживанию с целью улучшения водоотдающих свойств осадков путем изменения их структуры и форм связи воды. Кондиционирование проводят путем реагентной обработки (коагулянтами, флокулянтами), тепловой обработки и другие.

Обезвоживание осадков – это уменьшение их объема и массы. Обезвоживание осадков производится на иловых площадках или в иловых прудах) и механическим способом (на фильтр-прессах, центрифугах, сепараторах и др.)

После механического обезвоживания осадков применяют термические методы обработки осадков - сушка или сжигание. Высушенный осадок представляет собой незагнивающий, свободный от микроорганизмов сыпучий материал, удобный для транспортирования и утилизации (использования).

В зависимости от качественного и количественного состава шламов, образующихся на очистных сооружениях, применяются разные способы их переработки.

- ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменение цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года.Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения с учетом индексов-дефляторов до 2023 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790- АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов и свод мероприятий рекомендуемых для реализации развития систем централизованного водоснабжения поселка приведены в таблице 12.

| Расчетный период | Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения | Сроки исполнения | Объемы финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап | Строительство канализационных очистных сооружений р.п. Сузун | 2013-2017 гг. | 34000 |
|  | Реконструкция канализационной насосной станции: |  | 6200 |
|  | а) Капитальный ремонт здания. |  |  |
|  | б) замена устаревшего оборудования КНС |  |  |
|  | в) установка частотного регулирования нагрузки фекальных насосов. |  |  |
|  | Замена ветхих сетей канализации: |  | 3630 |
|  | 3.1. Замена напорного канализационного коллектора 2х100м длиной 1,2км (КНС - КОС); |  |  |
|  | 3.2. Замена участка внутриквартальных канализационных сетей по ул. Вокзальная |  | 900 |
| Итого |  |  | 44730 |
| 2 этап | Строительство канализационного коллектора ЦРБ-ул. Ленина | 2017-2021 гг. | 14000 |
|  | Строительство канализационной насосной станции: Центр р.п. Сузун |  | 10000 |
| Итого |  |  | 24000 |
| 3 этап | Строительство канализационного коллектора ПМК2 – ул. Партизанская. | 2021-2023 гг. | 3500 |
|  | Строительство канализационного коллектора Школа №1 – КОС. |  | 10500 |
| Итого |  |  | 14000 |
|  | ВСЕГО | 2014-2024 гг. | 82730 |

Источники финансирования мероприятий:

Бюджет поселка

Районный бюджет

Бюджет Новосибирской области

Заемные средства

Инвестиции в новое строительство

Объем финансирования подлежит корректировке в соответствии с Законом о региональном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также решениями о бюджетах муниципального района и муниципального образования на соответствующий период.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

# Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

В связи с тем, что настоящей Схемой предполагается реконструкция существующей и организация новой централизованной системы водоотведения, ожидаемые показатели надежности и бесперебойности водоотведения следующие:

- доля канализационной сети, нуждающейся в замене к концу рассматриваемого периода - 0% (без учета внутридворовых сетей);

- аварийность на сетях канализации (ед/км) – 1%.

# Показатели качества обслуживания абонентов

Реализация мероприятий, предусмотренных Схемой водоотведения, позволит осуществить 100% обеспечение населения рассматриваемых районов многоквартирной жилой застройки поселка Сузун централизованным водоотведением, тем самым увеличить степень благоустройства села.

# Показатели качества очистки сточных вод

Согласно СанПиН 2.1.5.980-00, для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества, в т. ч. продуктового трансформации, исходя из условия, что их концентрации не будут превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в створе не далее 500 м от места выпуска.

При расчете ПДС ассимилирующая способность водных объектов не должна учитываться.

При наличии в сточных водах химических веществ, содержащихся в воде фонового створа (принятого для расчета ПДС) на уровне ПДК, в расчетах ПДС не должны учитываться процессы разбавления.

Временные сбросы (ВДС) химических веществ, устанавливаемые для действующих предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС (на срок не более 5 лет), не должны создавать в расчетном створе концентрации, превышающие их максимально недействующие концентрации (МНК) по санитарно-токсикологическому признаку вредности.

Нормативные показатели качества приведены в СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03.

# Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Мероприятия, предлагаемые в Схеме водоотведения, главным образом направлены на эффективное использование ресурсов, в том числе на минимизацию утечек воды при транспортировке.

# Соотношение цены реализации мероприятий, инвестиционной программы и их эффективности

Доля населения рассматриваемых районов канализования (железнодорожный поселок; центральный район; жилой квартал, расположенный на въезде; больничный городок), которое получит улучшение качества услуг в сфере водоотведения в результате реализации Схемы, на конец расчетного периода составит 100 % - население, проживающее в многоквартирной жилой застройке.

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.