УТВЕРЖДАЮ:

Глава  рабочего поселка Сузун

________________ А.И. Забурунов

Схема водоснабжения рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г.

Генеральный директор

ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

_______________ С.Е. Кубашов

Ульяновск, 2013

Содержание

Глава 1 «Схема водоснабжения»	5

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.	5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны).	5

1.1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	9

1.1.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.	11

1.1.4 Описание технологических зон водоснабжения  (отдельно для каждого водопроводного сооружения).	11

1.1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды.	12

1.1.6 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.	12

1.1.7 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения.	14

1.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	14

1.2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.	14

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	14

1.2.2 Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).	16

1.2.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.	17

1.2.4 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения).	18

1.2.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.	19

1.2.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	20

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.	21

1.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	21

1.3.2 Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.	21

1.3.3 Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов.	22

1.3.4 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	23

1.3.5 Перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей).	23

1.3.6 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).	24

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	25

1.4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	25

1.4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	25

1.4.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.	26

1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.	26

1.5.1 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).	26

1.5.2 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки).	26

1.5.3 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений.	26

1.5.4 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды.	26

1.5.5 Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	27

1.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.	27

1.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен.	27

1.5.8 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	27

1.5.9 Сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.	28

1.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	28

1.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	28

1.6.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).	28

1.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	29

# Глава 1 «Схема водоснабжения»

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны).

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения р.п. Сузун происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития поселка, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения рабочего поселка Сузун являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Сеть водопровода поселка Сузун имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения рабочего поселка в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения р.п. Сузун является расчет потребностей поселка в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения рабочего поселка Сузун представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей р.п. Сузун, обслуживаемых ОАО «Сузунское ЖКХ», составляет 97,9 км.

Водоснабжение рабочего поселка Сузун осуществляется при помощи25 артезианских скважин и 5 водонапорных башен, расположенных в левобережном, правобережном и железнодорожном районах посёлка.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздача потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления.

Так как в хозяйственном ведении ОАО «Сузунское ЖКХ» находятся все элементы системы водоснабжения, начиная от артезианских скважин, магистральных водоводов, и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона ответственности ОАО «Сузунское ЖКХ» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения рабочего поселка «Сузун».

### 1.1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Паспортные данные артезианских скважин принадлежащих ОАО «Сузунскому ЖКХ» приведены в таблице 1.1.2.1

Таблица 1.1.2.1

| N пп | N | Наименование скважины | Месяц, год бурения | Глуб СКВ. м.п. | Деб СКВ. мЗ/ч | Динам уров. (м) | Стат уров (м) | Обсадные трубы |  |  |  | Фильтр |  |  | Тип, марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dl/hl | D2/h2 | D3/h3 | D4/h4 | D mm | N/m | L раб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 0195 | Ул.Ломоносова | 04.95. | 140 | 25 | 50 | 15 | 219/+0,5-90 | 146/117 | 108/102-140 |  | 108 | 48/H | 8 | ЭЦВ-8-25-80 |
| 2 | 012-93 | Ул. Чехова | 08.93 | 130 | 35 | 40 | - | 219/71 | 146/103 | 108/128 |  | 108 | 48/H | 30 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 3 | 4692/2 | Ул. Чкалова | 04.95 | 151 | 25 | 43 | 7,5 | 8”/66 | 57116 | 108/140 |  | 108 | 48/H | 41 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 4 | 03-93 | Спортшкола | 09.93 | 100 | 40 | 45 | 5,4 | 219/62 | 168/70 | 108/100 |  | 108 | 48/H | 34 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 5 | 092-217 | Ул. Пролетарская | 10.92 | 140 | 25 | - | 8,5 | 219/63 | 168/73 | 127/121 |  | 108 | 48/H | 67 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 6 | 15038 | Спецшкола | 11.77 В | 120 | 54 | 66 | 6,0 | 219/90 | 168/120 | - |  | 168 | 40 | 65 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 7 | 4692/1 | Ул. Гагарина (Центральная) | 11.92 | 155 | 40 | 29* | 10,0 | 219/+0,2-86 | 168/86-95 | 127/92,8 | 108\155 | 108 | 48 | 42 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 8 | 13313 | Ул. Гоголя | 11.74 | 95 | 16 | 42 | 10,0 | 219/67 | 168/95 | - |  | 168 | 48 | 30 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 9 | 026-93 | Ветстанция | 08.93 | 157 | 30 | 30 | 5,6 | 219/+0,5-73 | 146/106 | 108/97-157 |  | 108 | 48 | 12,2 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 10 | 12004 | Ул. Юбилейная | 06.99 | 131 | 40 | 30 | 5,0 | 296/90,5 | 139/131 | - |  | 139 | 52 | 10,7 |  |
| 11 | 092-4 | Ул. Лихоманова | 02.92 | 140 | 28 | 40 | 3,5 | 219/62 | 168/73 | 127/111 |  | 127 | 48 | 29 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 12 | 25/94 | Ул. Весенняя (Леспромхоз) | 10.94 | 143 | 20 | 34 | 3,6 | 219/59 | 168/96 | 108/142 |  | 108 | 48 | 52 | ЭЦВ-6-16-140 |
| 13 | Н01651 | п. Нечунаевка | 06.76 | 70 | 36 | 25 | 5,0 | 325/30 | +0,5/70 | 168/70 |  | 168 | Пров |  | ЭЦВ-6-10-80 |
| 14 | 2137 | п. Новостройка | 30.05.13 | 58 | 10 | 24 | 10 | 373 | +0,5/70 | 219/70 |  | 168 | 48 | 14 | эцв-6,5-60 |
| 15 | 49-89 | Райпищекомбинат | 09.89 | 96 | 15 | 46 | 10 | 325/12 | 219/+0,5-70 | 146/64-96 |  | 146 | 48 | 22 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 16 | 11996 | Ул. Ломоносова | 72 г | 140 | 25 | 52 | 12 | 219/90 | +0,5/90 | - |  | 168 | 48 | 40 | Нет акта |
| 17 | 1-91 | Энергоучасток | 08.91 | 108 | 14 | 40 | 10 | 273/79 | +0,7/79 | - |  | 168 | 48 | 12 | ЭЦВ-6-10-80 |
| 18 | 11789 | Ул. Южная (Есенина) | 08.99 | 130 | 72 | 20 | 7 | 219/+0,5-62 | 168/84 | 108/120 |  | 108 | 48 | 8,3 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 19 | 13313 | Ул. Гоголя | 08.99 | 120 | 25 | 60 | 12 | 296/+1,3-90 | 139/120 | - |  | 139 | 52 | 12 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 20 | 1 | Мастерские | 01.97 | 75 | 60 | 20 | 10 | 273/0-60 | 219/60-75 | - |  | 219 | 48 | 12 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 21 | 2 | Ж.д ст. «Сузун» | 07.95 | 75 | 30 | 30 | 6 | 325/0-60 | 219/60-75 | - |  | 219 | 48 | 12 | ЭЦВ-8-25-100 |
| 22 | 3 | Школа N301 | 83 г | 150 | 8 | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Нет свед. |
| 23 | 012-90 | Ул. Толстого | 12.2000 | 128 | 27,6 | 6 | 5 | 324/+0,5-10 | 219/+0,7-82 | 146/117 |  | 146 | 48 | 8 | ЭЦВ8-25-100 |
| 24 | 6283 | Школа N1 (Баня) | 2000 | 124,4 | 18 | 21 | 1 | 219/+0,1-96 | 108/124 | - |  | 108 | 52 | 8,6 | ЭЦВ8-25-100 |
| 25 | Б-113 | Залесова | 07.2004 | 136 | 39 | 17,5 | 6 |  |  |  |  | 159 |  |  | ЭЦВ8-25-100 |

На территории ЗСО нет строений, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, также нет теплотрасс и канализационных коллекторов. Все скважины находится на достаточном расстоянии от жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживания людей.

Здания в своем большинстве не оборудованы централизованной канализацией, расположены за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды (оголовки и устья скважин приподняты над уровнем земли).

На территории второго и третьего поясов нет складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### 1.1.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории рабочего поселка Сузун отсутствуют.

### 1.1.4 Описание технологических зон водоснабжения  (отдельно для каждого водопроводного сооружения).

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения рабочего поселка Сузун, можно выделить следующие зоны:

- технологическая зона артезианской скважины 0195 (Ломоносова);

- технологическая зона артезианской скважины 012-93 (Чехова);

- технологическая зона артезианской скважины 4692/2 (Чкалова);

- технологическая зона артезианской скважины 03-93 (Спортшкола);

- технологическая зона артезианской скважины 092-217 (Пролетарская);

- технологическая зона артезианской скважины 15038 (Спецшкола);

- технологическая зона артезианской скважины 4692/1 (Гагарина);

- технологическая зона артезианской скважины 11789 (Есенина);

- технологическая зона артезианской скважины 026-93 (Ветстанция);

- технологическая зона артезианской скважины 12004 (Юбилейная);

- технологическая зона артезианской скважины 092-4 (Лихоманова);

- технологическая зона артезианской скважины 13449 (Чкалова);

- технологическая зона артезианской скважины 25/94 (Леспромхоз (Весенняя));

- технологическая зона артезианской скважины НО 1651 (Нечунаевка);

- технологическая зона артезианской скважины 10-401 (Новостройка);

- технологическая зона артезианской скважины 49-89 (Райпищекомбинат);

- технологическая зона артезианской скважины 11996 (Ломоносова);

- технологическая зона артезианской скважины 1-91 (Энергоучасток);

- технологическая зона артезианской скважины 11789 (Южная);

- технологическая зона артезианской скважины 13313 (Гоголя);

- технологическая зона артезианской скважины 1 (Мастерские);

- технологическая зона артезианской скважины 2 (ж.д. ст. Сузун);

- технологическая зона артезианской скважины 3 (Школа№301);

- технологическая зона артезианской скважины 012-90 (Л.Толстого);

- технологическая зона артезианской скважины 6283 9(Баня).

### 1.1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды.

В настоящее время водоснабжение поселка осуществляется посредством скважин,  оборудованных насосами первого подъема.Иные сооружения отсутствуют.

### 1.1.6 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории рабочего поселка в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми.

Общая протяженность водопроводных сетей р.п. Сузун составляет 97,9 км.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Для повышения качества снабжения питьевой водой чугунные и стальные трубопроводы необходимо заменяют на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Произвести оценку амортизации не представляется возможным, так как отсутствуют данные о годе ввода в эксплуатацию трубопроводов и фактическая величина износа.

### 1.1.7 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

В настоящее время, в рабочем поселке Сузун,центральным водоснабжением не охвачены следующие улицы:К. Зятькова, Новая, Дергунова, Булгакова, Комарова.

### 1.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

- В настоящее время основной проблемой в водоснабжении рабочего поселка Сузун является значительный износ сетей водоснабжения.

- Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета.

- Артезианские скважины и установленное на них оборудование требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Высокая степень износа основных производственных фондов, что влияет на качество предоставляемых услуг.

## 1.2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

### 1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид:

Таблица 2.3.1.1

|  | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | м3 | 354079,9 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | м3 | 354079,9 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | м3 | 35407,99 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 12 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | м3 | 318672 |

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 318672 м. куб. Объем забора воды из скважин   фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических

условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

### 1.2.2 Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В связи с тем, что отсутствует разбивка объемов по артезианским скважинам, так же отсутствует деление потребления населения по технологическим зонам, территориальный баланс рассчитать невозможно.

В представленной таблице 1.2.2.1 приведен баланс в целом по рабочему поселку Сузун.

Таблица 1.2.2.1

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление, м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п.Сузун | 318672 | 873,07 | 1047,68 |
| 2 | Итого: | 318672 | 873,07 | 1047,68 |

### 1.2.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 1.2.3.1

Таблица 1.2.3.1

| № | Потребитель | ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население | 250019,9 |
| 2 | Бюджет | 12300,16 |
| 3 | Прочие потребители | 56351,95 |
| Итого: |  | 318672 |

Основным потребителем воды в рабочем поселке Сузун является население. Жилищный фонд включает в себя как многоквартирные жилые дома, так и частный сектор.

При рассмотрении отдельных балансов видно, что население  использует 78,4 % всей поданной воды в сеть, прочие потребители 17,7 % и бюджетные организации 3,9%.

### 1.2.4 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения).

В настоящее время в рабочем поселкеСузун действуют нормы удельного водопотребления установленные приказомдепартамента по тарифам Новосибирской области № 170-В от 16.08.2012 г.

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами. | 3,687 | 5,193 | 8,88 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами. | x | 6,47 | 6,47 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами. | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами. | x | 6,47 | 6,47 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами. | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами. | x | 6,47 | 6,47 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами. | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами. | x | 6,47 | 6,47 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами. | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами. | x | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками. | x | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками. | x | 1,055 | x |
| 13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками. | x | 2,879 | x |

### 1.2.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в р.п. Сузун необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.

Основными целями Программы являются: перевод экономики рабочего поселка на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в 2013 году составляет 76,4%.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются объекты соцкультбыта и жильё. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### 1.2.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

В период с 2014 по 2023 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями рабочего поселка. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах поселка.

В таблице 1.2.6.1 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на ВЗУ по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица 1.2.6.1

| Год | Полная фактическая производительность ВЗУ, м3/сут. | Среднесуточный, среднегодовой объем воды на ВЗУ м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| р. п. Сузун |  |  |  |
| 2013 | 757,60 | 36,38 | 95,20 |
| 2014 | 757,60 | 37,07 | 95,11 |
| 2015 | 757,60 | 37,76 | 95,02 |
| 2016 | 757,60 | 38,45 | 94,93 |
| 2017 | 757,60 | 39,13 | 94,83 |
| 2018 | 757,60 | 39,82 | 94,74 |
| 2019 | 757,60 | 40,51 | 94,65 |
| 2020 | 757,60 | 41,20 | 94,56 |
| 2021 | 757,60 | 41,89 | 94,47 |
| 2022 | 757,60 | 42,58 | 94,38 |
| 2023 | 757,60 | 43,27 | 94,29 |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

### 1.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды за 2013 года составило 318 тыс.м3/год, в средние сутки 0,87 тыс.м3/сут., в сутки максимального водопотребления 1,04 тыс.м3/сут. К 2023 году ожидаемое потребление составит 379 тыс. м3/год, в средние сутки 1,03 тыс. м3/сут, в максимальные сутки расход составил 1,24 тыс. м3/сут.

### 1.3.2 Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

В связи с тем, что отсутствует разбивка объемов по артезианским скважинам, так же отсутствует деление потребления населения по технологическим зонам, территориальный баланс рассчитать невозможно.

В представленной таблице 1.3.2.1 приведен баланс в целом по рабочему поселку Сузун.

Таблица 1.3.2.1

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление, м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п.Сузун | 318672 | 873,07 | 1047,68 |
| 2 | Итого: | 318672 | 873,07 | 1047,68 |

### 1.3.3 Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов.

Прогноз выполнен на основании материалов генерального плана (прироста численности населения, объема планируемого строительства объектов жилой и социальной сферы).

Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение по типам абонентов представлен в таблицах 1.3.3.1

Таблица 1.3.3.1

| № п/п | Год | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Промышленность |
|  |  | м3/сут. | м3/сут. | м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2013 | 250019,90 | 12300,16 | 56351,95 |
| 2 | 2014 | 254756,61 | 12533,19 | 57419,56 |
| 3 | 2015 | 259493,33 | 12766,22 | 58487,16 |
| 4 | 2016 | 264230,04 | 12999,25 | 59554,77 |
| 5 | 2017 | 268966,76 | 13232,28 | 60622,38 |
| 6 | 2018 | 273703,47 | 13465,31 | 61689,99 |
| 7 | 2019 | 278440,18 | 13698,34 | 62757,59 |
| 8 | 2020 | 283176,90 | 13931,38 | 63825,20 |
| 9 | 2021 | 287913,61 | 14164,41 | 64892,81 |
| 10 | 2022 | 292650,32 | 14397,44 | 65960,42 |
| 11 | 2023 | 297387,04 | 14630,47 | 67028,02 |

### 1.3.4 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ составили 35407,99 м3 или 10%.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, а также реконструкция существующих сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на артезианские скважины повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. К 2023 году плановая величина потерь должна составить 19949,76 м3 или 5% от общего количества поднятой воды.

### 1.3.5 Перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2028 год имеет следующий вид:

Таблица 1.3.5.1

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | м3 | 398995,3 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | м3 | 398995,3 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | м3 | 19949,76 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 5 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | м3 | 379045,5 |

Таблица 1.3.5.2

Территориальный перспективный водный баланс на 2028 год:

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление, м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Сузун | 379045,5 | 1038,48 | 1246,17 |
| 2 | Итого: | 379045,5 | 1038,48 | 1246,17 |

Перспективный структурный водный баланс на 2028 год представлен в таблице 1.3.5.3

Таблица 1.3.5.3

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление, м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | 297387,04 | 814,759 | 977,7108 |
| 2 | Бюджет | 14630,47 | 40,08348 | 48,10018 |
| 3 | Прочие потребители | 67028,02 | 183,6384 | 220,3661 |
| Итого: |  | 379045,5 | 1038,48 | 1246,17 |

### 1.3.6 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).

В связи с тем, что отсутствуют объемы потребления воды с разделением по технологическим зонам, произвести анализ резервов и дефицитов производственных мощностей отдельно по зонам действия трубопроводов не представляется возможным.

Рассчитаем требуемую мощность оборудования ВЗУ на следующие расходы воды:

- объем отпуска в сеть от арт. скважин                    318672 м3;

-объем отпуска воды в сеть от арт. скважин           318672 м3

Расчетная производительность арт. скважин       318672/ 8760 = 36,37 м3/ч;

Существующая производительность арт. скважин    757,6 м3/ч;

Запас производительности арт. скважин    (1-36,37 / 757,6) * 100 = 95,19 %

Существующий резерв водозаборных сооружений составляет 95,19 %, что гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий р.п. Сузун.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

### 1.4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

В рабочем поселке Сузун планируется строительство артезианской скважины по улице Заводской.

Так же планируется строительство пяти станций обезжелезивания для приведения воды к нормативным показателям.

### 1.4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

- Замена насосного оборудования на арт. скважине по ул. Гоголя.

- Замена насосного оборудования на арт. скважине по территории Энергоучастка

### 1.4.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

- Тампонаж арт. скважины по ул. Ломоносова

## 1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

### 1.5.1 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).

Строительство трубопроводов не планируется.

### 1.5.2 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки).

Строительство трубопроводов не планируется.

### 1.5.3 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений.

Строительство трубопроводов не планируется.

### 1.5.4 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды.

Строительство водопровода по ул. Калинина до Набережной, строительство водопровода по ул. Советская, строительство водопровода по улицам Булгакова- Комаровой, строительство водопровода по улицам Овчукова- Суворова, строительство трубопроводов по улицам Новая- Дергунова.

### 1.5.5 Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

К реконструкции планируется участок трубопровода по ул. Вокзальная.

### 1.5.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

Строительство и реконструкция насосных станций не планируется.

### 1.5.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен.

Строительство и реконструкция резервуаров и водонапорных башен не планируется.

### 1.5.8 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления  водоснабжением сельского поселения.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных узлах и повысительных насосных станциях, автоматизировать технологический процесс на проектируемых водоочистных сооружениях, наладить информационную сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно - технологическими объектами.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно помогают достигнуть эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения. Основной задачей внедрения системы автоматизации является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

### 1.5.9 Сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

Для учёта потребляемой воды и рационального её использования необходимо оборудовать все скважины водомерными устройствами и вести ежедневный учёт отбираемой воды.

## 1.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

### 1.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

В настоящее время очистные сооружения отсутствуют, сброс промывных вод отсутствует.

### 1.6.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

При строительстве новых ВОС предлагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора планируется использовать новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволило не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

## 1.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2017 и 2023г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в

таблице 8.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 8

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2017г | 2 этап 2023г. | Всего |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | р. п. Сузун |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство трубопроводов. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Лесная – К.Зятькова | км. | 2 | 8000 | — | 8000 |
| 1.2 | Калинина до Набережной | км. | 0,8 | 2500 | — | 2500 |
| 1.3 | Булгакова – Комаровой | км. | 1,6 | 1120 | — | 1120 |
| 1.4 | Овчукова-Суворова | км. | 0,8 | 560 | — | 560 |
| 1.5 | Советская | км. | 1 | 800 | — | 800 |
| 1.6 | Новая – Дергунова | км. | 0,5 | 350 | — | 350 |
| 2. | Замена насосного оборудования на арт. скважине по ул. Гоголя | шт. | 1 | — | 52 | 52 |
| 3. | Тампонаж арт. скважины по ул. Ломоносова | шт. | 1 | — | 237 | 237 |
| 4. | Замена насосного оборудования на арт. скважине по территории Энергоучастка | шт. | 1 | — | 32,5 | 32,5 |
| 5. | Строительство и ремонт ограждений санитарных зон | шт. | 27 | 4000 | 1400 | 5400 |
| 6. | Строительство станции обезжелезивания | шт. | 5 |  | 7500 | 7500 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 17330 | 9221,5 | 26551,5 |